MÍSTNÍ ŠETŘENÍ  - PLZEŇSKÁ 445 / 213; PRAHA 5 – KOŠÍŘE 150 00 BYTOVÉ JEDNOTKY 21 / 32 v 3. NP – KOMÍNOVÝ PRŮZKUM

Číslo zprávy:					009 / 05 / F / 2023

Datum vystavení zprávy:			19. 05. 2023

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby:	Michal Frič, Petr Gabrhel

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	064 / 36 - 024 / 2010

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:	IČO: 754 91 826; IČO: 279 13 724; DIČ: CZ 279 13 724

Hlavín Jiří s.r.o.; Plzeňská 198 / 49; Praha 5 – Košíře

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí posudek spalinové cesty:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Mariánské náměstí 2 / 2; Praha 1 – Staré Město 110 00

Městská část Praha 5	náměstí 14. října 1381/4; Praha 5 – Smíchov; 150 00

Objednavatel: 				CENTRA a.s.; Na Zatlance 1350 / 13; Praha 5 – Smíchov

150 00

Ing. Lenka Dominiková.

Adresa kontrolovaného objektu:	Plzeňská 445a / 213	Praha 5 – Košíře	150 00

Datum posouzení spalinové cesty:	19. 4. 2023

Specifikace spalinové cesty.

Dne 18. 4. 2023 proběhlo místní šetření v bytové jednotce 21 / 32 v 3. NP první patro domu V objektu: Plzeňská 445a / 213; Praha 5 – Košíře; 150 00.

V bytové jednotce 21 / 32 se nachází komínové těleso vodorovné s hřebenem objektu. V prostoru bytu, není patrná komínová záslepka jen mřížka na odvětrání, není patrné zaústění původního sopouchu. Komínové těleso shodné s bytovou jednotkou 14 / 20 umístěno o podlaží níže 2. NP. Závěry budou podobné, jelikož se jedná o stejnou komínovou konstrukci

Komínové těleso sdružené se třemi komínovými průduchy bez komínových vložek v minulosti byl jeden průduch využíván pro topení pevnými palivy. Komínové těleso je rovnoběžné s ulicí Plzeňská. V nadstřešní části oplechování na betonové monolitické komínové hlavě. Přístup k ústí komínového tělesa není bezpečný, přestože se u tělesa nachází dřevěná komínová lávka, schází pochozí komunikace ke komínové lávce.

Komínové těleso v nadstřešní části omítnuto, ale vnitřní část komínového zdiva silně je narušena povětrnostními vlivy je patrné narušení jak pojiva – mezi jednotlivými komínovými příčkami, ale i značně narušené cihlové zdivo. Havarijní stav komínového zdiva v nadstřešní části. Komínový průduchy třetí od jižní strany objektu.

Komínový průduch úzkého průřezu čtvercového provedení o rozměrech 150 x 150 mm v nadstřešní části mírně zvětšen. Vnitřkem objektu je komínový průduch vnitřně omítnut, s odklonem od svislice. Nachází se uprostřed střechy v prostoru středu objektu. V prostoru je petrná mřížka odvětrání patrná z kamerového záznamu.

Nejsevernější komínový průduch – nejblíže ulici Plzeňská

Nejprve zkoušeny průchodnosti komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 12 m komínovým závažím. V přiložené pasportizaci uveden pod číslem 4. Pevná paliva. (jedná se o historický údaj, jelikož není vyspecifikováno pro, který bytový prostor je udaný záznam platný). Provedena kamerová prohlídka viz. záznam FILE 0001; FILE 002.

Kromě původního zaslepení v hloubce 11 m, které je zazděno nebylo zjištěno další zaústění.

Zkoušena sonda o průměru 130 mm a do bytové jednotky je i přes odklony od svislice v původní zděné konstrukci průchozí. Do prostoru 21 / 32 je komínová průchozí.

Zkoušena komínová sonda o průměru 130 mm do hloubky 5 m od komínového ústí. Pokud má být komínový průduch modernizován je nutné  provést prohlídky v bytových jednotkách pod bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení.

Provedena kamerová prohlídka komínového průduchu. V nadstřešní části značně narušené komínové zdivo dále komínový průduch vnitřně vymazáván. Vnitřní vymazáni čtvercového průřezu místy značně narušeno.

Druhý komínový průduch – od ulice Plzeňská

Nejprve zkoušeny průchodnosti komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 13,9 m komínovým závažím. Provedena kamerová prohlídka viz. Kamerový záznam: FILE 0003; FILE 0005; FILE 0007; FILE 0010; FILE 0012.

Kamerový záznam poukázal na havarijní stav komínového průduchu a velké množství stavebních zásahů do komínového průduchu už v hloubce 5 m od komínovým ústím je patrný stavební otvor zacpaný igelitem, další stavební otvory jsou zazděny v hloubce 6 m,  od komínového ústí i 8,8 m od komínového vyústění Kromě původního zaslepení v dalších metrech, které je zazděno nebylo zjištěno další zaústění.

Jsou v krajích průduchů i patrny ztužující ocelové konstrukce. V hloubce cca 12 m je patrné vedení elektrických kabelů a vedení vody skrze komínový průduch – tento stav; není žádoucí pokud by se uvolnila cihla nebo komínová sonda by neskončila o patro výše mohlo by dojít k poškození vedení. Skrze komínový průduch nemá být veden rozvod.

Zkoušena průchodka o průměru 130 mm a do bytové jednotky je i přes odklony od svislice v původní zděné konstrukci průchozí. Do prostoru 21 / 32 je komínová průchozí.

Zkoušena komínová průchodka o průměru 130 mm do hloubky 5 m od komínového ústí. Pokud má být komínový průduch modernizován je nutné  provést prohlídky v bytových jednotkách pod bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení. Komínový průduch prochází i prostorem 14 / 20 o pro něj je komínový průduch průchozí. Doporučuji detailnější zkoumání za přítomnosti uživatelů i z 1. NP pro ověření všech zjištěných skutečností a vyloučení poškození průduchu. Průduch se v bytových jednotkách nachází v rohu.

Třetí komínový průduch od ulice Plzeňská

Původní zděná komínová konstrukce z plných pálených cihel značně narušená v nadstřešní části. Nejprve zkoušeny průchodnosti komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 15 m komínovým závažím. Provedena kamerová prohlídka viz. Kamerový záznam: FILE 0015; FILE 0017; FILE 0019; FILE 0021; FILE 0023.

Komínový průduch má již 2 m od ústí odklon od svislice pod odklonem se nachází stavební otvor, který je uzavřen igelitovou záslepkou v hloubce 5,5 až 6 m jsou patrny komínové záslepky někde je patrné jen zazdívání původních sopouchů – do komína je vytvořeno poměrně velké množství stavební otvorů.

V hloubce 8, 8 m je patrné zazdění větráku a pod ním i další stavební ucpávka do průduchu přes komínový průduch je vedena záslepka – kus plechu (překážka v komínovém průduchu), který neumožňuje další zkoumání průduchu. Při akustickém zkoumání je dojem že tento průduch je určený pro sousední bytové jednotky nutno zkoumat za přítomnosti uživatelů, aby nedošlo k poškození bytových jednotek.

ZÁVĚR:

Bytová jednotka 21 / 32 umístěná v 3. NP nemá jednoznačně určený komínový průduch a nabyl v prostoru nalezen sopouch. Oba komínové průduchy nejblíže k ulici Plzeňská procházejí jednotkou a mají ověřenou průchodnost. V prostředním komínovém průduchu je velké množství stavebních otvorů a v hloubce cca 12 m od komínového ústí je vedena průduchem technická instalace – elektrické vedení a rozvod vody – pravděpodobně, při modernizaci hrozí poškození instalací.

Zkoušena komínová sonda o průměru 130 mm do hloubky pouze 5 m od komínového ústí, aby nedošlo k poškození kabelů.

Před modernizaci je nutné ověřit, že žádná další bytová jednotka nemá do komínového průduchu zaústěno funkční odvětrání. Shodný průduch s bytovou jednotkou 14 / 20 umístěnou v 3. NP objektu.

Doporučuji konzultaci s projektantem viz. telefon na revizního technika: 776 203 946.

FOTO PŘÍLOHA:

KAMEROVÝ ZÁZNAM: FILE 0003; FILE 0005; FILE 0007; FILE 0010; FILE 0012; FILE 0015; FILE 0017; FILE 0019; FILE 0021; FILE 0023.

V Praze dne 19. 05. 2023

Michal Frič

Podpis a razítko.

Foto příloha: