## List1
P.č. | Popis položky | Kód nabízeného výrobku (doplní uchazeč) | Množství | Měrná jednotka | Cena materiál (doplní uchazeč) | Cena montáž (doplní uchazeč) | Cena celkem bez DPH | Označení nabízeného produktu (Part. No.)
| ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD | [5 empty] | 0
Datové rozvaděče
1 | 19" stojanový rozvaděč rozebíratelný, 47U, š.800mm, hl.1000mm, RAL 9005, maximální zatížení při rovnoměrné zátěži: 800 kg, přední dveře perforované, včetně zámku, zadní stěna plechová, 2 páry 19" nosných lyžin, hloubkově stavitelných, označené pozice. Rozvaděče budou přistaveny ke zdi |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0
2 | Podstavec pro RACK 800 x 1000 mm, výška 100 mm, možnost stohování na 200mm, RAL 9005, kompletně sestaven, vč. sady pro montáž racku. |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Vertikální kabelový kanál černý, 47U, s odklopným víkem a prostorem 85x92x2085mm |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0
4 | Vertikální perforovaný plech do RACK DT 47U, šířka 95mm |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Spojovací sada DT D=1200 černá RAL9005 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
6 | 19" stojanový rozvaděč rozebíratelný, 42U, š.800mm, hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005, maximální zatížení při rovnoměrné zátěži: 800 kg, přední dveře dvoukřídlé perforované, včetně zámku, 2 páry 19" nosných lyžin, hloubkově stavitelných, označené pozice Požadované parametry výrobku uvedeny v technické zprávě |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Vertikální kabelový kanál pro RACK DT 42U, s odklopným víkem a prostorem 85x92x2085mm, bal 2ks |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Vertikální perforovaný plech do RACK DT 42U, šířka 95mm |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
9 | Spojovací sada DT D=800 modrá RAL5005 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Podstavec pro RACK 800 x 800 mm, výška 100 mm, možnost stohování na 200mm, RAL 7035, kabelový vstup s kartáčem, kompletně sestaven, vč. sady pro montáž racku. |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
11 | PDU RACK Protector EMI/RFI, 8 x 16A 230V ČSN, 3680W, vypínač s ochranou proti nechtěnému vypnutí, svodič přepětí T3 s automatickou pojistkou, samozhášivý materiál pro instalaci v 19" datových rozvaděčích, velikost max.1U, 3m přívodní kabel |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0
12 | Vertikální PDU s držákem pro rozvaděče DT47U, 36x C13 + 6x C19 + 9x UTE + 2xUSB charger, přívodní kabel H05VV-F 5G2,5mm² s CEE 16A vidlicí |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0
13 | Vložka zámku FAB, systém EMKA, unikátní klíč, včetně 1 klíče |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0
Kabeláž – serverovny
14 | 25Gmodul 130B21-25-Z jack systémový, pro kabely kategorie 7A AWG22, pro montáž do ALU žlabů, geometrie kontaktů v kombinaci s pozlacením 30µ tak, aby zajišťoval přenos PoE+, UPoE, 4PPoE 100W a přenos dat 25GBASE-T Channel-Link na 50m |  | 48 | ks | 0 | 0 | 0
15 | Modulární 19" patchpanel stainless steel 24p patchpanel neosazený |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
16 | 19" vyvazovací panel 1U, 5x oko 130mm oceloplechové, RAL 7035 šedý |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
17 | S/FTP kabel Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LS0H-3, Dca, max ø7,70mm |  | 2160 | m | 0 | 0 | 0
18 | Patchkabel 2xRJ45 STP pro 25G, 1250MHz, 26AWG, šedý, zkracovací, do 5m |  | 48 | ks | 0 | 0 | 0
19 | Univerzální optický kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x9/125 OS2, B2ca CPR: B2ca s1a,d1,a1, prumer 9mm, 1.500 N, cerný plášt |  | 210 | m | 0 | 0 | 0
20 | 19"FO vana kompletní,48xLC,9/125µm OS2, výška 1U, třída C, podle IEC 61753-1, výsuvné čelo, osazené pigtaily včetně svárů |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
21 | Management panel pro uložení optických propojovacích kabelů s plynulým náběhem pro optická vlákna a víkem |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0
22 | Garance výrobce na systémové řešení optických rozvodů (30 let) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Kabeláž metalická – WIFI AP
23 | JACK modul RJ45, STP, Cat.6a, 10GB, 4PPoE 100W (SFB) |  | 62 | ks | 0 | 0 | 0
24 | 19" patchpanel - 24x vlevo,1U SFA/SFB |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0
25 | 19" vyvazovací panel 1U, 5x oko 130mm oceloplechové, RAL 7035 šedý |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0
26 | Systémový prvek drátěné konstrukce pro připojení Wifi AP, včetně keystone Cat.6a |  | 62 | ks | 0 | 0 | 0
27 | Kabel U/FTP Cat.6a 500MHz AWG23/1 LS0H Dca |  | 4410 | m | 0 | 0 | 0
28 | Propojovací kabel Cat. 6a U/FTP, 2x RJ45, délka 0,5 m, slim |  | 68 | ks | 0 | 0 | 0
| Kabeláž metalická – kanceláře | [5 empty] | 0
29 | Kabel SF/UTP Cat.5e AWG24/1 PVC modrý, průměr kabelu maximálně 6mm Třída reakce na oheň Eca, barva pláště modrá, cívka 500m |  | 100470 | m | 0 | 0 | 0
30 | 19" patchpanel - 24x vlevo,1U SFA/SFB |  | 57 | ks | 0 | 0 | 0
31 | Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.5e (SFA) samozářezový |  | 2652 | ks | 0 | 0 | 0
32 | Propojovací kabel Cat.5e STP 2xRJ-45 délka 0,5-2m šedý |  | 680 | ks | 0 | 0 | 0
33 | 19" vyvazovací panel 1U, 5x oko oceloplechové, RAL7035 |  | 57 | ks | 0 | 0 | 0
34 | Povrchová datová zásuvka 2x RJ 45 |  | 663 | ks | 0 | 0 | 0
35 | Certifikované měření datových kabelů vč. protokolů a certifikátu |  | 1326 | ks | 0 | 0 | 0
36 | Certifikované měření optických kabelů vč. protokolů - OTDR |  | 24 | ks | 0 | 0 | 0
37 | Garance výrobce na systémové řešení datových rozvodů (30 let) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Trasy
38 | Ochranná flexibilní trubka, d=25, EN 2221 LS0H sv.šedá |  | 45 | m | 0 | 0 | 0
39 | Trubka pevná, se spojkou a příchytkou, d=25 EN 2221 LS0H sv.šedá |  | 500 | m | 0 | 0 | 0
40 | Lišta plastová 40x20 |  | 2035 | m | 0 | 0 | 0
41 | Žlab drátěný kabelový 500*60*4,5mm, délka 3m, integrované spojky |  | 9 | m | 0 | 0 | 0
42 | Žlab drátěný kabelový 300*60*4,5mm, délka 3m, integrované spojky |  | 387 | m | 0 | 0 | 0
43 | Šroub vratový M6, délka závitu 10 mm, galvanicky pozinkováno, GZ |  | 198 | ks | 0 | 0 | 0
44 | Matice s límcem M6, galvanicky pozinkováno, GZ |  | 198 | ks | 0 | 0 | 0
45 | Profil nosný 27x18 mm, tloušťka 1,25 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S |  | 51 | ks | 0 | 0 | 0
46 | Podložka M8, galvanicky pozinkováno, GZ |  | 396 | ks | 0 | 0 | 0
47 | Matice M8, galvanicky pozinkováno, GZ |  | 396 | ks | 0 | 0 | 0
48 | Závitová tyč M8, délka 1 m, galvanicky pozinkováno, GZ |  | 198 | ks | 0 | 0 | 0
49 | Narážecí kotva M8x30 mm, galvanicky pozinkováno, GZ |  | 396 | ks | 0 | 0 | 0
50 | Příchytky, Gripy, atd na kabelové svazky ve stropech |  | 485 | ks | 0 | 0 | 0
51 | Drážkování a sekaní |  | 1600 | m | 0 | 0 | 0
Technická místnost 8.NP
52 | Klimatizační kanálová sestava 9,5 KW |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0
53 | Sádrakartonová příčka tl. 8 včetně izolační výplně |  | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | -
54 | Bezpečnostní dveře BT3 včetně zárubní do sádrokartonové příčky |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | -
55 | Vložka zámku FAB, unikátní klíč, včetně 1 klíče |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | -
Technické úpravy
56 | Sádrokartonová instalační šachta |  | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | -
57 | Revizní dvířka pro instalační šachtu 600x1200 |  | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | -
58 | Jádrové vrtání o průměru 102mm |  | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | -
59 | Protipožární utěsnění do rozměru 5 cm2 |  | 138 | ks | 0 | 0 | 0 | -
PZTS
60 | PZTS čidlo PIR, parametry dle konzultace s odpovědným pracovníkem bezpečnosti. Včetně připojení do stávajícího systému, naprogramování. |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | -
61 | PZTS magnetický kontakt, parametry dle konzultace s odpovědným pracovníkem bezpečnost. Včetně připojení do stávajícího systému, naprogramování.i |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | -
62 | PZTS přístupový modul, parametry dle konzultace s odpovědným pracovníkem bezpečnosti . Kompatibilní se stávajícím systémem, Včetně připojení do stávajícího systému, naprogramování uživatelských práv. |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | -
63 | PZTS kabeláž |  | 390 | m | 0 | 0 | 0 | -
64 | Lišta 20x20 |  | 135 | m | 0 | 0 | 0 | -
Služby
65 | Technická asistence při obnovení provozu po nastěhování |  | 130 | hod | 0 | 0 | 0 | -
66 | Drobný instalační materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | -
67 | Stavební přípomoci (průrazy a drobné stavební úpravy) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | -
68 | Dokumentace skutečného provedení - 3 paré. Rozsah pro celou instalaci - datovou síť, PZTS, ACS |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | -
69 | Úprava realizační dokumentace po odsouhlasení odpovědnou osobou |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | -