TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ

Obsah:

1.	ÚVOD	2

2.	KLIMATICKÉ PODMÍNKY	2

3.	TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU	3

4.	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU	3

4.1	Krbová kamna nebo krbová vložka	3

4.2	Elektrické přímotopné sálavé konvektory	3

4.3	Elektrické přímotopné konvektory	3

5.	PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	3

6.	SOUHRN	4

7.	POŽADAVKY NA PROFESE	4

7.1	Elektro a regulace	4

7.2	ZTI	4

7.3	Stavba	4

8.	ZÁVĚR	4

9.	SPECIFIKACE	5

# ÚVOD

Předložený projekt pro provedení stavby řeší vytápění na akci:

Park na Dívčích hradech

parcela číslo: 917, 918/7, katastrální území: Smíchov

Investor akce:

Městská část Praha 5, náměstí 14 října, č. 4, Praha 5

IČ 00063631

Podkladem pro vypracování dokumentace byly stavební plány, skladby stavebních konstrukcí, požadavky HIPa a investora.

Jako zdroj tepla jsou navržena krbová kamna, nebo krbová vložka umístěná v prostoru klubovny. Dále je v objektu navržen systém vytápění a temperace objektu s elektrickými přímotopnými konvektory. Pro přípravu teplé vody je navržen elektrický průtokový ohřívač vody.

# KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími zimními výpočtovými hodnotami:

Venkovní výpočtová teplota zimní	-12 °C

Krajina	normální

Nadmořská výška	do 400 m n. m.

Počet topných dnů	216 dnů

Průměrná teplota v topném období	4,0 °C

Průměrná vnitřní teplota	20 °C

Poloha objektu	nechráněná

Druh budovy	osaměle stojící

Charakteristické číslo budovy.............................................	B = 8 Pa 0,67

# TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU

Výpočet tepelných ztrát byl proveden podle ČSN EN 12831 pro výše uvedené klimatické poměry s přirážkou na urychlení zátopu.

Návrh stavebních konstrukcí odpovídá minimálně požadovaným hodnotám dle
ČSN 730540-2 z roku 2011 a je součástí stavebního řešení.

Na základě výpočtu tepelných ztrát pro zadané stavební konstrukce byla zjištěna celková tepelná ztráta objektu 3,0 kW.

# VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

## Krbová kamna nebo krbová vložka

V prostoru klubovny budou instalována krbová kamna nebo krbová vložka o výkonu 2-8 kW, která jsou kompletní dodávkou stavby a tento projekt je dále neřeší.

## Elektrické přímotopné sálavé konvektory

V prostoru klubovny byly navrženy elektrické přímotopné sálavé konvektory s elektronickým termostatem a možností ovládání přes pilotní vodič.

Napájení 230 V/50Hz, krytí IP24. Každý konvektor bude napojen přes samostatný jistič, ovládaný HDO. Napájení je dodávkou části elektro.

U sálavých konvektorů je teplo až z 50% předáváno formou sálání. Tato sálavá složka velmi výrazně zvyšuje komfort vytápění.

## Elektrické přímotopné konvektory

Na WC byly navrženy standardní elektrické přímotopné konvektory s elektronickým termostatem a možností ovládání přes pilotní vodič. Napájení 230 V/50Hz, krytí IP24. Každý konvektor bude napojen přes samostatný jistič, ovládaný HDO. Napájení je dodávkou části elektro.

# PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Teplá voda bude připravována pomocí elektrického průtokového ohřívače vody. Systém přípravy teplé vody je součástí projektu ZTI a tento projekt ho dále neřeší.

# SOUHRN

Tepelná ztráta objektu:                                              3 000 W

Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění	6,3 MWh

Teoretická roční potřeba tepla pro ohřev TV	2,0 MWh

Teoretická roční potřeba tepla celkem	8,3 MWh

# POŽADAVKY NA PROFESE

## Elektro a regulace

- Napájení elektrických přímotopných sálavých konvektorů dle pokynů výrobce zařízení. Konvektory jsou vybaveny vestavěnými elektronickými termostaty. Konvektory budou spínány přes HDO a umožňují ovládání přes pilotní vodič.

- Napájení elektrických přímotopných konvektorů dle pokynů výrobce zařízení. Konvektory jsou vybaveny vestavěnými elektronickými termostaty. Konvektory budou spínány přes HDO a umožňují ovládání přes pilotní vodič.

- Veškeré zařízení musí být opatřeno proti nebezpečnému dotykovému napětí ochranou pospojováním a připojením na zemnící soustavu objektu.

## ZTI

- Návrh a dodávka zařízení pro přípravu teplé vody.

## Stavba

- Návrh a dodávka krbových kamen nebo krbové vložky včetně systému odkouření a přívodu spalovacího vzduchu.

- Stavební přípomoce, prostupy stavebními konstrukcemi.

# ZÁVĚR

Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jiných než v dokumentaci uvedených zařízení, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony.

V případě rozporu některých částí dokumentace, rozporu projektu se skutečným stavem zjištěným na stavbě, v případě jakýchkoliv nejasností nově vzniklých skutečností je dodavatel povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele a projektanta, který vydá instrukci  k řešení nastalé situace. Tato dokumentace neslouží pro objednávání materiálu. Při všech stavebních pracích je nutné dodržovat příslušné právní předpisy, ČSN, související normy a technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení a na případný rozpor projektu s těmito je dodavatel povinen v předstihu upozornit.

# SPECIFIKACE

| Zařízení | počet | jednotky |
| --- | --- | --- |
| Sálavý přímotopný konvektor, výkon 1000 W | 1 | ks |
| Sálavý přímotopný konvektor, výkon 1500 W | 2 | ks |
| Elektrický přímotopný konvektor, výkon 500 W | 4 | ks |
| Kompletní montáž a zapojení | 1 | kpl |