OBSAH DOKUMENTU

D.1.3.a.1.	Identifikační údaje	2

D.1.3.a.2.	Úvod	2

D.1.3.a.3.	Popis objektu	3

D.1.3.a.4.	Požární úseky, požární riziko	5

D.1.3.a.5.	Požární odolnost stavebních konstrukcí	5

D.1.3.a.6.	Únikové cesty – ÚC	6

D.1.3.a.7.	Odstupové vzdálenosti	7

D.1.3.a.8.	Technická zařízení	8

D.1.3.a.8.1.	Prostupy rozvodů	8

D.1.3.a.8.2.	Vytápění objektu	8

D.1.3.a.8.3.	Elektroinstalace a hromosvod	8

D.1.3.a.8.4.	VZT	9

D.1.3.a.8.5.	Zásobování požární vodou	9

D.1.3.a.8.6.	Přenosné hasicí přístroje – PHP	9

D.1.3.a.9.	Přístupové komunikace	9

D.1.3.a.10.	Závěr	10

D.1.3.a.11.	Výpočtová příloha	10

## Identifikační údaje

- Název:	Park na Dívčích Hradech

- Místo:	Dívčí Hrady, Praha 5 Smíchov, 150 00

k.ú. Smíchov, parc. č. 917 a 918/7

- Investor:	Městská část Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 00,

IČ: 0006363

- Gen. projektant:	Pešákarchitekti

- Stupeň:	DSP

- Datum:	prosinec 2022

- Vypracoval:	Ing. Miroslav Douša

- Kontroloval: 	Ing. Jiří Ledinský

AT ČKAIT 0012288

mob: 603 922 457, email: ledinskypo@seznam.cz

## Úvod

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební a parkové úpravy části rekreační plochy na parc. č. 917 a 918/7 v ulici Kroupova, Smíchov. V rámci rekonstrukce zde bude zbudována společenská klubovna, dále budou provedeny úpravy stávající zeleně a vysazena nová zeleň, zbudovány cesty pro pěší a dětské hřiště. Celková plocha dotčená rekonstrukcí je 3 313 m2.

Toto řešení navazuje na již dříve zpracovaný projekt PBŘ – „Park na Dívčích Hradech“, zpracovaný Ing. Miroslavem Doušou a Ing. Jiřím Ledinským v lednu 2020. Oproti původnímu řešení došlo ke zjednodušení hlavního stavebního objektu. Došlo k odstranění zázemí kavárny a byl ponechán jen prostor klubovny se sociálkami a kuch. linkou.  Půdorysná zastavěná plocha zůstává, ale vnitřní vytápěný prostor bude zmenšen.

Domek bude i nadále přízemní a dojde ke změně navržených skladeb – bude i nadále řešen jako dřevostavba.

Posouzení dle:

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o tech. podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví tech. požadavky na vybrané stavební výrobky,

Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb v platném znění:

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Dokumentace poskytnutá pro zpracování PBŘ:

- Projektová dokumentace stavby; prosinec 2019; zpracovatel: MOTION construction s.r.o.

- Původní projekt PBŘ, zpracovaný v lednu 2020

## Popis objektu

V rámci navržených stavebních úprav bude revitalizován stávající volně přístupný park. Navržené stavební úpravy většinou spočívají v provedení sadových úprav, či realizaci zpevněných ploch. Nově dojde také k osazení různých prolézaček, houpaček, zbudování workoutové hřiště, ohniště s posezením, amfiteátr. V parku je navržen jeden nově realizovaný objekt, a to malá zahradní klubovna.

Jednoduchý a na sebe zbytečně neupozorňující objekt zahradní klubovny umístěný na severovýchodním cípu parku, v blízkosti zásobovacího vjezdu mateřské školy, slouží jako zázemí místního spolku při přípravě drobných kulturních a “sousedských” akcí. Klubovna je navržena na obdélníkovém půdoryse. Z jižní a západní strany jsou vnitřní prostory obepnuty terasou. Z terasy je orientován vstup do hlavního prostoru klubovny. Celý objekt včetně terasy je zastřešen plochou střechou s minimálním spádem. Objekt není nijak zastíněn a hlavní prostor je dostatečně prosvětleny a osluněny v souladu s normou. Větrání je přirozené prosklenými dveřmi na jižní a západní fasádě. Odvětrání místností sociálního zázemí a místností bez přirozeného odvětrání pomocí axiálních ventilátorů

Stavba je navržena podle dnešních standardů a s ohledem na udržitelný rozvoj, jako dřevostavba z masivních CLT panelů.

Stavba je navržena jako dřevostavba. Hlavní nosný systém je stěnový, tvořen z dřevěné rámové konstrukce se záklopem sádrokartonovými deskami vyztuženými skelnými vlákny. Tepelná izolace bude součástí stěnových panelů. Stěny budou difuzně otevřené. Stavba bude založena na základových betonových pasech. Střecha a stropní konstrukce bude trámová dřevěná s vloženou tepelnou izolací. Střešní krytina bude povlaková z PVC. Fasáda severní a východní bude obložena dřevěným obkladem ze severského modřínu. Jižní a západní fasáda bude chráněna předstupující střechou a bude obložena voděodolnou překližkou. Střecha bude z jihu a západu krýt i terasu. Terasa bude provedena z terasových prken ze severského modřínu.

Štěrkový trávník je řešen jako bezobrubový v napojení na travnaté plochy, přechod bude plynulý. Součástí stavebních úprav bude i vybudování nového obslužného sjezdu na pozemek a vybudování nového chodníku u hrany místní komunikace po obvodu pozemku, na kterém je zamýšlena výstavba jednotlivých objektů. Chodník bude mít šířku 1500 mm a bude zhotoven ze žulové kamenné dlažby. Chodník bude po okraji u komunikace osazen betonovým žlabem pro odvod dešťové vody a u hranice parku bude osazen betonovým obrubníkem tl. 80 mm.

Konstrukční řešení objektu klubovny

Svislé konstrukce

Hlavní nosný systém je stěnový, tvořen z dřevěné rámové konstrukce z KVH hranolů se záklopem sádrokartonovými deskami vyztuženými skelnými vlákny. Stěnové panely budou zhotoveny na dílně a v celku dovezeny na stavbu. Tepelná izolace z minerální vlny bude součástí stěnových panelů. Stěny budou difuzně otevřené. Příčky budou tvořeny také panely z KVH hranolů se záklopem. Vedení IS bude v předstěnách. Pro rozvody elektrotechnické bude předstěna tl. 40 mm. Pro rozvody ZTI bude předstěna tl. 60 mm.

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce bude trámová, dřevěná. Dřevo smrkové masiv, rostlé řezivo třídy C22 Stropní konstrukce bude zároveň tvořit konstrukci střechy. Trámy 100/220 mm, á 1,1 m. Trámy budou zaklopeny celoplošným bedněním z OSB desek. Zaklop bude řádně prošrubován, aby zajistil konstrukční ztužení. Průvlaky a překlady budou tvořeny dřevěnými trámky, nebo zdvojenou konstrukcí z KVH hranolů.

Schodiště a rampy

Vstup na terasu z jižní strany bude opatřen dvěma stupni. Stupně budou prefabrikované z pohledového betonu. Rozměry stupně jsou 300/300 mm, délka 2 m. Stupně budou osazeny do zhutněného pískového lože.

Přístup na terasu ze západní strany bude bezbariérový rampou délky 1,6 m. Šířka 1,5 m, sklon 1:16. Rampa bude zhotovena jako zámečnický výrobek z UPE profilů a pororoštu. Povrchová úprava rampy bude žárovým zinkováním.

Střecha

Střecha bude plochá s povlakovou hydroizolační krytinou PVC. Barva PVC fólie bude šedá. Dešťové vody budou svedeny na severní stranu do střešního žlabu a dvěma svody s lapači splavenin do ležaté kanalizace, retenční nádrže a poté zasakovány na pozemku.

Příčky

Příčky budou tvořeny stejně jako nosné stěny panely z KVH hranolů se záklopem sádrokartonovými deskami vyztuženými skelnými vlákny. Vedení IS bude v předstěnách. Pro rozvody elektrotechnické bude předstěna tl. 40 mm. Pro rozvody ZTI bude předstěna tl. 60 mm. Do příček bude vožena akustická izolace z minerální vlny.

Požárně technická charakteristika:

|  | - řešený objekt | - poznámka |
| --- | --- | --- |
| - zastavěná plocha | - do 100 m2 | - skutečnost cca 88 m2 |
| - počet PP | - 0 | - - |
| - počet NP | - 1 | - - |
| - požární výška | - 0,000 m | - - |
| - světlá výška | - 2,750 m | - - |
| - svislé KCE | - DP3 | - dřevěná KCE |
| - vodorovné KCE | - DP3 | - dřevěná KCE |
| - KCE střechy | - DP3 | - dřevěná KCE |
| - konstrukční systém | - hořlavý | - dle čl. 7.2.8 c2) ČSN 73 0802 |
| - třída využití | - 2. třída | - prostory pro veřejnost - dle §5 vyhl. č. 460/2021 Sb. |
| - kategorie stavby | - I. kategorie | - dle §7 vyhl. č. 460/2021 Sb. |

Koncepce požární bezpečnosti:

Objekt klubovny je jediný objekt v řešeném areálu, ve kterém se předpokládá požární zatížení větší než 7,5 kg/m2. Ostatní navržené stavební objekty se považují za prostory bez požárního rizika, zpevněné plochy, či sadové úpravy, na které nejsou z hlediska PBS kladeny žádné další požadavky.

## Požární úseky, požární riziko

Celý objekt klubovny bude tvořit jeden požární úsek. Jedná se o objekt nevýrobního charakteru a výpočty byly provedeny v souladu s ČSN 73 0802. Objekt je jednopodlažní a má hořlavý konstrukční systém. Výpočty pro řešený požární úsek byly provedeny v programu WinFire a jsou uvedeny ve výpočtové příloze na konci tohoto řešení.

Základní hodnoty výpočtu:

| požární úsek | název PÚ | a | b | c | pv [kg/m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.1 | Klubovna | 1,02 | 0,73 | 1,00 | 20,0 | I. |

Mezní rozměry

Mezní rozměry objektu nejsou překročeny. V souladu s tab. 11 ČSN 73 0802 jsou tyto rozměry stanoveny hodnotou 41,8 × 58,9 m pro koeficient „a“ = 1,02 a jednopodlažní objekt. Skutečné rozměry objektu jsou mnohem menší (cca 6,71 × 11,31 m) a mezní rozměry jsou vyhovující. Objekt je jednopodlažní a mezní podlažnost se nestanovuje.

Vyhodnocení v souladu s ČSN 65 0201:

V prostoru požárního úseku se nikdy nebudou skladovat hořlavé kapaliny ve větším množstvím jak 250 l hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti (z toho maximálně 20 l nízkovroucích kapalin a maximálně 50 l hořlavin I. tř. nebezpečnosti), či hořlavé plyny.

## Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadavky dle ČSN 73 0802 tabulka 12

Posouzení:

Pol. 1 – požárně dělící konstrukce – Objekt tvoří jeden požární úsek. Nevyskytují se.

Pol. 2 – požární uzávěry – Objekt tvoří jeden požární úsek. Nevyskytují se.

Pol. 3 - obvodové konstrukce – Obvodové konstrukce budou tvořeny systémovými sendvičovými konstrukcemi, které splní požární odolnost alespoň REW 15DP3, což vyhovuje normovému požadavku pro I. SPB. Požární odolnost bude doložena platným dokladem, včetně prohlášení o shodě od dodavatele konstrukce.

Pol. 4 – nosné konstrukce střechy – Požární odolnost nosné konstrukce střechy bude zajištěna použitím dostatečně masivních dřevěných prvků. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné trámy průřezu 100/200 mm, které, dle tab. 5.4 publikace Pavus, splní požární odolnost R 25DP3, což vyhovuje požadované požární odolnosti R 15DP3.

Pol. 5 – nosné konstrukce uvnitř – Vnitřní nosné konstrukce budou tvořeny systémovými sendvičovými konstrukcemi, které splní požární odolnost alespoň R 15DP3, což vyhovuje normovému požadavku pro I. SPB. Požární odolnost bude doložena platným dokladem, včetně prohlášení o shodě od dodavatele konstrukce.

Pol. 6-7 – Nevyskytují se.

Pol. 8 – nenosné konstrukce – bez relevantního požadavku pro I. SPB

Pol. 9-10 – Nevyskytují se.

Pol. 11 – střešní plášť – Střešní plášť je, v souladu s čl. tab. 12, ČSN 73 0802, bez požadavku na požární odolnost (pro I. SPB). Střešní plášť se nenachází v požárně nebezpečném prostoru a z horní strany nejsou kladeny žádné požadavky. Povrchovou úpravu střešního pláště bude tvořit ocelový plech min. tl. 0,4 mm a dle tab. A.10 přílohy A ČSN 73 0810 vyhoví klasifikaci Broof(t3) – nešířící požár.

Obecné požadavky na stavební konstrukce:

Zateplení objektu – bude provedeno nekontaktním zateplením s provětrávanou mezerou. Zateplení musí být provedeno v souladu s čl. 3.1.3.4, ČSN 73 0810.

Objekt může tvořit samostatný požární úsek a na vnější zateplení jeho stěn lze použít materiály třídy reakce na oheň alespoň E. Na zateplení obvodových stěn budou použity materiály třídy reakce na oheň nejhůře D. Konkrétně:

- tepelná izolace z minerální vaty – TRnO A1

- dřevěný obklad – TRnO D

Povrchové úpravy – vzhledem k malému rozsahu objektu se řešený požární úsek nezatřiďuje do skupiny budov U1, ani U2 dle čl. 8.14.2 ČSN 73 0802 a na povrchové úpravy uvnitř objektu nejsou kladeny žádné další požadavky. Na povrchovou úpravu stropu (podhledu) nebudou použity materiály třídy reakce na oheň E, ani F.

Komínové těleso – Komín musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 / A2. V objektu je navrženo systémové komínové těleso (viz dále). Komínové těleso musí vykazovat požární odolnost alespoň EI 15DP1. Bude-li osazeno komínové těleso bez požární odolnosti musí být při prostupu uzavřenou konstrukcí (např. konstrukcí střechy) opatřeno systémovou prostupkou, certifikovanou k tomuto účelu, případně musí být vedeno v požárně odolném kastlíku s požární odolností alespoň EI 15DP1 – např. kastlík z Cetris desek. Provozuschopnost komínového tělesa bude prokázána revizí spalinových cest od příslušně způsobilé osoby u kolaudace stavby.

Požární odolnost stavebních konstrukcí jsou bez dalších opatření vyhovující.

## Únikové cesty – ÚC

Obsazenost

Obsazenost řešeného objektu byla stanovena v souladu s ČSN 73 0818 pol. 7.1.1 (dle podlahové plochy) hodnotou 35 osob.

Vyhodnocení únikových možností a délky ÚC

Z požárního úseku se uniká vždy po jedné nechráněné únikové cestě po rovině přímo ven z řešeného objektu. Vzhledem k nízké obsazenosti objektu lze, v souladu s tab. 17 ČSN 73 0802, použít pouze jednu NÚC. Skutečná délka únikové cesty je cca 10,8 m. Mezní délka únikové cesty pro jednu NÚC a koef. a = 1,1 (zaokrouhleno) je 20 m, což vyhovuje.

Skutečná šířka únikové cesty je cca 1,0 m (koridor) s průchodem dveřmi o šířce 0,9 m. Vzhledem k nízké obsazenosti objektu a výpočtu uvedeného níže, je šířka únikové cesty bez dalších průkazů vyhovující.

u = E × s / K = 35 × 1,1 / 45 = 0,86 	=> 1 úp =>	500 mm < 900 mm => vyhovuje

Obecné požadavky na únikové cesty

Osvětlení únikových cest:

Osvětlení únikových cest musí být v souladu s čl. 9.15 ČSN 73 0802. Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.

Nouzové osvětlení – bude instalováno nad únikovými východy. Bude instalováno v souladu s ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně po dobu nezbytně nutnou k evakuaci objektu (alespoň 15 minut), dle §2 odst. 4 nařízení vlády č. 375/2017. Požadavek bude splněn bateriovými zdroji přímo ve svítidlu.

Intenzita osvětlení únikových cest (v prostoru chodby před učebnami a schodišť) musí být minimálně 1 lux a prostory, kde jsou nainstalovány prvky požární ochrany musí být intenzita minimálně 5 luxů – přenosné hasicí přístroje, hydranty.

Dveře na únikových cestách:

Dveře, jimiž prochází únikové cesty, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

Dveře se musejí otevírat ve směru úniku. Výjimkou jsou dveře z funkčně ucelené skupiny místností (tam, kde úniková cesta začíná) a dveře na volné prostranství, jimiž neprochází více jak 200 evakuovaných osob.

Ostatní parametry:

Únikové cesty v objektu budou opatřeny značkami s vyznačenými směry úniku dle ČSN EN ISO 7010 včetně označení východů z objektu na volné prostranství.

Únikové cesty budou vyhovující.

## Odstupové vzdálenosti

Kolem objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího objektu. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně nebezpečného prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukce hořícího objektu.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu – odstup dle intenzity sálání stanoveny v souladu s § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. dle intenzity sálání – určeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2 (podle normové teplotní křivky). Odstupové vzdálenosti jsou i nadále vyhovující.

Vyhodnocení odstupových vzdáleností:

Klubovna, parametry: pv = 20 kg/m2, + 15 kg/m2 hořlavý kční systém

Obvodové konstrukce objektu budou vzhledem k navrženým skladbám posuzovány jako zcela požárně otevřené plochy, dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802.

Krátká strana 	– l – 6,750 m, h – 3,10 m 	100 %		… odstup d = 5,50 m

Dlouhá strana 	– l – 11,35 m, h – 3,10 m 	100 %		… odstup d = 6,70 m

Závěr:

Od ostatních objektů v areálu se nemusí odstupové vzdálenosti stanovovat – jedná se o venkovní prostory s prvky pro volnočasovou aktivitu, kde se pv předpokládá do 7,5 kg/m2.

Požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat na pozemky jiných majitelů a nebude zasahovat do sousedních objektů, či požárních úseků.

Nově navržený objekt klubovny nebude ležet v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. Nejbližší objekt je vzdálen cca 7,5 m východním směrem.

Odstupové vzdálenosti budou vyhovující.

## Technická zařízení

### Prostupy rozvodů

Objekt tvoří jeden požární úsek – prostupy rozvodů není třeba požárně těsnit.

### Vytápění objektu

Objekt bude vytápěn kombinací krbových kamen a elektrického kotle. Z požárního hlediska se elektrický kotel považuje za elektrický spotřebič, který musí být zapojen dle návodu a pokynů výrobce a jehož správnost zapojení bude doložena platným dokladem (revizní zprávou elektroinstalace).

Druhým tepelným zdrojem budou krbová kamna umístěna v prostoru klubovny (1.01). K odkouření tohoto spotřebiče bude sloužit systémové komínové těleso. Komín je ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Kolem tepelných zařízení musí být provedena nehořlavá podlaha min. 800 mm ve směru hlavního sálání a 400 mm v ostatních směrech dle ČSN 06 1008. Jedná se o konstrukci komínů ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 – vyhovuje dle vyhl. 23/2008 Sb. Navrhování, provádění komínů a připojování spotřebičů paliv, včetně výšky musí odpovídat ČSN 73 4201.

Bezpečná vzdálenost pláště komína od hořlavé konstrukce bude stanovena dodavatelem tepelného zařízení, minimálně však 50 mm. Minimální výška vyústění komínu nad úroveň střechy je 1000 mm. Dokončená spalinová cesta musí být trvale, viditelně a nesmazatelně označena v souladu s ČSN EN 15 287-1 nebo ČSN EN 15 287-2 identifikačním štítkem (musí zde být napsán výrobce, označení výrobku, montážní firma – ID, datum instalace komínu).

Základní požadavky na krb a krbovou vložku:

V souladu s ČSN 73 4230 s čl. 5 – obecné požadavky:

•	Funkčnost a konstrukce musí odpovídat této normě – musí především splnit funkci pro kterou je určen; zajistit bezpečný odvod spalin do volného prostoru pomocí komínu či kouřovodu; nesmí svojí konstrukcí ohrozit zdraví a život uživatele.

•	Krb musí být proveden na pevném podloží z nehořlavého materiálu (např. beton, kámen, dlažba). Před umístěním krbu musí být zhodnocena únosnost podlahy.

•	Podlaha pod krbem a ve vzdálenosti nejméně 800 mm v přímém směru sálání a 400 mm ve směru do stran – musí být z nehořlavého materiálu (např. dlažba, sklo).

•	Teplota povrchu stavebních konstrukcí přiléhajících ke krbu nesmí překročit +85 °C – například vzduchovou mezerou nebo izolací z nehořlavých izolantů (minerální izolace).

•	Ve stavebních konstrukcích přiléhajících ke krbu nesmějí vést rozvody hořlavých látek (plynných a kapalných) – nebudou vedeny.

•	Pokud je v jedné místnosti instalován krb a zařízení pro odtah vzduchu (např. digestoř), který by mohl způsobit zpětné pronikání spalin do prostoru před krbem – musí být zajištěno tlakové vyrovnání, které zajistí dostatečné množství vzduchu potřebného ke spalování paliva v krbu.

Pro instalaci tepelných zařízení platí z hlediska požární bezpečnosti ČSN 06 1008. Před uvedením do provozu a napojení spotřebičů musí být podle platných předpisů provedena revize spalinové cesty a o jejím výsledku vystavena revizní zpráva, která bude předložena ke kolaudaci.

### Elektroinstalace a hromosvod

- Elektrické rozvody v objektu budou odpovídat 12.9 ČSN 73 0802. Elektroinstalace budou řešeny dle daného druhu prostředí, proti vlivu atmosférické elektřiny budou objekty chráněny veškeré ocelové konstrukce a budou uzemněny. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna příslušnou izolační ochranou, ochrana proti účinkům blesku jímacím zařízením na střeše objektu. Zařízení tvořící systém ochrany stavby před bleskem dle zákona č. 23 § 9 odst. 2 je navrženo z výrobků třídy reakce na oheň A1.

- Při kolaudaci bude předložena revize veškerých elektrozařízení. Elektrická zařízení musí splňovat § 9 odst.1/ zákona č. 23.

- Rozvaděče, které by dle ČSN 73 0848 musely tvořit samostatné požární úseky nebudou v objektu instalovány.

- Náhradní zdroje pro požárně bezpečnostní zařízení v objektu (nouzové osvětlení) jsou instalovány vnitřní akumulátorové zdroje.

Vypínání elektrické energie při požáru a mimořádných událostech. Kabelové trasy je třeba ve všech budovách navrhnout tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) el. energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

V případě požáru nebo jiné mimořádné události musí být umožněno vypnutí všech zařízení – TOTAL STOP. Vypínání elektrické energie v objektu bude zajištěno pomocí hlavního vypínače (vytažením nožových pojistek) na fasádě objektu. Toto řešení zajistí vypnutí elektřiny v celém objektu najednou a nahradí tak funkci tlačítka TOTAL STOP. Tlačítko CENTRAL STOP se pro řešené prostory nepožaduje.

- Hromosvod – Jímací zařízení musí být vyhotoveno pouze z nehořlavých materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2. U kolaudace bude doložena platná zpráva o revizi elektroinstalace a hromosvodu od oprávněných osob.

### VZT

Větrání objektu bude zajištěno přirozeně pomocí otevíravých otvorů v obvodové konstrukci. Tento projekt neřeší zřízení VZT jednotky.

### Zásobování požární vodou

Vnitřní odběrná místa (dle ČSN 73 0873) 4.4.b1):

Nemusí být v souladu s ČSN 73 0873 instalováno, neboť součin požárního zatížení a plochy požárního úseku nepřesahuje hodnotu 9 000 kg (skutečnost cca 2 400 kg).

Vnější odběrné místo:

Jako vnější odběrné místo bude sloužit stávající požární hydrant, který je umístěn na křížení ulic Kroupova a K Závěrce. Pro řešený objekt je vyhovující hydrant osazený na potrubí DN 80, na kterém je zajištěn minimální statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa a vydatnost 4 l/s.

Hydrant je vzdálený cca 50 m od řešeného objektu. Jedná se o stávající vnější odběrné místo, jehož parametry budou doloženy platným dokladem ke kolaudaci stavby.

### Přenosné hasicí přístroje – PHP

Objekt klubovny bude vybaven dvěma přenosnými hasicími přístroji s minimální hasící schopností 34A, 183B – např. práškový. Doporučené umístění je patrné z výkresové dokumentace.

Maximální výška upevnění (k rukojeti přenosného hasicího přístroje) je 1,5 m. Hasicí přístroje musí být pravidelně revidovány a kontrolovány tak, aby byly funkční v případě potřeby.

## Přístupové komunikace

Příjezd hasičského záchranného sboru a dalších složek IZS ČR k danému objektu je možný po nově budovaných a stávajících komunikací. Komunikace budou zpevněné a vyhotoveny dle zásad ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a CSN 73 6114.

Příjezd vozidel HZS a IZS je umožněn do 20 m od objektu klubovny (ostatní objektu jsou brány jako volné prostranství). Příjezdová komunikace bude splňovat vždy minimální šířku alespoň 3 m.

Tyto komunikace musejí být navrženy obzvláště v souladu s přílohou č.3 vyhl.23/2008 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

- vjezd do areálu nebude výškově omezen,

- slepá ulice není delší než 50 m (skutečnost cca 37 m) a obratiště nemusí být zřizováno

- nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty se vzhledem k nízké požární výšce objektu nemusejí budovat.

- u objektů je zajištěna dodávka vody v souladu s ČSN 73 0873 – tabulka 1 a 2.  V dané lokalitě se nepředpokládá se zajištěním jiných prostředků pro požární zásah.

## Závěr

Při dodržení výše uvedených podmínek lze považovat objekt z hlediska požární bezpečnosti za vyhovující.

## Výpočtová příloha

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.1 Klubovna

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	hořlavý DP3

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 Kavarna/klubovna | 32,50 | 2,70 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 1,150 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 7.1.3 |
| 102 Umyvarna | 2,92 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 103 WC | 2,50 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 104 WC | 4,16 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 105 Podium | 35,50 | 2,70 | 20,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 20,35/1,10 | 1 | 0,00 | 7.1.2 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	19,08	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	77,58	[m2]

Koeficient n	0,167

Koeficient k	0,201

Plocha otvorů pož.úseku So	20,35	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,10	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,087

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,70	[m]

Požární zatížení p	25,59	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	22,34	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,035

Koeficient a	1,018

Koeficient b	0,73

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	58,92	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,87	[m]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,33)

Počet hasicích jednotek	12