Dokumentace pro povolení stavby

Chlazení kanceláří v objektu Městské části Prahy 5

Štefánikova 21

D.1.2.1.1 -CHLAZENÍ

Investor:		Městská část Praha 5

14.října 1381/4, Praha 5 - Smíchov

150 22

Projektant:		KGMTRADE s r.o.

Jateční 4

170 00, Praha 7

Vypracoval:		Ing. Jiří Bečvář

Datum:		11/2024

Obsah dokumentace:

část A		 - Technická zpráva

část B		 - Přílohy (výkresy)

- Úvod

Důvodem vzniku tohoto projektu je požadavek investora na vybudování chlazení v kancelářích v budově úřadu Městské části Prahy 5 v ulici Štefánikova 21. Jedná se o další prostory, které v současné době chlazení ještě nemají a v letním období trpí zaměstnanci značným diskomfortem. Projekt řeší instalaci chlazení pro požadované kanceláře, jeho prostorové umístění, vedení potrubních tras. Elektrické připojení, stavební část a zdravotechnika je součástí dalších profesí.

- Podklady

Pro zpracování tohoto projektu byly použity tyto podklady:

- Půdorysy objektu

- Místní šetření

- Požadavky investora

- Vyhláška  10/2016 – Obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

- ČSN  12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- NV  93/2012 – Podmínky ochrany zdraví při práci

- NV  272/2011 – Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN  73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN  73 0872 – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- ČSN EN 378 -  Předpisy pro chladící zařízení

- Základní údaje

- Zeměpisná šířka                                        50°02´v.š.

- Nadmořská výška                                     300 m n.m.

- Atmosférický tlak vzduchu                     98,1 kPa

- Entalpie vzduchu léto                             58 kJ/kg

- Venkovní výpočtová teplota léto         32°C

- Vnitřní návrhová teplota léto                25°C (tolerance 1,5°C)

Tato část projektu řeší pouze chlazení kanceláří v letním období, vytápění objektu není v této části řešeno a zůstává beze změny.

- Popis současného stavu

Budova úřadu Městské části v ulici Štefánikova s popisným číslem 216/21 v Praze 5 slouží jako administrativní budova. V objektu jsou rozmístěné kanceláře, sociální zázemí, zasedací místnosti a další prostory. V současné době je část těchto kanceláří ještě bez chlazení a v letním období trpí zaměstnanci značným diskomfortem.

Požadavkem investora je zlepšit komfort zaměstnanců, a proto se uvažuje s vybudováním chlazení i v těchto kancelářích a prostorách:

Štefánikova 21:

- Kanceláře 302-307, 309,310, zasedací místnost 321, 402-407, 409,410

- Návrh chlazení

Vzhledem k tomu, že vybudování nového systému chlazení musí probíhat za provozu budovy –  provoz úřadu MČ PRAHA5, kdy je potřeba co nejmenší zásah do chodu úřadu a minimalizace stavebních úprav tak je navržen chladivový sytém mini VRV.

Do kanceláří, ve kterých je požadováno chlazení, bude instalována vnitřní jednotka podle a ve venkovním prostoru bude k těmto vnitřním jednotkám instalována venkovní kondenzační jednotka, která bude výkonově odpovídat vnitřním jednotkám.

Pro budovu Štefánikova 21 jsou venkovní jednotky instalovány na konstrukci na dvoře.

Na základě požadavku investora bude systém chlazení vybaven centrálním ovladačem, který umožní jednotky ovládat z jednoho místa například z recepce. Umístění tohoto ovladače investor upřesní před realizací.

Umístění venkovních jednotek je patrné z výkresové dokumentace.

Pro každé patro či řešené prostory bude instalován nezávislý funkční celek (zařízení) venkovní jednotka – vnitřní jednotky.

Při průchodu potrubí a kabelových rozvodů přes požární úseky bude provedeno požární utěsnění v souladu s platným PBŘ.

Zařízení č.5 – Štefánikova 21 - zasedací místnost 321

Pro chlazení zasedací místnosti ve 4.NP je navržen chladivový systém typu SPLIT. V zasedací místnosti bude instalována vnitřní nástěnná jednotka a k ní bude náležet jedna venkovní jednotka instalovaná na konstrukci na dvoře u budovy Štefánikova 21.

Trasa potrubí chladiva bude vedena z venku po fasádě budovy do zasedací místnosti spolu s potrubím pro 4.NP a 5.NP.

Ovládání vnitřní jednotky je uvažováno pomocí infra ovladače.

Umístění zařízení a trasy potrubí chladiva a komunikačních a napájecích kabelů je patrné z výkresů.

Zařízení č.6 – Štefánikova 21 kanceláře 302-307, 309,310

Pro chlazení kanceláří je navržen systém mini VRV. V kancelářích budou instalovány vnitřní nástěnné jednotky u vstupních dveří a k nim bude náležet jedna venkovní jednotka instalovaná na dvoře budovy spolu s dalšími jednotkami.

Trasa potrubí chladiva bude vedena z venku po fasádě budovy do zasedací místnosti spolu s potrubím pro zasedací místnost a 5.NP, kde dále bude v lištách přes chodbu vedeno do chodby u kanceláří. Vzhledem k průvlaku v chodbě před kancelářemi, který je již nízko, nebude možné instalací podhledu zakrýt celý průvlak. Pro vedení části potrubí chladiva pro kanceláře 302 – 307 bude u sloupu a průvlaku vytvořen kaslík, kterým potrubí chladiva přejde na druhou stranu před tyto kanceláře.

Ovládání vnitřních jednotek je uvažováno v každé kanceláři pomocí infra ovladače.

Umístění zařízení a trasy potrubí chladiva a komunikačních a napájecích kabelů je patrné z výkresů.

Zařízení č.7 – Štefánikova 21 kanceláře 402-407, 409, 410

Pro chlazení kanceláří je navržen systém mini VRV. V kancelářích budou instalovány vnitřní nástěnné jednotky u vstupních dveří a k nim bude náležet jedna venkovní jednotka instalovaná na dvoře budovy spolu s dalšími jednotkami.

Trasa potrubí chladiva bude vedena z venku po fasádě budovy do zasedací místnosti spolu s potrubím pro zasedací místnost a 4.NP, kde dále bude v lištách přes chodbu vedeno do prostoru před sociálním zařízení a pak prostupem dále do 5.NP.

Vzhledem k průvlaku v chodbě před kancelářemi, který je již nízko, nebude možné instalací podhledu zakrýt celý průvlak. Pro vedení části potrubí chladiva pro kanceláře 402 – 407 bude u sloupu a průvlaku vytvořen kaslík, kterým potrubí chladiva přejde na druhou stranu před tyto kanceláře.

Ovládání vnitřních jednotek je uvažováno v každé kanceláři pomocí infra ovladače.

Umístění zařízení a trasy potrubí chladiva a komunikačních a napájecích kabelů je patrné z výkresů.

Zařízení č.8 – Štefánikova 21 – chlazení serveru místnost 4.08

Pro chlazení místnosti serveru 4.08 je navržen nezávislý chladivový systém vnitřní – venkovní jednotka určený speciálně pro tyto aplikace kdy je možné chladit až do venkovní teploty -20°C. V místnosti 4.08 bude instalována vnitřní nástěnná jednotka a k ní bude náležet jedna venkovní jednotka instalovaná na konstrukci na dvoře u budovy Štefánikova 21.

Trasa potrubí chladiva bude vedena z venku po fasádě budovy do zasedací místnosti spolu s potrubím pro 4.NP a 5.NP.

Ovládání vnitřní jednotky je uvažováno pomocí infra ovladače.

Umístění zařízení a trasy potrubí chladiva a komunikačních a napájecích kabelů je patrné z výkresů.

- Požadavky na ostatní profese

Pro správnou funkci zařízení je potřeba součinnost dalších profesí.

Profese elektro:

- Zajistí uzemnění, ochranu potrubí před nebezpečným dotykovým napětím a svod statické elektřiny. U zařízení umístěných ve venkovním prostředí zajistí ochranu proti blesku.

- Zajistit jištěný přívod pro venkovní jednotky

- Zajistit jištěný přívod pro vnitřní jednotky

- Přesuny stávajících technologií a světel do nového podhledu

Profese ZTI:

- Zajistí odvod kondenzátu od vnitřních jednotek a napojení na kanalizaci

Profese Stavba:

- Zajistí stavební přípomoce - prostupy skrz konstrukce a zpětné zapravení a začištění

- Zajistí fundamenty (ocelové konstrukce) pro venkovní jednotky

- Transportní cesty pro zařízení

- Zakrytí potrubních tras SDK kaslíkem

- Instalace kazetových podhledů v chodbách před kancelářemi

- Bezpečnost práce

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou.

Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu.

Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při průchodu potrubí přes požární úseky bude provedeno požární utěsnění v souladu s platným PBŘ. Poloha ucpávek bude zakreslena do skutečné provedení stavby (DSPS) dle skutečného provedení při realizaci. Utěsnění požárního prostupu bude označeno a bude předán seznam požárních ucpávek v rámci předávací dokumentace.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Při montáži a provozu zařízení musí být respektovány zejména tyto vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP.

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce, novela č.585/2006 Sb. – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení pracovních úrazů

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu

- Vyhláška MMR 268 / 2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne:  25.11.2024

Ing. Jiří Bečvář