## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | aktualizace 16.4.208 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
03 |  | nový zhotovitel |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
2016/012 |  | MŠ Kroupova zateplení pláště objektu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 03 nový zhotovitel |  |  | aktualizace 16.4.208
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | Ostatní náklady
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3.1 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 03 nový zhotovitel |  | aktualizace 16.4.208
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 5 | Komunikace | [6 empty] | 1
1 | 596215020R00 | Zhutnění zámkové dlažby a výplň spár křemičitým pískem - 25. | m2 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05545
2 | 596215021A.J | Úprava ukončení drenážního potrubí -21a. | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0739
|  | Položka obsahuje tyto činnosti: |  |  |  |  | Položka obsahuje tyto činnosti: |  | 3
|  | - rozebrání zámkové dlažby 1m2 |  |  |  |  | - rozebrání zámkové dlažby 1m2 |  | 3
|  | - výkop zeminy |  |  |  |  | - výkop zeminy |  | 3
|  | -položení drenážního potrubí pod úroveň komunikace a zaslepení potrubí |  |  |  |  | -položení drenážního potrubí pod úroveň komunikace a zaslepení potrubí |  | 3
|  | -zpětný zásyp včetně jednotlivých vrstev skladby komunikace |  |  |  |  | -zpětný zásyp včetně jednotlivých vrstev skladby komunikace |  | 3
|  | -pokládka zámkové dlažby |  |  |  |  | -pokládka zámkové dlažby |  | 3
|  | oprava zámkové dlažby po přesunutí drenážního potrubí: 2 |  | 2 |  |  |  | oprava zámkové dlažby po přesunutí drenážního potrubí: 2
3 | 596215024A.J | Úprava vstupního schodu - přesunutí drenáže - 21. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Položka obsahuje tyto činnosti: |  |  |  |  | Položka obsahuje tyto činnosti: |  | 3
|  | - vybourání konstrukce schodu v rozsahu pro přesun drenážního potrubí do boku schodu |  |  |  |  | - vybourání konstrukce schodu v rozsahu pro přesun drenážního potrubí do boku schodu |  | 3
|  | -přesunutí drenážního potrubí do boku schodu a ukončení větrací mřížkou |  |  |  |  | -přesunutí drenážního potrubí do boku schodu a ukončení větrací mřížkou |  | 3
|  | -zednické začištění schodu betonovou směcí a příprava pro pokládku dlažby |  |  |  |  | -zednické začištění schodu betonovou směcí a příprava pro pokládku dlažby |  | 3
|  | přesunutí ukončení drenážního potrubí severní strana: 1 |  | 1 |  |  |  | přesunutí ukončení drenážního potrubí severní strana: 1
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
4 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou - 56. | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03562
|  | Strojovna VZT: |  | 0 |  |  |  | Strojovna VZT:
|  | 1PP: 1 |  | 1 |  |  |  | 1PP: 1
|  | 1NP: 1 |  | 1 |  |  |  | 1NP: 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [6 empty] | 1
5 | R622432112R00 | Omítka a penetrace soklu stěn střednězrnná -49. Včetně úpravy podkladu | m2 | 24 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00618
6 | 629991001U00 | Zakrytí plochy kolm soklu- fólie - 49. | m2 | 83.49 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00012
|  | (27,3+8,6+4,78+6,5+7+9,66+11,25+8,4)*1 |  | 83.49 |  |  |  | (27,3+8,6+4,78+6,5+7+9,66+11,25+8,4)*1
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [6 empty] | 1
7 | 916561111RT2 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm -51. | m | 6.5 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12472
|  | severovýchodní roh budovy: 6,5 |  | 6.5 |  |  |  | severovýchodní roh budovy: 6,5
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [6 empty] | 1
8 | 9500011A.J | Zašištění havarijní přepadu z vnější strany fasády pomocí horolezecké techniky - 57. | kpl | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 200 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
10 | 970041100R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm -57. | m | 1.6 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 976085311R00 | Vybourání čistící rohože plochy do 0,6 m2 - 19. | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Hlavní vchod: 1 |  | 1 |  |  |  | Hlavní vchod: 1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
12 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2.3051 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 1
13 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka - 20. , 22. , 24. | m2 | 2.83 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00368
|  | Hlavní vstup: 3*0,3 |  | 0.9 |  |  |  | Hlavní vstup: 3*0,3
|  | Vedlejší vstup: 1*0,3 |  | 0.3 |  |  |  | Vedlejší vstup: 1*0,3
|  | Boční vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815 |  | 1.63 |  |  |  | Boční vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815
14 | 711212111RT1 | Penetrace podkladu nátěrem+nátěr - 20. , 22. , 24. | m2 | 2.83 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00022
|  | Hlavní vstup: 3*0,3 |  | 0.9 |  |  |  | Hlavní vstup: 3*0,3
|  | Vedlejší vstup: 1*0,3 |  | 0.3 |  |  |  | Vedlejší vstup: 1*0,3
|  | Boční vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815 |  | 1.63 |  |  |  | Boční vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815
15 | 711823129RT2 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty - 22. | m | 3.5 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
|  | Vedlejší vstup: 1,5 |  | 1.5 |  |  |  | Vedlejší vstup: 1,5
|  | Boční vstup: 0,28+1,44+0,28 |  | 2 |  |  |  | Boční vstup: 0,28+1,44+0,28
16 | 11163221 | Nátěr penetrační izolační 111N - 20. , 22. , 24. | kus | 2.83 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 11163221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.01
|  | Trvale pružný, bezrozpouštědlový penetrační nátěr pro hydrioizolační vrstvu tvořenou na minerální podklady. Spotřeba: cca 0,15-0,2 kg/m2 při jednom nátěru. |  |  |  |  | Trvale pružný, bezrozpouštědlový penetrační nátěr pro hydrioizolační vrstvu tvořenou na minerální podklady. Spotřeba: cca 0,15-0,2 kg/m2 při jednom nátěru. |  | 3
3
|  | Izolační nátěr 111 N / Isolieranstrich 111 N |  |  |  |  | Izolační nátěr 111 N / Isolieranstrich 111 N |  | 3
|  | Vysoce kvalitní rozpouštědlový živičný nátěr černé barvy, bez plniv, velmi mírně zapáchající. Ochranný nátěr na beton, |  |  |  |  | Vysoce kvalitní rozpouštědlový živičný nátěr černé barvy, bez plniv, velmi mírně zapáchající. Ochranný nátěr na beton, |  | 3
|  | omítky, zdivo, vláknité desky, dřevo, sádru, ocel. Zaschlý nátěr je bez zápachu. Není vhodný na vnitřní nátěry nádrží |  |  |  |  | omítky, zdivo, vláknité desky, dřevo, sádru, ocel. Zaschlý nátěr je bez zápachu. Není vhodný na vnitřní nátěry nádrží |  | 3
|  | a potrubí s pitnou vodou. Je odolný zředěným kyselinám a louhům. Neodolává rozpouštědlům. Podklad smí být |  |  |  |  | a potrubí s pitnou vodou. Je odolný zředěným kyselinám a louhům. Neodolává rozpouštědlům. Podklad smí být |  | 3
|  | mírně vlhký. Izolační nátěr 111 N je základním nátěrem pod izolační živičné stěrky. |  |  |  |  | mírně vlhký. Izolační nátěr 111 N je základním nátěrem pod izolační živičné stěrky. |  | 3
|  | Hlavní vstup: 3*0,3 |  | 0.9 |  |  |  | Hlavní vstup: 3*0,3
|  | Vedlejší vstup: 1*0,3 |  | 0.3 |  |  |  | Vedlejší vstup: 1*0,3
|  | Boční vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815 |  | 1.63 |  |  |  | Boční vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815
17 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 42.5656 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 1
18 | 721170955R00 | Úprava-vsazení odbočky a napojené rohože na kanalizaci - 19. , 57. | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01308
|  | Hlavní vstup: 2 |  | 2 |  |  |  | Hlavní vstup: 2
|  | Vedlejší vchod: 1 |  | 1 |  |  |  | Vedlejší vchod: 1
19 | 721211502A.J | Havarijní přepad s asfaltovou manžetou d 110 mm - 57. | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00752
20 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 70.73 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
21 | 734222611R00 | Ventily s hlavicí termostatickou přímé, G 3/8 - 37 | kus | 6 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00036
|  | 1 PP třída: 6 |  | 6 |  |  |  | 1 PP třída: 6
22 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 31.98 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
23 | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním - 37. | kus | 6 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1 PP třída: 6 |  | 6 |  |  |  | 1 PP třída: 6
24 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 2.742 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 1
25 | 766660726A.J | Dodávka a Mtž bovdenové táhlo okna se zvýšeným parapetem - 17. | kus | 12 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1 a 2 NP zázemí a hlavního schodiště: 12 |  | 12 |  |  |  | 1 a 2 NP zázemí a hlavního schodiště: 12
26 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm - 35. | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | 1PP- VZT: 1 |  | 1 |  |  |  | 1PP- VZT: 1
|  | 1NP - VZT: 1 |  | 1 |  |  |  | 1NP - VZT: 1
|  | 2NP - umývárna: 1 |  | 1 |  |  |  | 2NP - umývárna: 1
27 | 61187181 | Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm - 35. | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 61187181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00181
28 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 187.6266 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
30 | 767085812A.J | D + mtž žebříku -47. | m | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | Instalace žebřík k střešnímu výlezu včetně uchycení: 4 |  | 4 |  |  |  | repasovaný žebřík: 4
31 | 767531111U00 | Mtž vstupní rohož čistící zóna - 19. | m2 | 0.484 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | hlavní vchod: (0,602*0,402)*2 |  | 0.484 |  |  |  | hlavní vchod: (0,602*0,402)*2
32 | 767531112 | Mtž čistící vložky - 23. | m2 | 0.0242 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | Vedlejší vchod: 0,602*0,0402 |  | 0.0242 |  |  |  | Vedlejší vchod: 0,602*0,0402
33 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva 47. | m | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
|  | zpětná montáž repasovaného žebříku: 4 |  | 4 |  |  |  | zpětná montáž repasovaného žebříku: 4
34 | 767991921A.J | Řezání trubky tl. do 2 mm - 53. | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | zkrácení chrliče ze střechy severní fasáda: 1 |  | 1 |  |  |  | zkrácení chrliče ze střechy severní fasáda: 1
35 | 27251103 | Rohož vstupní modul 402x602x75 mm - 19. | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 27251103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.009
|  | hlavní vchod: 2 |  | 2 |  |  |  | hlavní vchod: 2
36 | 27251110 | Čistící vložka do vstupní rohože 0,602*0,402 m -23. | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 27251110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.012
37 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 122.173 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [6 empty] | 1
38 | 771575109RU1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo a spár.hmota - 20. , 22. , 24. | m2 | 3.0325 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00399
|  | Hlavní vstup: 3*0,3 |  | 0.9 |  |  |  | Hlavní vstup: 3*0,3
|  | Vedlejší vstup: 1,5*0,335 |  | 0.5025 |  |  |  | Vedlejší vstup: 1,5*0,335
|  | provozní vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815 |  | 1.63 |  |  |  | provozní vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815
39 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.025 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 781497111RS4 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 12,5 mm -20.,22.,24. | m | 6.5 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
|  | Hlavní vstup: 3 |  | 3 |  |  |  | Hlavní vstup: 3
|  | Vedlejší vstup: 1,5 |  | 1.5 |  |  |  | Vedlejší vstup: 1,5
|  | Provozní vstup: 2 |  | 2 |  |  |  | Provozní vstup: 2
41 | 59764203 | Dlažba keramická protiskluzová 300x300x9 mm 20.,22.,24. | m2 | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 59764203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
42 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 50.301 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
43 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových zárubní dvojnásobný | m2 | 7.092 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | 1 PP koupelna s jednotkou VZT: (0,9*1,97)*4 |  | 7.092 |  |  |  | 1 PP koupelna s jednotkou VZT: (0,9*1,97)*4
44 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, - 47 | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
|  | repese žebříku: (4*0,6)*2 |  | 4.8 |  |  |  | repese žebříku: (4*0,6)*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
45 | 784111401R00 | Penetrace omítek nátěrem 1x - 56. | m2 | 104 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
|  | Strojovna VZT vždy celá stěna dotčená opravou omítky: |  | 0 |  |  |  | Strojovna VZT vždy celá stěna dotčená opravou omítky:
|  | 1PP: 12 |  | 12 |  |  |  | 1PP: 12
|  | 2.NP 80 |  | 80
|  | 1NP: 12 |  | 12 |  |  |  | 1NP: 12
46 | 784195122R00 | Malba tekutá Plus, barva, 2 x - 56. | m2 | 104 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | Strojovna VZT vždy celá stěna dotčená opravou omítky: |  | 0 |  |  |  | Strojovna VZT vždy celá stěna dotčená opravou omítky:
|  | 1PP: 12 |  | 12 |  |  |  | 1PP: 12
|  | 2.NP 80 |  | 80
|  | 1NP: 12 |  | 12 |  |  |  | 1NP: 12
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
47 | 00147856 | Elektroinstalace dle přílohy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 1
48 | 240000111 | VZT dle přílohy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
49 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.086578 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
50 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.086578 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
51 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.43289 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
52 | 979091295R00 | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci | t | 0.086578 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
53 | 979981101R00 | Kontejner, odvoz a likvidace, 3 t | t | 0.086578 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elektro
MŠ KROUPOVA
| Název položky | MJ | množství | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. | celkem mat.+mont.
Elektro k fasádě
1. | Čidlo ekvitermní regulace vyhledat a namontovt na fasádu. V současné době zakryté pod izolantem - 1. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2. | Mtž čidla ektitermní regulace-volně visí na fasádě 2. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
3. | Mtž zvonky a zvonkové tablo -3. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Venkovní svítidla, nástěnná, na fasádu, s pohyb. čidlem (IP 44) reflektor 2x10W E27 LED Provozní: Napětí 230 V Patice: 2xE27 Typ světelného zdroje Úsporná zářivka 2x Výkon světelného zdroje 2x23 W Celkový světelný tok 3000 lm Barevná teplota (Kelvin) 4000 K Barva světla Bíle světlo Pohybové čidlo Ano 26 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Krabice instalační, vč. Svorkovnice - 27. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kabel CYKY 3x1,5 - 28. | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Vyhledání místa připojení osv. na stáv. instalaci - 29. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Trubka PVC 16 mm (pro kamery) -30. | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Chránička (lišta) pro ochr. funkčích vedení na fasádě -31. | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Dokladová část (návody, protokoly) - 32. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Vypracování výchozí revizní zprávy - 34. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
1 | 002 - Cu vedení/0082 - CYSY uložená pevně | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 006 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 3f zakončovací svorkovnice_ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 001 - Trubky, lišty, krabice/0201 - ochranná hadice pryžová - plastová, uložená volně, vnitřního průměru do 32 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 001 - Trubky, lišty, krabice/0103 - lišta vkládací, šířky přes 40 do 60 mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 016 - Osazení kotevních prvků/0012 - hmoždinka přes 8 do 12 mm, do cihly | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 203 Vidlice + Guma 2,5mm2 3m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 002 - Cu vedení/0082 - CYSY uložená pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 010 - Odvoz suti/0002 - každý další i započatý 1 km | kg | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 001 - Trubky, lišty, krabice/0302 - krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, se zapojením vodičů | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 009 - Jisticí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 009 - Jisticí prvky/0214 - jistič 3pólový, do 25 A, s krytem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 009 - Jisticí prvky/0281 - spouštěč motoru do 50 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Instalace Ovládáni a CO2 čidla | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Průrazy zdí/stropů | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm2 | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 001 - Revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
[7 empty] | celkem | 0

## VZT
Pozice | Název položky | ks |  | Cena jednot. | Cena celkem
1.03 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v podstropním provedení (EC5) | 1 ks | 1 |  | 0
Vp = 500m3/h dpz = 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = 1,4 A
Vo = 500 m3/h dpz = 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = 1,4 A
Qe = 500 W/230 V tv1 = -12 °C tv2 = 22 °C
Účinn. rekuperace min. 85%
Rovnotlaká větrací jednotka:
– úsporné EC ventilátory typu volného oběžného kola, uchycení k vnitř-nímu plášti
jednotky je provedeno přes izolátory chvění;
– energetická třída - min. A+;
| – uzavírací klapka TUNE-R 250-1- MO se servopohonemtf 230 V, 2 Nm, pružina | 2 ks | 2 |  | 0
– plně uzavíratelný vestavěný by-pass je standardní součástí jednotky, automaticky
řízená klapka by-passu;
– skříň jednotky v provedení s minerální izolací tl. 30 mm (U = 0,81 Wm-2K-1)
s potlačením tepelných mostů;
– vířivý protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost min. 85 %);
– filtry G7 přívodního a G4 odpadního vzduchu;
– kruhová připojovací hrdla;
| – vestavěný el. ohřívač 1,5 kW; s regulací a ochranou | 1 ks | 1 |  | 0
| – kompletní digit. regulace s ovládáním uzavíracích klapek, el. dohřívače, chod dle CO2; | 1 ks | 1 |  | 0
– funkce konstantního průtoku vzduchu;
– řídící systém musí být vybavan časovým programem s denním a týdením režimem;
| – možnost připojení externího čidla CO2 + CO2 čidlo v učebně včetně kabeláže; | 1 ks | 1 |  | 0
| – externí čidlo teploty, vč. kabelu; | 1 ks | 1 |  | 0
– max. výška jednotky 370 mm;
– akustický výkon LwA 42 dB (A);
– dveře pro přístup při údržbě a revizích na pantech otevíravé dolů.
2 | Servis stávající VZT jednotky v 1.PP, určení příčeny nefunkčnosti, případně oprava | ks | 16 |  | 0
Akce: MŠ KROUPOVA |  |  |  |  | Str.: 3
Pozice | Název položky | ks |  | Cena jednot. | Cena celkem
| Seřízení dveří do místnosti s jednotkou VZT - 38. | ks | 1 |  | 0
| Demontážstávající VZT včetně likvidace (pokud stavající jednotka nepůjde opravit) | 1kpl | 1 |  | 0
| Montáž VZT včetně spojovacího materiálu, úprava SDK | 1kpl | 1 |  | 0
| Revizní zpráva k VZT jednotkám | 1 kpl | 1 |  | 0
| Zaregulování zařízení (3 jednotky VZT) | 10 h | 10 |  | 0
| Provozní zkoušky (3 jednotky VZT) | 12 h | 12 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | 6 h | 6 |  | 0
| Měření hluku (3 jednotky VZT) - před fasádou | 1 kmpl | 1 |  | 0
| - v učebnách | 1 kmpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 | ,- Kč