## Tabulka zarizeni
TABULKA ZAŘÍZENÍ
Označení |  | Umístění | Popis | Přívod zařízení |  |  |  | Ohřev vzduchu 60/40 °C |  | Odvod zařízení |  | Elektrická charakteristika | el.energ. |  |  |  | Napájení zařízení | Ovládání zařízení | Navržené zařízení
|  |  |  | Průtok vzduchu | Externí tlak | Chladicí výkon | Chladivo | Výkon | Tlaková ztráta | Průtok vzduchu | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz | Příkon 230V/1Ph/50Hz | Provozní proud | Startovací proud | Doporučené jištění
|  |  |  | m3/hod | Pa | W | - | W | kPa | m3/hod | Pa | W | W | A | A | A
01.01 | AHU | 1.06 | Větrání učeben | 4840 | 550 |  |  | 10700 | 0.6826 | 4840 | 550 | 2499 |  |  |  | 3 x 10 | ESI | Vlastní MaR | např. Systemair - Topvex TR15 HWH
2499
02.01 | AHU | 2.06 | Větrání šaten a hygienického zázemí objektu | 1560 | 350 |  |  | 1900 | 0.1288 | 1560 | 350 |  | 740 |  |  | 10 | ESI | Vlastní MaR | např. Systemair - Topvex TX/C04 HWH
740
03.01 | OAC | venkovní prostor | Chlazení místnosti slaboproudu |  |  | 2500 | R410A | [5 empty] | 840 | 7 | 3.7 | 15 | ESI | Vlastní MaR | např. LG - PM09SP UA3
03.02 | IAC | 1.12 | [16 empty] | např. LG - PM09SP NSJ
Celkem | [5 empty] | 2500 |  | 12600 |  |  |  | 4998 | 2320
Legenda zkratek:
01 … | Větrání učeben |  |  | AHU … | Vzduchotechnická jednotka
02 … | Větrání šaten a hygienického zázemí objektu |  |  | OAC … | Venkovní jednotka chlazení
03 … | Chlazení místnosti slaboproudu |  |  | IAC … | Vnitřní jednotka chlazení