## Formulář k vyplnění
Název stavby: ZŠ Waldorfská
Stavební objekt: Nový pavilon ŽŠ Waldorfská
Profesní část/kód: ENA/070
Zpracovatel dílu: Silnoproudé rozvody
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
1 | SPÍNAČE, TLAČÍTKA
1 | Spínač jednopólový, 230V/10A, IP20 | 5 | ks | 250 | 1250
2 | Spínač jednopólový, 230V/10A, IP44 | 2 | ks | 300 | 600
3 | Sériový vypínač, 230V/10A, IP20 | 14 | ks | 300 | 4200
4 | Spínací tlačítko, 230V/10A, IP20 | 20 | ks | 250 | 5000
5 | Pohybové čidlo, 360, IP20 | 20 | ks | 600 | 12000
6 | Pohybové čidlo nástěnné, venkovní 180, IP65 | 2 | ks | 900 | 1800
7 | Soumrakové čidlo, IP44 | 1 | ks | 425 | 425
8 | Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál | 1 | kpl | 3000 | 3000
9 | Instal. a přístrojové krabice pro přisazenou montáž, další drobný materiál | 1 | kpl | 1200 | 1200
10 | společné krycí rámečky | 1 | kpl | 2500 | 2500
11 | bezpečnostní tlačítko pod sklem, TOTAL STOP | 1 | ks | 750 | 750
12 | řízení osvětlení pomocí DALI protokolu jednotlivých místností, m.č. 2.02 - multifunkční sál a m.č. 2.05 - učebna, řídící jednotka(sběrnice), vstupní jednotka-převodník tlačítkové rozhraní, senzor pro automatickou regulaci osvětlení | 2 | kpl | 16000 | 32000
2 | ZÁSUVKY
1 | Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V/16A, IP20 | 50 | ks | 250 | 12500
2 | Jednoduchá zásuvka přisazená na dřevěném trámu, 230V/16A, IP20 | 4 | ks | 350 | 1400
3 | Jednoduchá zásuvka, 230V/16A, IP44 | 2 | ks | 300 | 600
4 | Jednofázová zásuvka s přepěťovou ochranou třídy "D"pro PC, barva bordó, 230V/16A, IP20 | 5 | ks | 800 | 4000
5 | Jednofázová zásuvka pro PC techniku, barva bordó, 230V/16A, IP20 | 5 | ks | 250 | 1250
6 | Třífázová zásuvka, 400V/16A, IP44 | 2 | ks | 550 | 1100
7 | Podlahová krabice 24 modulů, 1x230V s přepěťovou ochranou třídy "D", 7x230V pro PC v odlišné barvě, 3xRJ45, 1xRezerva, včetně modulů a průchodek. | 1 | ks | 6000 | 6000
8 | Zásuvka do parapetního žlabu, 230V/16A, IP20 | 20 | ks | 250 | 5000
9 | Zásuvka do parapetního žlabu s přepěťovou ochranou třídy "D"pro PC, barva bordó, 230V/16A, IP20 | 9 | ks | 800 | 7200
10 | Zásuvka do parapetního žlabu pro PC techniku, barva bordó, 230V/16A, IP20 | 9 | ks | 250 | 2250
11 | Instal. a přístrojové krabice pod omítku, další drobný materiál | 1 | kpl | 5000 | 5000
12 | Instal. a přístrojové krabice pro přisazenou montáž, další drobný materiál | 1 | kpl | 1200 | 1200
13 | společné krycí rámečky | 1 | kpl | 5000 | 5000
3 | VODIČE, KABELY
1 | CYKY 3Jx1,5mm2 | 1485 | m | 27 | 40095
2 | CYKY 5Jx1,5mm2 | 120 | m | 35 | 4200
3 | CYKY 3Jx2,5mm2 | 2195 | m | 35 | 76825
4 | CYKY 3Ox1,5mm2 | 445 | m | 27 | 12015
5 | CYKY 4Ox1,5mm2 | 120 | m | 33 | 3960
6 | CYKY 5Jx2,5mm2 | 100 | m | 47 | 4700
7 | CYKY 3Jx4mm2 | 20 | m | 42 | 840
8 | AYKY 4Jx25mm2 | 35 | m | 80 | 2800
9 | CXKH-V 3Jx1,5mm2, B2ca s1 d0 | 65 | m | 39 | 2535
10 | CXKH-V 3Jx2,5mm2, B2ca s1 d0 | 25 | m | 48 | 1200
11 | CYY 4mm2 | 225 | m | 24 | 5400
12 | CYY 6mm2 | 185 | m | 28 | 5180
13 | CYY 10mm | 60 | m | 35 | 2100
14 | CYY 16mm2 | 45 | m | 42 | 1890
15 | Zemnící pásek 30x4mm nebo zemnící drát pr.10mm | 100 | m | 95 | 9500
16 | drobný instalační materiál (odbočné a protahovací krabice aj.) | 1 | kpl | 5000 | 5000
4 | KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM
1 | trubka tuhá PVC, průměr 25mm, instalace na povrch | 125 | m | 35 | 4375
2 | trubka tuhá PVC, průměr 25mm, instalace do betonu | 35 | m | 40 | 1400
3 | trubka tuhá PVC, průměr 32mm, instalace na povrch | 50 | m | 45 | 2250
4 | trubka ohebná PVC průměr 25mm, instalace do zdi | 85 | m | 38 | 3230
5 | trubka ohebná PVC průměr 32mm, instalace do podlahy | 10 | m | 45 | 450
6 | parapetní žlab, 160x65mm, dvojkomorový, včetně kotvícího materialu | 60 | m | 600 | 36000
7 | Kabelový žlab, š.=62mm, v.=50mm, žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu a dělící přepážky | 40 | m | 250 | 10000
8 | Kabelový žlab, š.=250mm, v.=50mm, žárově pozinkováno, včetně kotvícího materiálu a dělící přepážky | 70 | m | 625 | 43750
9 | kabelová dvouplášťová trubka pro ochranu kabelu, podélně dělená, 110mm | 20 | m | 700 | 14000
10 | Stoupací kabelový žebřík, š=3000, v=60mm, včetně kotvícího materiálu | 5 | m | 500 | 2500
11 | Protipožární ucpávka | 1 | m2 | 2000 | 2000
12 | Svazkový držák | 485 | ks | 15 | 7275
13 | Kabelová příchytka s funkční požární integritou | 185 | ks | 25 | 4625
14 | Další drobný upevňovací materiál | 1 | kpl | 11500 | 11500
15 | příslušenství (spojky, kolena, instalační krabice aj.) | 1 | kpl | 7750 | 7750
5 | ROZVADĚČE
1 | Rozvaděč provozní nástěnný oceloplechový rozvaděč, IP30/20, svodič přepětí třídy "C" rozměry: v=1200mm, š=800mm, hl=250mm Hlavní vypínač 63A Jmenovitý proud In=50A zkratová odolnost: Ik``≤10kA zkoušený rozváděč dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) zkušební svorkovnice, můstek PEN včetně přípojnice hlavního ochraného pospojení drobný instalační materiál - svorkovnice, kolejničky přístrojová náplň viz. výkres | 1 | kpl | 90000 | 90000
6 | UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
1 | A: Přisazené LED svítidlo, 34W, 3400lm, 4000K, IP20, stmívatelné pomocí DALI protokolu | 70 | ks | 4850 | 339500
2 | A1: Přisazené LED svítidlo s asymetrickým vyzařováním, 38W, 4900lm, 4000K, IP20 | 14 | ks | 5250 | 73500
3 | B: Přisazené LED svítidlo čtvercové, 19W, 2110lm, 4000K, IP20 | 40 | ks | 3250 | 130000
4 | B1: Přisazené venkovní LED svítidlo, 10 W, 600lm, 4000K, IP65 | 5 | ks | 2955 | 14775
5 | C: LED svítidlo typu downlight, 40W, IP43 | 6 | ks | 1999 | 11994
6 | D: LED svítidlo typu downlight, 28W, IP43 | 10 | ks | 1799 | 17990
7 | E: LED svítidlo typu downlight, 15W, IP43 | 4 | ks | 1699 | 6796
8 | F: Průmyslové přisazené LED svítidlo, 41W, IP65 | 5 | ks | 2750 | 13750
9 | L1: Zavěšený liniový systém LED osvětlení, 60W, 5340lm, 3000K, IP20,stmívatelné pomocí DALI protokolu | 27 | ks | 4500 | 121500
| Lišta pro liniový systém osvětlení | 50 | m | 600 | 30000
10 | Závěsný systém LED osvětlení pro dvě místnosti, čela lišty, záslepky kotvící materiál, spojky, koncovky, závěs řetízek a další příslušenství | 1 | kpl | 5000 | 5000
11 | G1: Venkovní LED sloupek, výška 800mm, 10W, 700lm, 3000K, IP65 | 9 | ks | 4000 | 36000
12 | G2: Venkovní LED svítidlo vestavné, 5W, 110lm, 3200K, IP65 | 8 | ks | 4000 | 32000
13 | G3: Venkovní svítidlo nástěnné, 20W, 2100lm, 4000K, IP65 autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 7 | ks | 3500 | 24500
14 | N1: Nouzové přisazené LED svítidlo s piktogramem, autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 20 | ks | 5000 | 100000
15 | N2: Nouzové přisazené LED svítidlo s obousměrným piktogramem, autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 3 | ks | 5000 | 15000
16 | N3: Nouzové přisazené LED svítidlo pro osvětlení únikových cest, autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 6 | ks | 5000 | 30000
17 | N4: Nouzové přisazené LED svítidlo pro antipanikové osvětlení, autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 11 | ks | 5000 | 55000
18 | N41: Nouzové LED svítidlo do lištového systému pro antipanikové osvětlení, autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 6 | ks | 6500 | 39000
19 | N5: Nouzové vestavné LED svítidlo pro osvětlení důležitých míst, autonomní nouzové svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem a dobou zálohy t=1h | 1 | ks | 5000 | 5000
20 | Další drobný instalační material materiál | 1 | kpl | 25000 | 25000
Svítidla jsou specifikována včetně zdrojů, elektronických předřadníků a příslušenství, exteriérová svítidla dle výběru architekta
7 | ZEMNÍ PRÁCE
1 | vytýčení trasy | 100 | m | 200 | 20000
2 | uložení kabelu v terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl:0,85m, pískové lože tl. 0,1m nad a pod kabelem, nad kabelem mechanické krytí, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava - součást sadových úprav (trasa VO) | 80 | m | 800 | 64000
3 | chráničková trasa - výkop š x hl. : 500 x 1200mm, betonová podkladní deska, betonová mazanina, pažení, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava - součást povrchových úprav (trasa NN z RE do RH) | 20 | m | 1100 | 22000
4 | odvoz zeminy do 10km vč.skládkovného | 40 | m3 | 500 | 20000
5 | geodetické zaměření | 1 | kpl | 8000 | 8000
8 | UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD
1 | Pásek FeZn 30x4mm | 250 | m | 120 | 30000
2 | Svary oboustranné pro provaření FeZn s FeZn a FeZn s výztuží, l=100mm včetně antikorozního nátěru | 20 | ks | 130 | 2600
3 | zakončení zemnícího pásku do místa zkušební svorky | 9 | ks | 175 | 1575
4 | zakončení zemnícího pásku v místě pro uzemnění, l= 1m nad podlahu, vyrovnat, nátěr, značení | 2 | ks | 450 | 900
5 | Drát AlMgSi d=8mm - jímací vedení, pomocné jímače, podpěrky vedení | 325 | m | 150 | 48750
6 | Drát AlMgSi d=8mm - svody, podpěrky svislého vedení | 100 | m | 180 | 18000
7 | Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO) | 120 | ks | 60 | 7200
8 | Svorka zkušební | 9 | ks | 150 | 1350
9 | Měření celkového zemního odporu uzemňovací soustavy | 1 | ks | 5000 | 5000
10 | Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy | 1 | ks | 7500 | 7500
11 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný) | 1 | ks | 4250 | 4250
12 | Identifikační označení | 1 | kpl | 2000 | 2000
9 | SPOLEČNÉ NÁKLADY
2 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 | kpl | 35000 | 35000 | Dle ČSN EN ISO 7396-1.
3 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | kpl | 5000 | 5000 | Dle ČSN EN ISO 7396-1.
4 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | kpl | 25000 | 25000 | Zařízení stavby,přípomoce
5 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | kpl | 30000 | 30000 | Zakreslení skutečného stavu
6 | Dopravné | 1 | kpl | 20000 | 20000 | Dopravné