# D.2.1.1  Technická zpráva

# Úvod

Dokumentace pro provedení stavby řeší rekonstrukci areálové dešťové kanalizace ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 1/430, v Praze 5 Jinonicích.

# Vstupní podklady

Při zpracování byly použity tyto podklady:

- průzkum projektanta přímo na místě

- požadavky investora

- prohlídka kanalizace videokamerou

V archivu PVK ani v archivu MČ Prahy 5 se nedochovala původní dokumentace kanalizace MŠ U Tyršovy školy.

Projektová dokumentace rekonstrukce dešťové kanalizace je tedy zpracována na základě zaměřených  vnějších znaků projektantem (šachty, vpusti, dešťové svody) a kamerových zkoušek dešťové kanalizace ze dne 6.6.2017 a ze dne 20.11.2017 prováděných f. Herčík a Kříž, které jsou přílohou technické zprávy.

Kamerové zkoušky prokázaly, že areálová dešťová kanalizace je ve špatném stavu a musí být rekonstruována.

V rámci havárie dešťové kanalizace byla zrekonstruována část areálové dešťové kanalizace v 07/2017 a tato rekonstruovaná dešťová kanalizace je zakreslena v PD.

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel vytyčení stávajících inženýrských sítí.

# Dešťová areálová kanalizace

Kamerová zkouška ze stávající RŠ 20 prokázala, že  dešťová kanalizace vedená podél plotu je ve špatném stavu (od staničení cca 16 m neprůchozí) a musí být rekonstruována.

Toto svodné potrubí kanalizace je pravděpodobně vedeno pod základy stávajícího VZT zařízení, které je osazeno u stěny školy. Celá tato kanalizace bude provedena nově a trasa této kanalizace bude vedena mimo základy nově zrealizovaného venkovního ocelového požárního schodiště.

Na svodném potrubí této nové kanalizace budou osazeny 3 prefabrikované betonové revizní šachty, jedna šachta u hranice pozemku, druhá šachta na změně směru potrubí a třetí šachta koncová. Stávající šachta RŠ 20 bude napojena potrubím do hlavního svodného potrubí. Stávající uliční vpusť V21 bude zdemontována a na místě stáv. uliční vpusti bude osazena nová uliční plastová vpusť Monoroad DN 400 s litinovou mříží 50/50 cm.

Do svodného potrubí této kanalizace bude přepojen dešťový svod S3. Stávající uliční vpusť na rohu školy (u svodu S3) bude zdemontována a v tomto místě bude osazena nová uliční plastová vpusť Monoroad DN 400 s litinovou mříží 50/50 cm, která bude napojena do nově realizované kanalizace.

Do svodného potrubí bude rovněž přepojen dešťový svod S35, který se nachází na veřejné části. Dle kamerových zkoušek je svodné potrubí vedené do stávající kanalizace v chodníku ve špatném stavu. Nové svodné potrubí od tohoto svodu bude provedeno     z kameninových trub.

Před zahájením prací zjistí dodavatel sondou výšku kanalizace v chodníku v místě předpokládaného napojení 1‘. V místě napojení na předpokládanou kameninovou kanalizaci DN 200 bude vysazena odbočka 200/200. Dešťová kanalizace v chodníku ve veřejné části  není v evidenci PVK.

Výkop pro potrubí vedené podél základů ocelového požárního schodiště (3´- RŠ1) bude proveden ručně.

Svodné potrubí kanalizace ve veřejné části bude provedeno z kameninových trub KT 200, svodné potrubí v areálu školy bude provedeno z plastových trub KG (SN 4, SN 8).

Kamerová zkouška potrubí ze stávající  RŠ 9 po směru toku (pod školou) ukázala, že potrubí je ve staničení 2,7 m a ve staničení 11-17 m popraskané. V této části je rekonstrukce kanalizace otevřeným výkopem nemožná a proto bude provedena oprava bezvýkopovou technologií. V úsecích dle PD bude provedena sanace vložkami.

Kamerová zkouška potrubí z S14, V13, V10 do šachty RŠ 9 prokázala, že  dešťová kanalizace je ve špatném stavu (trhliny, prorůstání kořenů) a musí být rekonstruována.

Nové svodné potrubí z trub KG bude provedeno od svodu S14 až do stávající revizní šachty RŠ9. Trasa potrubí od svodu S14 a vpusti V13 bude vedena mimo schodiště a dále přes nově osazenou revizní šachtu RŠ10 do stávající revizní šachty RŠ9. Stávající uliční vpusť V13 bude zdemontována a na místě stávající uliční vpusti bude osazena nová uliční plastová vpusť Monoroad DN 400 s litinovou mříží 50/50 cm . Rovněž stávající uliční vpusť V10 bude zdemontována a na místě stávající uliční vpusti bude rovněž osazena nová uliční plastová vpusť Monoroad DN 400 s litinovou mříží 50/50 cm.

Rovněž bude provedeno nové svodné potrubí od svodu S12, které bude vedeno podél objektu školy a zaústěno do hlavní větve svodného potrubí před schodištěm.

Výkop pro potrubí vedené v zámkové dlažbě podél základů ocelového požárního schodiště (9´- S12, 9´- S14) bude proveden ručně.

Revize dešťového svodu S30 ukázala, že potrubí je ve vzdálenosti od gajgru 4,2 m a 7,2 m prasklé a ve vzdálenosti 6, 8 mje v patě potrubí železná tyč.V této části bude provedena oprava bezvýkopovou technologií. V úseku 4,2-7,2 m bude provedena sanace potrubí vložkami s předchozím odfrézováním roxorové tyče (6.8 m). Pro provedení opravy bezvýkopovou  technologií je nutno u lapače krytiny provést otevřený pažený výkop 2x2 m do úrovně svodného potrubí.

Svodné potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z plastového potrubí KG (SN 4, SN 8) -areálová část a z potrubí kameninového -veřejná část.

Plastové potrubí KG bude uloženo na štěrkopískový podsyp tl.10 cm a obsypáno 30 cm nad hrdla štěrkopískem. Obsyp se musí hutnit po stranách potrubí (ne nad potrubím!) po vrstvách tl.10-15cm. Zbytek rýhy se dosype vytěženou zeminou, která bude hutněna po vrstvách 10-15 cm.

Kameninové potrubí bude uloženo na 10 cm podkladní betonovou desku (beton C12/15) a obetonováno 10 cm nad vrch potrubí (beton C12/15). Zbytek rýhy se dosype vytěženou zeminou, která bude hutněna po vrstvách 10-15 cm.

Výkop pro potrubí bude proveden jako pažená rýha. Povrchy komunikací budou uvedeny do původního stavu. Část výkopů bude prováděna ručně (viz. půdorys).

Před zahájením výkopových prací bude v trase výkopu sejmuta zámková dlažba. Předpokládá se, že zámková dlažba bude uložena v areálu školy na ploše zámkové dlažby (v prostoru mezi S3 -S4). Po provedení nového svodného potrubí a po provedení zásypů bude tato zámková dlažba použita pro uvedení komunikací do původního stavu. Pod zámkovou dlažbou bude proveden 10 cm štěrkopískový podsyp.

Rovněž povrchy asfaltových komunikací budou uvedeny do původního stavu.

Předpokládá se, že budou osazeny nové lapače střešních splavenin u svodů, kde bude realizováno nové svodné potrubí.

Při montáži kanalizačního potrubí je nutné dodržet montážní předpisy výrobce potrubí, platné ČSN zejména ČSN 756760, ČSN 736005, ČSN 756101.

Datum : 05/2019                                                Vypracoval : Ing. Z.Zimmer