## UT-Kotelna
VÝPIS MATERIÁLU – ÚT
Plynová kotelna, MŠ Holečkova 668/38, Praha 5 - Smíchov
| materiál, typ, norma: | množství: | jednotka:
Plynové kotle + příslušenství
| Závěsný kondenzační plynový kotel, nerezový zásobník 45kW při 80/60°C VČ. ČERPADLOVÉ SKUPINY | 2 | ks
| Obslužná jednotka | 2 | ks
| Kotlová regulace | 2 | ks
| Připojovací sada topného okruhu | 2 | ks
| Boční kryt pro připojovací sadu | 2 | ks
| Stojan pro kotel | 2 | ks
| Přip. sada topného okruhu | 2 | ks
| Plynový uzavírací kohout 3/4 s TAE | 4 | ks
| HVDT DN80 | 2 | ks
| Plynový filtr Rp 3/4 | 2 | ks
| Neutralizační zařízení | 2 | ks
| Rozšíření EA1 | 2 | ks
Odkouření kotlů
| Kaskádový modul pro komíny | 2 | ks
| Paralelní adaptér 80/125 - 80/80 | 2 | ks
| Kouřovod DN150, mat. PP | 2.5 | m
| Komínová vložka DN150, mat. PP | 13 | m
| Přívod vzduchu ke kotlům DN80, mat. PP | 5.5 | m
| Přívod vzduchu ke kotlům DN150, mat. PP | 2.6 | m
| Komínová vložka DN150, | 13.5 | m
Technologie
| Rozdělovač R1 DN65, samostatný výkres UT-4 | 1 | ks
| Rozdělovač R2 DN65, samostatný výkres UT-4 | 1 | ks
| Sběrač S1 DN65, samostatný výkres UT-5 | 1 | ks
| Sběrač S2 DN65, samostatný výkres UT-5 | 1 | ks
| POJISTNÝ VENTIL DN 20 OTEV. PŘETLAK 0,3 MPa | 1 | ks
| ČERPADLO Q=3,95 m3/h, H=3m, DN25, 230V, 50Hz, Imax=0,75A | 1 | ks
| TROJESTNÁ KLAPKA, DN40, Kvs=25, SERVOPOHON, 230V dodá M+R | 1 | ks
Potrubí
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN20 | 13,4 | m
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN25 | 18,7 | m
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN32 | 38,7 | m
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN40 | 1,6 | m
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN50 | 26,2 | m
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN65 | 5,4 | m
Armatury
| Filtr DN50 PN16 | 1 | ks
| Ruční uzavírací klapka PN16 DN25 | 2 | ks
| Ruční uzavírací klapka PN16 DN32 | 6 | ks
| Ruční uzavírací klapka PN16 DN50 | 4 | ks
| Ruční uzavírací klapka PN16 DN65 | 2 | ks
| Zpětná klapka DN50 PN16 | 1 | ks
| Vypouštěcí kulový kohout DN15 | 11 | ks
Nátěry
| Nátěry potrubí do DN20 - barva základní 2x pro UT | 13,4 | m
| Nátěry potrubí do DN25 - barva základní 2x pro UT | 18,7 | m
| Nátěry potrubí do DN32 - barva základní 2x pro UT | 38,7 | m
| Nátěry potrubí do DN40 - barva základní 2x pro UT | 1,6 | m
| Nátěry potrubí do DN50 - barva základní 2x pro UT | 26,2 | m
| Nátěry potrubí do DN65 - barva základní 2x pro UT | 5,4 | m
Izolace potrubí
Izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově izolovány všechny stáv. rozvody
| DN20 - tl. 20 mm | 13,4 | m
| DN25 - tl. 20 mm | 18,7 | m
| DN32 - tl. 30 mm | 38,7 | m
| DN40 - tl. 40 mm | 1,6 | m
| DN50 - tl. 40 mm | 26,2 | m
| DN65 - tl.50 mm | 5,4 | m
Teploměry 0-120°
| Délka jímky 56 mm, včetně návarku | 5 | ks
| Délka jímky 60 mm, včetně návarku | 3 | ks
| Délka jímky 105 mm, včetně návarku | 2 | ks
Ostatní materiály
| Upevňovací a závěsový materiál | 100 | kg
| Rýhovaná pryž | 1 | m2
| Ploché těsnící kroužky pro přírubové spoje PN16 DN25 | 4 | ks
| Ploché těsnící kroužky pro přírubové spoje PN16 DN32 | 12 | ks
| Ploché těsnící kroužky pro přírubové spoje PN16 DN50 | 12 | ks
| Ploché těsnící kroužky pro přírubové spoje PN16 DN65 | 4 | ks
| Koleno ocel ČSN EN 10253-1 DN20 90° 2D | 6 | ks
| Koleno ocel ČSN EN 10253-1 DN25 90° 2D | 17 | ks
| Koleno ocel ČSN EN 10253-1 DN32 90° 2D | 29 | ks
| Koleno ocel ČSN EN 10253-1 DN40 90° 2D | 3 | ks
| Koleno ocel ČSN EN 10253-1 DN50 90° 2D | 23 | ks
| Koleno ocel ČSN EN 10253-1 DN65 90° 2D | 6 | ks
| Příruba ocel přivařovací s krkem PN6 DN80 | 2 | ks
| Příruba ocel přivařovací s krkem PN16 DN25 | 2 | ks
| Příruba ocel přivařovací s krkem PN16 DN32 | 6 | ks
| Příruba ocel přivařovací s krkem PN16 DN50 | 8 | ks
| Příruba ocel přivařovací s krkem PN16 DN65 | 2 | ks
| Redukce ocel - tvar 2 ČSN EN 10253-01 DN 32 / 25 | 6 | ks
| Redukce ocel - tvar 2 ČSN EN 10253-01 DN 50 / 40 | 4 | ks
| Redukce ocel - tvar 2 ČSN EN 10253-01 DN 80 / 65 | 2 | ks
| Smyčka kondenzační stočená přivařovací, ocel | 2 | ks
| Demontáž stávající technologie | 1 | kpl
Náplň topného systému
| Objem topné soustavy | 1440 | l
Povinná výbava kotelny
| Lékárnička | 1 | ks
| Bateriová svítilna | 1 | ks
| Výstražné tabulky dle ČSN ISO 3864 | 1 | ks
Ostatní náklady
| Informační štítky | 1 | kpl
| Zalaminované schéma plynové kotelny | 1 | kpl
| Topná zkouška | 1 | kpl
| Tlaková zkouška | 1 | kpl
| Proplach potrubí | 1 | kpl
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
| Doklady | 1 | kpl
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl
| Uvedení kotlů do provozu | 1 | kpl
| Revize (kouřovody, tlakové nádoby, elektro) | 1 | kpl

## Modul TUV
Modul TUV 31kW, 200l
| materiál, typ, norma: | množství: | jednotka:
Technologie
| DESKOVÝ VÝMĚNÍK vč. izolace, Teplotní spád - prim. 65/30, sek. 55/10, 31 kW | 1 | ks
| AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NEREZ TUV 200 L | 1 | ks
| EXPANZOMAT 33 L NA VODU | 1 | ks
| ČERPADLO Q=0,8 m3/h, H=3m, DN25, 230V, 50Hz, Imax=0,24A | 1 | ks
| ČERPADLO Q=2,8m3/h, H=3m, DN25, 230V, 50Hz, Imax=0,28A | 1 | ks
| ČERPADLO Q=3,3/h, H=3m, DN25, 230V, 50Hz, Imax=0,38A | 1 | ks
| TROJESTNÁ KLAPKA, DN20, Kvs=4, SERVOPOHON, 230V dodá M+R | 1 | ks
Armatury
| VODOMĚR PRO TUV- DN20 | 1 | ks
| POJISTNÝ VENTIL DN 20 OTEV. PŘETLAK 1 MPa | 1 | ks
| Filtr závitový DN20 | 1 | ks
| Filtr PN16 DN20 PN16 | 1 | ks
| Kulový kohout PN16 DN20 3/4" | 6 | ks
| Kulový kohout PN16 DN25 1" | 2 | ks
| Ruční uzavírací klapka PN16 DN20 | 2 | ks
| Zpětný ventil plastový disk 3/4" | 1 | ks
| Zpětná klapka DN20 PN16 | 1 | ks
Potrubí
| PPR Potrubí PN16 D25 | 34 | m
| PPR Potrubí PN16 D32 | 2.8 | m
| Potrubí ocel ČSN EN 10253-1 PN16 DN20 | 26 | m
Izolace potrubí
izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově izolovány všechny stáv. rozvody
| DN20 - tl. 20 mm | 60 | m
| DN25 - tl. 20 mm | 2,8 | m
Teploměry 0-120°
| Délka jímky 50 mm, včetně návarku | 5 | ks
Manometr s trojcestným kohoutem 16 bar G 1/2" |  | 1 | ks
Ostatní
| Vypouštěcí kulový kohout pro vytápění DN15 | 5 | ks
| Vsuvka mosazná MM DN20 | 1 | ks
| Šroubení vodoměrné MS DN20 | 3 | ks
| Šroubení topenářské přímé mosazné DN20 | 2 | ks
| Šroubení k čerpadlům DN 40-25 M | 7 | ks
| Koleno ocel 90° ČSN 10253-1 PN16 DN20 | 2 | ks
| PPR Koleno 90° D25 PN16 | 10 | ks
| PPR T-KUS jednoznačný D25 | 7 | ks
| PPR T-KUS jednoznačný D32 | 1 | ks
| PPR T-kus s kovovým závitem vnějším D25-3/4" | 1 | ks
| PPR Zástřik s vnitřním závitem D16 / 1/2" | 1 | ks
| PPR Zástřik s vnitřním závitem D20 / 1/2" | 6 | ks
| PPR Zástřik s vnitřním závitem D25 / 1/2" | 6 | ks
| PPR Zástřik s vnitřním závitem D32 / 3/4" | 1 | ks
| PPR Zástřik s vnějším závitem D25 / 3/4" | 17 | ks
| PPR Zástřik s vnějším závitem D32 / 3/4" | 9 | ks
| Ploché těsnící kroužky pro přírubové spoje PN16 DN20 | 6 | ks
| Příruba ocel přivařovací s krkem PN16 DN20 | 6 | ks
| Redukce ocel - tvar 2 ČSN EN 10253-01 DN 25 / 20 | 4 | ks
| Smyčka kondenzační stočená | 1 | ks
| Upevňovací a závěsný materiál | 10 | kg
Náplň topného systému demineralizovanou vodou |  | 1 | kpl

## Školnický byt
Školnický byt, MŠ Holečkova 668/38, Praha 5 - Smíchov
| materiál, typ, norma: | množství: | jednotka:
Kotel
| Závšsný plynový kondenzační kotel 24kW s integrovaným zásobníkem 40l, včetně příslušenství | 1 | ks
Koaxiální odkouření kotle 80/125mm
Koaxilní kotlový adaptér 80/125mm
| 87° koaxiální koleno s kontrolní otvory 80/125mm | 1 | ks
| Koaxilní trubka odkouření 80/125mm | 3.5 | m
| Komínová zděř | 1 | ks
| Kryt zděře | 1 | ks
| Patní koleno s podpěrou 80mm | 1 | ks
| Komínová vložka 80 mm | 10 | m
| Kontrolní otvor | 1 | ks
Potrubí
| Potrubí ČSN EN 10253-1 PN16 DN20 | 6 | m
| PPR Potrubí PN16 D25 | 20 | m
Armatury
| Kulový kohout PN16 DN20 3/4" | 4 | ks
Nátěry
| Nátěry potrubí do DN20 - barva základní 2x pro PLYN | 6 | m
Izolace potrubí
Izolace na bázi minerální plsti s Al polepem dle tl. Tech zprávě, nově izolovány všechny stáv. rozvody
| DN20 - tl. 20 mm | 20 | m
Ostatní
| Upevňovací a závěsný materiál | 10 | kg
| Průchodka DN32 | 8 | ks
| Zápachová uzávěrka s kuličkou pro suchý stav | 1 | ks
| Revize plynu | 1 | kpl
| Revize komínu | 1 | kpl
| Revize elektro | 1 | kpl
| Topná zkouška | 1 | kpl
| Tlaková zkouška plynovodu | 1 | kpl
| Tlaková zkouška rozvodů vody a proplach potrubí | 1 | kpl
| Funkční zkoušky celého plynového zařízení | 1 | kpl
| Ostatní doklady a prohlášení o shodě | 1 | kpl