Tato část jednostupňového projektu stavebních úprav bytu č. 12/12 v Praze 5, Nepomucké ulici č. 2, č.p. 442 ve 2.NP řeší instalace zdravotní techniky.

Bytem prochází dvě stoupačky vodovodu a dvě odpadní potrubí splaškové kanalizace. Plynovodní vedení je na chodbě před vstupními dveřmi.

Úpravy vodovodu

Pro napojení rozvodů vody bude využita stávající odbočka s uzávěrem a bytovým vodoměrem.  Ve spotřebě vody nedojde ke změnám.

Distribuční potrubí rozvodů studené teplé vody budou provedeny z polypropylenových trubek systému PPR-3, pn 20. Tepelné isolace potrubí budou z krustovaného pěnového polyetylenu. Tlouštky tepelných isolací budou voleny tak, aby byl splněn standard vyhlášky 193/2007 Sb. vydané MPO. Pro studenou vodu bude jednotná tlouštka isolace činit 10 mm. Pro teplou vodu a pro cirkulaci do D 25 mm to bude 25 mm,  Uzavírací a jiné armatury jsou navrženy mosazné s rozebiratelnými závitovými zástřikovými spoji.

Příprava teplé vody bude v novém závěsném elektrickém ohřivači objemu 50 litrů. Ohřivač bude umístěn nad pračkou v koupelně.

Součástí montáže domovního vodovodu jsou tlakové zkoušky minimálně jedenapůlnásobkem pracovního tlaku ( 1,5 MPa ) a desinfekce potrubí.

Úpravy kanalizace

Pro napojení záchodu bude využita stávající odbočka na odpadním potrubí. Pro napojení ostatních zařizovacích předmětů bude na úrovni podlahy vysazena nová odbočka D 50 mm na potrubí dn 70 mm. Připojovací potrubí budou vedena v drážkách ve stěnách a v přizdívkách. Zhotovena budou plastových hrdlových trubek třídy HT.

Součástí montáže domovní splaškové kanalizace jsou zkoušky tvarové stálosti a těsnosti potrubí inertním plynem.

Domovní plynovod

U vstupu do bytu bude na stávající potrubí připojen nový bytový plynoměr. Typ a velikost plynoměru určí plynárny. Předpokládá se membránový plynoměr G 2,5. Připojovací rozměry G 1“, rozteč 100 mm.

Od plynoměru bude vedeno potrubí k podokennímu topidlu o výkonu 3 kW. Potrubí plynovodu je navrženo z měděných trubek s lisovanými spoji. Alternativně může být potrubí z ocelových trubek spojovaných svařováním. Nevýhoda obtížnější montáže by byla vyvážena větší mechanickou odolností. Potrubí bude vedeno povrchově a nad větranými podhledy.

Před plynoměrem a před spotřebičem budou uzávěry plynu. Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky pevnosti a těsnosti podle TPG 704 01 tlakem min. 15 kPa po dobu 30 minut. Na smontovaný plynovod bude vypracována revizní zpráva. Po tlakových zkouškách budou viditelné části  plynovodu opatřeny žlutým nátěrem nebo opatřeny žlutými páskami.  Potrubí bude označeno nalepovacími štítky s označením  media, tlaku a směru toku.

Zařizovací předměty

Umyvadlo bude nástěnné  z bílé keramiky ( Jika Tigo ).  Baterie bude stojánková páková. Záchod bude kombinovaný z bílé keramiky (Jika Tigo vario ). Sprchový box bude s akrylátovou čtvrtkruhovou vaničkou 80 x 80 cm. Baterie sprchová páková nástěnná. Pro kuchyňský dřez  bude osazen syfon D 50 a stojánková dřezová baterie. Podokenní topidlo bude Karma Beta 3 02 Electronic.

Praha, prosinec 2019

Ing. Jan Majer

Příloha.  Výkaz výměr