## LOH
LOHNISKÉHO
ČÍSLO | NÁZEV | PODMÍNKY
1 | KPE spol. s r.o., zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. | Nedojde ke kolizi
2 | ÚVT Internet s.r.o. | Nedojde ke kolizi
3 | ICT Support, s.r.o. | Nedojde ke kolizi
4 | ALFA TELECOM s.r.o. | Nedojde ke kolizi
5 | Pe3ny Net s.r.o. | Nedojde ke kolizi
6 | Barrandov Studio a.s. | Nedojde ke kolizi
7 | Nej.cz s.r.o. | Nedojde ke kolizi
8 | ČD - Telematika a.s. | Nedojde ke kolizi
9 | CentroNet, a.s. | Nedojde ke kolizi
10 | České Radiokomunikace a.s. | Nedojde ke kolizi
11 | Dial Telecom, a.s. | Nedojde ke kolizi
12 | Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - JDCM - 240200 (metro) | Nedojde ke kolizi
13 | Kolektory Praha, a.s. | Nedojde ke kolizi
14 | Letiště Praha, a. s. | Nedojde ke kolizi
15 | Planet A, a.s. | Nedojde ke kolizi
16 | Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | Nedojde ke kolizi, písemně oznámit zahájení prací 14 dní před jejich započetím
17 | PREdistribuce, a.s. | a) respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu vlastníka těchto zařízení provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun. b )výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek c) respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), která je dána ČSN 73 6005 a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. Tyto silové energetické kabely musí zůstat uloženy nezabetonované a v předepsaném krytí. d) na nově vzniklém přejezdu (parkovacím stání) požadujeme ochránění kabelového vedení uložením do půlených kabelových trub AROT.cz nebo do kabelových betonových žlabů (výrobce Sloupárna Majdaléna) pro mechanickou ochranu kabelů . Přejezd bude zakreslen do plánku s vyznačením ochráněného kabelového vedení včetně kót. Plánek se zákresem a kopií tohoto vyjádření předáte na podatelnu nebo zašlete na email: inspektori@ predjstribuce .cz. e) při snižování terénu v prostoru našich sítí je nutné zjištění případného krytí kabelů formou kopaných sond. V případě nedodržení platných norem požadujeme zahloubení nebo přeložku našich sítí. Při změně nivelety terénu (např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických norem. Stávající krytí před započetím prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Nebude-li možno dodržet hodnoty minimálního krytí, nutno provést zahloubení nebo eventuálně přeložku našich sítí. Veškeré práce na podzemních kabelových vedení PREdistribuce, a.s., může provádět výhradně firma vybraná z databáze zhotovitelů PREdistri buce, a.s. f) Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a. s. je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací. Ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením stavby. Návštěvní hod iny: Po a St 8:00-15:00, Út 8:00-12:00, Čt - po tel. objednání (26705 2169/2353). K udělení souhlasu je nezbytné předložit stanovisko PREdistribuc e, a.s., v rámci vydaného vyjádření s koordinační situací a je podmíněno platným souhlasem stavebního úřadu (např. stavebním povolením). Podrobnější informace jsou dostupné na www.predistribuce.cz
g) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení na e-mail: inspektori@predistribuce.cz. nebo na tel. : 26705 2894. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna·, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
18 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 1) Investor nebo dodavatel prací bude odpovídat za veškeré škody, které vzniknou případně dalším subjektům, fyzickým či právnickým osobám v důsledku poškození vodovodního zařízení či kanalizačního zařízení. 2) Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodů a kanalizací v provozování PVK 3) K zajištění ochrany námi provozovaných sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí, 75 5411 Vodovodní přípojky, 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí. Upozorňujeme, že ČSN 73 6005 musí být respektována i při souběhu či křížení s povrchovými znaky vodovodu a kanalizace (hydranty, uzávěry, vstupní šachty atd.). Důrazně Vás upozorňujeme, že vzdálenosti dané touto normou jsou měřeny od vnějšího líce potrubí a požadujeme jejich dodržení. 4) Veškeré nově navržené objekty musí být navrženy mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3) • u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, • u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, • u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. • u vodovodních řadů a kanalizačních stok od ON > 200 mm se při neověřené hloubce uložení potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1 m. 5) Zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a kanalizačních zařízení. 6) V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace na obě strany provádět výkopové práce ručně, tento požadavek platí i pro místa křížení. 7) V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady a stoky, to znamená, že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK k těmto řadům a stokám a jejich ovládacím armaturám a poklopům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok a vstupních či manipulačních objektů nalézajících se v prostoru staveniště. 8) V případě havárie nebo nezbytné údržby sítí PVK musí být objekty na těchto sítích přístupné nebo neprodleně zpřístupněny, a to na náklady investora (odstranění překážek).
9) Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok (finanční náklady na vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u investora akce). 10) Po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok. 11) Ovládací armatury vodovodního potrubí a souvisejících přípojek upravit do nové nivelety terénu na náklady investora. 12) V případě zřizování nových parkovacích stání požadujeme tyto situovat mimo povrchové znaky vodovodu a kanalizace. 13) Podmínkou realizace akce je rektifikace povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na náklady investora. 14) Investor nebo dodavatel prací odpovídají za veškeré škody, které vzniknou případně i dalším subjektům (fyzickým či právnickým osobám) v důsledku poškození kanalizačního zařízení nebo jeho ucpání. 15) V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní technikou. 16) Chodníkové obruby požadujeme umístit mimo povrchové znaky vodovodu a kanalizace. 17) Sloupy veřejného osvětlení a přisvětlení přechodů musí být umístěny v souladu se zněním platné Smlouvy o spolupráci mezi PVS, PVK a MHMP (TCP). Umístění blíže je nepřípustné. 18) Způsob a provedení obnovy uličních vpustí, předložte ke schválení správci komunikací (TSK). 19) Pokud nebude pro nově napojované přípojky (UV) k dispozici stávající volná vložka - odbočka, realizuje případné nové napojení na stávající veřejné stoce závod Sítě, centrální dispečink - ucpávková služba, tel. 284 013 / 206, 208, 246 - na objednávku investora. 20) Pokud v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel o tyto služby musí s PVK uzavřít předem Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 21) Činnosti ve smyslu zákona 274/2001 Sb., lze v ochranných pásmech vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu provádět s písemným souhlasem provozovatele vodovodů a kanalizace. 22) Před zahájením stavebních prací uzavřete písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK, a.s.", ve smyslu přiložené Přílohy k podmínkám PVK. 23) Zahájení stavebních prací oznamte v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK, Ke Kablu 971, Praha 1O - H ostivař, 102 00. 24) Před vlastní realizací stavby - přizvat na předání staveniště pracovníka PVK - p. Hofbauer, Svatovítská 1, Praha 6 (tel.: 233 343 361, mobil: 724 174 339, e-mail: jiri.Hofbauer@pvk.cz) před zahájením a po skončení stavby.
19 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | • V předložené dokumentaci není doloženo technické řešení omezení odtoku srážkových vod do jednotného kanalizačního systému. Dle platné legislativy je nutné vyřešit nakládání se srážkovými vodami v místě spadu, a to jejich vsakováním, retenováním, lokálním využitím nebo případně jejich regulovaným odpouštěním do jednotného kanalizačního systému v lokalitě. • Žádáme, aby konkrétní řešení nakládání se srážkovými vodami bylo zahrnuto v dokumentaci předkládané na příslušný stavební úřad s žádostí o vydání stavebního povolení k předmětné stavbě. • PVS požaduje, aby množství odtoku srážkových vod z pozemku bylo v souladu s Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V,§ 38: ,,(2) Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 1O I/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." • Z hlediska budoucího provádění stavební činnosti je pro majetek ve správě PVS (kanalizační stoky a vodovodní řady pro veřejnou potřebu) rozhodující minimalizace případných škod vzniklých stavební činností a následné urychlené odstranění případného poškození vodohospodářských děl v lokalitě (stavební poškození, poškození vystrojení a ovládání armatur vodovodu, apod.). • S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem - Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen PVK). Tuto činnost zajišťuje provozovatel stávajících vodohospodářských sítí na základě kompetencí mezi PVS a PVK. • Z hlediska pokládky řešeného kabelového vedení je podmiňující dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. • Všechny povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se případně nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následného provozu poškozeny. Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
20 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Nedojde ke kolizi
21 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) | Nedojde ke kolizi
22 | Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. | a) nově budovaná kolmá parkovací stání při komunikaci Lohniského, včetně dopravního značení a zdvojené uliční vpusti a její přípojky, převezmeme prostřednictvím EVM-MHMP do naší správy za předpokladu vyřešení majetko-právních vztahů, a to i pro příslušné části pozemků - parkovací stání požadujeme provést s povrchem z litého asfaltu, obruby požadujeme žulové, b) při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014, c) veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Konečný, číslo telefonu: 257 015 317, Z hlediska oddělení správy kanalizačních staveb (1328) máme tyto požadavky a připomínky: d) z důvodu zvýšení odvodňované plochy požadujeme zdvojit stávající uliční vpust (dále jen UV), která se nachází v komunikaci Lohniského nedaleko od nově navržených parkovacích stání, jejichž celková plocha je 200 m2 (viz příloha č.1). Před provedením zdvojení UV je nutné zjistit kamerovou inspekcí, v jakém stavu se nachází současné těleso UV a přípojka UV na kanalizaci. Poškozenou přípojku žádáme opravit dle stavu poškození buď vyvložkováním, nebo vybudovat novou přípojku. Propojení obou těles UV bude sdružené to je, že obě vpusti se vzájemně propojí svými přípojkami hned za tělesy a ne přímo mezi sebou, e) těleso UV musí být sestaveno z betonových prvků ON 500 s odtokem ze dna (bez kalové jímky) a nebudou do něj zaústěny jiné přípojky kromě odtoku. Mříž UV musí být umístěná těsně při okraji vozovky, těsně před chodníkovou obrubu. Požadujeme litinovou nebo plastovou vtokovou mříž 50 x 50 cm, třídy D 400, dle EN 124, vloženou do rámu s litinovým (nikoli betonovým) límcem pro osazení nesníženého koše na splaveniny A4, výšky 60 cm. Budou dodrženy minimální vzdálenosti tělesa UV a jeho přípojky od ostatních sítí dle ČSN 73 6005, f) případná nově budovaná přípojka UV bude sestavena z trub DN200, obetonovaná v celé své délce, vedená v přímém směru a sklonu na kanalizaci, přednostně bez spádového stupně. Případný spádový stupeň bude u tělesa UV, g) jako součást dokladů pro předání zdvojené UV do správy oddělení 1328 TSK, požadujeme provést kamerovou kontrolu obou těles UV a jejich společné přípojky. Kamerová inspekce začne rozhledem po vozovce nad tělesy vpustí, prohlídkou obou těles UV a skončí pohledem kamery z přípojky do stoky jejího zaústění. Přípojka musí zůstat čistá bez kameniva, nebo hrubých úlomků materiálu. Kamerovou kontrolu požadujeme předat na CD přímo na oddělení 1328 TSK, h) kromě jedné zdvojené uliční vpusti v komunikaci Lohniského nebudeme přebírat žádné jiné kanalizační zařízení do správy oddělení 1328 TSK, (bližší informace p. Hradil, číslo telefonu. 257 015 750),
Z hlediska oddělení správy dopravního značení (1330) nemáme námitek, avšak požadujeme, aby dopravní značení bylo provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení" (viz příloha č.2), Úsek dopravního inženýrství (2131) nemá z dopravně-inženýrského hlediska námitek, i) před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK (geodetické zaměření včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení a kanalizačních zařízení, tzn. uličních vpustí, přípojek, stok apod + realizační dokumentace, bližší informace paní Koťátková, číslo telefonu: 257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2020-1025-00092, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a výpůjční smlouvy,
23 | UPC Česká republika, s.r.o. v zast. InfoTel, spol. s.r.o. | Nedojde ke kolizi
24 | Vodafone Czech Republic a.s. | Nedojde ke kolizi
25 | Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ | Nedojde ke kolizi
26 | Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací | Nedojde ke kolizi
27 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise | Souhlasné stanovisko
28 | Cznet s.r.o. | Nedojde ke kolizi
29 | Fine Technology Outsource, s.r.o. | Nedojde ke kolizi
30 | Pavel Nechvátal, zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. | Nedojde ke kolizi
31 | Veolia Energie Praha, a.s., Veolia Energie ČR, a.s. | Nedojde ke kolizi
32 | Telco Pro Services,a.s. | Nedojde ke kolizi
33 | Praha12.net | Nedojde ke kolizi
34 | Technologie Hlavního města Prahy, a.s. | Dojde ke kontaktu s VO - výměna podzemního kabelového vedení VO, podle projektové dokumentace bude vyměněno a uloženo do nové trasy podzemní kabelové vedení mezi stožáry VO: 517422 – 517421 – 517423. Mezi uvedenými stožáry VO bude položen nový kabel CYKY 4J x 25 mm2, zároveň bude položen zemnící drát FeZn průměr 10 mm. V místě vjezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m, tato podmínka platí také pro kabelové vedení uložené pod místem pro parkování. Umístění stožárů VO u míst pro parkování musí respektovat minimální vzdálenost od hrany obrubníku 1 m. Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započetím prací a po ukončení prací.
35 | Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. | Nedojde ke kolizi
36 | Netcore services s.r.o. | Nedojde ke kolizi
37 | Fast Communication s.r.o. | Nedojde ke kolizi