### VÝMĚNA VODOVODNÍHO  POTRUBÍ

## Objekt         	: 	PLZEŇSKÁ 2076/174, PRAHA 5

## Stavebník 	:	Městská část Praha 5

## Zadavatel      	: 	CENTRA a.s., správa majetku pro MČ Praha 5

Ženské domovy, Radlická 2000/3

150 00 Praha 5

Zpracovatel    	: 	Ing.Zuzana Válová

## Dolní 1476/4, Praha 4-Nusle

## Datum          	: 	10/2021

## Číslo zakázky 	: 	0820

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jedná se o zděný obytný objekt konstrukčního systému vyzdívaný skelet. Obytná část objektu ( objekt je ve svahu a pokračuje dále 2.PP nebytovými prostorami ) má 4NP V objektu je celkem 36 bytů.

Předmětem oprav ( udržovacích prací ) je částečná výměna vodovodního potrubí.

Voda je napojena na veřejný vodovodní řad a pak je vedena přes 2PP (nebytové prostory) do 1PP . Vzhledem k nedávným údržbovým pracím v 2PP bylo zjištěno, že hlavní přívod vody je v dobrém technickém stavu. Výměna potrubí bude v 1PP a výše, kromě přívodního ležatého potrubí studené vody do kotelny (-vedené chodbou v podlaze v 1PP). Napojení nového potrubí bude provedeno v kotelně a to 1 m za stěnou mezi chodbou a kotelnou. Rozvody v kotelně zůstanou stávající.

Součástí udržovacích prací ZTI jsou rovněž i související práce ostatních řemesel, která jsou nutná pro opravu a úpravu míst a konstrukcí  dotčených výměnou vodovodního potrubí.

V 1PP jsou vodovodní rozvody vedeny pod stropem chodbou. V části chodby je vedení přiznané bez podhledů. Ve střední části chodby jsou stropní kazety, které jsou vlivem protékající vody při předchozí havárii poškozeny a v jižní části chodby je sádrokartonový podhled, který bude muset být demontovaný a provedený znovu po instalaci nového vodovodního potrubí.

1NP – 4NP v těchto podlaží jsou vedeny jen svislé rozvody (stoupací potrubí). V domě je celkem 26 stoupacích potrubí (teplá, studená voda a cirkulace), které jsou dispozičně situovány do 12ti míst (-ozn.V1 – V12).

Stoupačky V1, V3 a V6 (levá část chodby) jsou nyní vedeny v uzavřených nikách mezi koupelnami a chodbou. V koupelnách jsou osazeny jen revizní dvířka pro podružné bytové vodoměry. Koupelny jsou obloženy keramickými obkladačkami. Z důvodů minimálního zasahování do bytů a ponechání stávajícího obkladu, budou vysekány otvory – svislé drážky, vždy v místě stávajících stoupaček a vodoměrů, směrem ze společné domovní  chodby.

Stoupačky V8, V10, V11 a V12 (pravá část chodby). Zde jsou vedeny stoupačky stejně jako v levé části v nikách mezi koupelnami a chodbou s tím rozdílem, že stoupačky v úrovni podlahy musí obejít železobetonový průvlak, proto zde budou vysekány otvory mezi stropy a podlahou vyššího patra. V úrovni patra bude potrubí vedeno ve stávajících nikách. Stejně jako v levé části budou otvory do niky vysekány z chodby, nikoliv z koupelen.

Stoupačky V2,V4,V5,V7 a V9  (stoupačky pouze studené vody k samostatným WC). Tyto stoupačky jsou přivedeny pod stropem v 1PP k nikám, kde je umístěno stoupací potrubí. Niky tvoří přizdívky 200 x 300 mm v rohu WC, které budou muset být odstraněny. Přizdívky jsou do 1,5 m od podlahy obloženy keramickými obkladačkami. V Přizdívkách jsou revizní dvířka pro výměnu a odečet podružných vodoměrů.

Oprava rozvodů vodovodu je navržena jako výměna  stoupacího a připojovacího potrubí ke stávajícím podružným, bytovým vodoměrům. Nové rozvody budou systémově a při dodržení veškerých technických požadavků na výstavbu a ČSN, včetně nových armatur, izolací, upevňovacích prvků, nátěrů a podobně.

# VODOVOD

MATERIÁL POTRUBÍ A IZOLACE

Vnitřní rozvody vody budou provedeny z plastových trubek PPR  PN20. Potrubí bude izolováno návlekovou PE izolací v tloušťce dle  vyhlášky 193/2007 Sb. Materiál - médium profil teplota okolí tl. Izolace:
studená voda:

D 20 15°C 9 mm
 D 25 15°C 13 mm 
 D 32 15°C 13 mm

Teplá voda a cirkulace:   
 D 20 15°C 30 mm
 D 25 15°C 40 mm
 D 32  15°C 40 mm
   
Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození. Proto je nutné izolovat i kolena a odbočky.
Na potrubí budou též dodrženy dilatace, tzn. umístění PB (pevných bodů) a KP (kluzných podpor) dle montážních předpisů výrobce potrubí.
Montáž a instalace vodovodních rozvodů musí zajistit bezporuchový provoz objektu. Potrubí bude upevňováno pomocí připevňovací techniky vyššího standardu. Za dodržení technických montážních podmínek a splnění požadavků ČSN a souvisejících předpisů bude zodpovídat zhotovitel, vybraný v rámci VZ.

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu (v místě obchvatu železobetonových průvlaků) nebo v přizdívkách (nikách) podél stávajícího kanalizačního připojovacího potrubí. Připojovací potrubí vody do bytů bude dimenze 20 x 3,4 mm (PPR PN 20 dim 20)

Uzavírací armatury v bytech jsou mosazné kulové kohouty plnoprůtokové, DN 15, které jsou osazeny půlkou šroubení. Na vstupech do bytu jsou za kulovými kohouty osazeny vodoměry, tj. do uzavíracích armatur DN 15 jsou přímo vsazeny půlky šroubení od vodoměrů,  které jsou napojeny na bytové rozvody dG přechodkami. Uzávěry a vodoměry jsou pod dvířky 300x150 a 300x300. Za vodoměry nebude již vodovodní potrubí měněno.

STOUPACÍ POTRUBÍ

Stoupací potrubí budou vedena v místech stávajícího v obezděných nikách. Stoupací potrubí bude systémově upevněno v každém podlaží alespoň na dvou místech objímkou s vrutem a hmoždinkou.

Všechna stoupací potrubí budou 	25, 32, 40 (PPR PN 20) a příslušné dimenze viz řezy stoupacím potrubím (výkr. č. 6). Na stoupacím potrubí (TUV a cirkulace) budou umístěny kompenzátory DN 25 pod stropem 2NP v celkovém počtu 14 ks.

Stropní prostupy budou zazděné (zabetonované), trubky v prostupech chráněné pěnovým PE tloušťky minimálně 12 mm. Pro zapěnění menších otvorů prostupů bude použita ohnivzdorná polyuretanová pěna (pěna s požárním atestem a s odolností 30 minut).

LEŽATÉ POTRUBÍ

Ležaté potrubí bude vyměněno v 1PP. Napojeno bude 1 m od zdi (mezi chodbou a kotelnou) v kotelně a vyvedeno na chodbu, kde bude uloženo pod stropem v místě stávajícího vedení. V ostatních patrech ležaté potrubí není. Hlavní přívod od vodoměrné sestavy v 2PP až ke zdroji TUV v kotelně- měněn nebude.

Veškerá stávající vodovodní potrubí budou postupně dle postupu realizace demontovaná, vybraný zhotovitel zajistí zákonnou likvidaci odpadů vzniklých stavební a montážní činností a tuto doloží zadavateli v dokladové části stavby.

REVIZE POTRUBÍ

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle
ČSN 73 6660 Z1. Desinfekce se provede roztokem chlornanu sodného, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude potrubím profilu min 1". Po dobu dezinfekce a proplachu musí být zabezpečené, že voda s přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované rozvodné sítě, to bude zabezpečeno uzavřením šoupat.
Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel provést tlakovou zkoušku vodovodu dle ČSN 75 59 11 a vydat protokol o dezinfekci a tlakové zkoušce vodovodu. Projektant určuje následující způsob tlakové zkoušky potrubí:
- potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa).
Teplota musí být nad bodem mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min. bude
přerušeno čerpání a po 15 min. bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební
tlak
- následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut
- zkouška je vyhovující, pukud za posledních 15 min. tlakové zkoušky nepoklesne tlak
o více než 0,02 MPa
- v případě, že vodovod nevyhoví, je nutné závadu odstranit a zkoušku opakovat

POUŽITÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

České technické normy:
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 30 50   Zemní práce
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok
ČSN EN 12056  Vnitřní kanalizace
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace

ČSN 75 54 02   Výstavba vodovodních potrubí
ČSN 01 34 62   Výkresy vodovodu
ČSN 75 59 11   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
ČSN 73 66 60   Vnitřní vodovody
ČSN EN 806-1  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 
Část 1: Všeobecně
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN 73 08 73   Zásobování požární vodou
ČSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:
Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
Vyhl. 151/2001 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

OSTATNÍ   PRÁCE

# Součástí prováděných prací je:

# 1PP- Nový kazetový podhled ve střední části chodby, nový sádrokartonový podhled v jižní části chodby (u výtahu).

# 1NP-4NP-  dozdění a začištění otvorů mezi chodbou a nikou v případě stoupaček V1, V3 a V6, oprava linkrusty a malby v těchto místech. Dozdění otvorů mezi chodbou a nikou v případě stoupaček V8, V10, V11 a V12, oprava linkrusty a malby v těchto místech. V místech obchvatu železobetonových průvlaků také oprava stropu (dozdění a začištění vč. malby) a oprava podlahy v místech průrazu. Stávající podlahy na chodbách jsou z litého Terasa.

# V případě stoupaček  V2,V4,V5,V7 a V9  k WC jde o nové obezdění stoupaček, začištění, výmalba a obklad.

# V bytech budou nově vymalovány jen poškozené části po vybourání potrubí.

# Ve společných prostorách budou nově vymalovány všechny dotčené nebo poškozené stěny a stropy.

Dimenze potrubí jsou ve výkresové dokumentaci kótovány vnějším průměrem v mm, ocelové potrubí a armatury jsou kótovány v DN.

Všechny výrobky a všechna zařízení budou dodána kompletní a funkční.

Součástí dokumentace je i výkaz výměr.

Použité zkratky: 	studená voda   	= SV    = PWC

teplá voda 		= TUV  = PWH

# cirkulace 		= C      = PWHC

# PK			plynový kotel

# KK			kulový kohout

# ZK			zpětná klapka

# VK 			vypouštěcí kohout

# U			umyvadlo

# V			vana

# D			dřez

# P			pračka