Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	3

3.	Vstupní podklady	3

4.	Použité normy a předpisy	3

5.	Základní popis stavby ve vazbě na techniku prostředí	4

6.	Základní výpočtové údaje	4

6.1	Vnější výpočtové údaje	4

6.2	Chlazení	5

6.3	Předpokládané provozní doby	5

7.	Technické řešení chlazení	5

7.1	Zařízení č.1 – Chlazení vybraných místností	5

8.	Energetické nároky	6

9.	Požadavky na navazující profese	6

9.1	Stavba	6

9.2	Zdravotní technika	6

9.3	Silnoproud	6

10.	BOZP při montáži a provozování zařízení	7

11.	Závěr	7

12.	Přílohy	8

# Identifikační údaje

Název akce:	BYDLEMÍ PRO SENIORY HLUBOČEPY

Místo:	Městská část Praha 5, parc. č. 149/2, 149/3 a 149/4; 
k.ú. Hlubočepy (728837)

Investor:	Městská část Praha 5
Náměstí 14. října, 150 22 Praha 5

Výkonová fáze:	Dokumentace pro provedení stavby

Část:	D.1.4 – Technika prostředí staveb

Profese:	D.1.4.d – Chlazení

Generální projektant:	A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 12, Praha 1
Tel: 242 426 300

Projektant části:	LAMBDA studio s.r.o.
	Oldřichova 49, 128 00 Praha 2
	IČ: 08182990

Zodpovědný projektant:

Ing. Jan Vostoupal, ČKAIT 000761

Datum zpracování:	10/2020

# Úvod

Projekt řeší systém chlazení v objektu novostavby objektu bydlení pro seniory v Praze 5 Hlubočepech, parc. č. 149/2, 149/3 a 149/4 z pohledu chladící techniky ve vazbě na ostatní dotčené profese, zvláště pak na elektroinstalaci.

Projekt byl vypracován na základě konzultace s architektem, projektantem stavby a technických podkladů jednotlivých zařízení.

# Vstupní podklady

Pro návrh byly použity tyto podklady:

Stavební podklady

Technická dokumentace a projekční podklady výrobců zařízení

Vyhlášky a normy

# Použité normy a předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (provádí zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2020)

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

# Základní popis stavby ve vazbě na techniku prostředí

Objekt je složen ze tří nadzemních podlaží. Objekt bude sloužit pro bydlení seniorů. V objektu se nacházejí ve všech třech nadzemních podlažích bytové jednotky. V 1.NP je situována tělocvična/sál, společenská místnost, dílna, koupelna, sociální zázemí, kolárna, kancelář a místnost technického zázemí.

# Základní výpočtové údaje

## Vnější výpočtové údaje

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů:

zeměpisná šířka 	50° 4´ v.š.

nadmořská výška 	 294,300 m n/m

normální tlak vzduchu 	97 kPa

| PARAMETRY | ZIMA | LÉTO |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 15o C | + 32o C |
| Entalpie vzduchu | 16,2 kJ.kg-1 | 58 kJ.kg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 99 % | 37 % |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 1,2 g.kg-1 | 10,8 g.kg-1 |

Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro oblast Prahy v letním období 21.7. v 16.00 hodin letního času.

## Chlazení

Tepelná zátěž objektu byla počítána dle ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor“ pro nejvyšší výpočtovou venkovní teplotu pro červenec te = 30 °C. Maximální vnitřní přípustná teplota byla zvolena na 26 °C ± 2 °C. Okna jsou zvolena s trojsklem. V prostorech s klimatizací jsou uvažovány meziokenní žaluzie.

Vnitřní tepelné zátěže jsou především od osvětlení a osob, ostatní vnitřní tepelné zisky jsou v porovnání s vnějšími zanedbatelné.

Energetické bilance chlazení:

tepelné zisky objektu	 11,5 kW

odhadovaná roční spotřeba energie 	 4,5 MWh/rok=16,2 GJ/rok

## Předpokládané provozní doby

Pro dimenzování celkových potřeb energií a hlukové zátěže okolí budovy je předpokládán převážně denní chod systému chlazení.

# Technické řešení chlazení

## Zařízení č.1 – Chlazení vybraných místností

Zařízení bude zajišťovat chlazení v prostoru tělocvičny/sálu, dílny a společenské místnosti. Bude se jednat o chladivový systém s venkovní jednotkou Mini VRV, umístěnou na střeše objektu, a s vnitřními kazetovými podstropními a nástěnnými VRV jednotkami.

Venkovní jednotka VRV má jmenovitý celkový chladící výkon 22,4 kW. Celkový chladící výkon po započtení vedení potrubí a odboček je 19,9 kW Jmenovitá hladina akustického výkonu jednotky je 73,0 dB(A), v režimu chlazení.

Vnitřní jednotky budou umístěny v podhledu a na stěně. Vnitřní jednotky budou regulovány a ovládány pomocí kabelového ovladače, který bude umístěn vždy v každé místnosti, ve které budou vnitřní VRV jednotky instalovány. Vnitřní jednotky v prostoru tělocvičny/sálu (místnost 1.06) budou sdruženy na společném ovladači. Hladina akustického tlaku vnitřní kazetové jednotky se pohybuje v rozmezí 29-33 dB(A). Hladina akustického tlaku vnitřní nástěnné jednotky se pohybuje v rozmezí 34-37 dB(A).

Odvod kondenzátu všech vnitřních jednotek je nutné napojit na kanalizaci přes sifon.

Případný odvod kondenzátu od venkovní jednotky nutno odvést do dostatečné vzdálenosti od jednotky a zabezpečit ho proti zamrzání v zimních měsících.

Rozvody chladiva budou provedeny z měděného chladírenského potrubí a budou izolovány tepelnou izolací zabraňujíc povrchové kondenzaci. Potrubí vedené na střeše je nutno opatřit tepelnou izolací odolnou proti účinkům venkovního prostředí, především proti účinkům UV záření, a zabraňující povrchové kondenzaci. Rozvody chladiva budou vevedeny pod stropem v podhledech, v instalačních šachtách a po střeše.

Systém bude pracovat s chladivem R410A o množství cca 8,5 kg. Množství chladiva vychází z předpokladu uvažovaných délek potrubí a potřeb uvažovaných zařízení. Skutečné množství chladiva se proto může po realizaci lišit.

# Energetické nároky

Zařízení budou spolehlivě plnit svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

Jako základní média pro provoz zařízení zajišťující vytápění a chlazení je požadováno:

Elektrická energie ze sítě (3x 400; 50 Hz, 18,5 A) – Venkovní jednotka Mini VRV

Elektrická energie ze sítě (1x 230; 50 Hz, 0,4 A) – Vnitřní kazetové jednotky

Elektrická energie ze sítě (1x 230; 50 Hz, 0,4 A) – Vnitřní nástěnné jednotky

# Požadavky na navazující profese

Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a shrnují závěry v rámci koordinačních porad v rámci této akce.

## Stavba

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoci:

Provedení veškerých prostupů pro trasy rozvodů chladiva

Zpětné zapravení prostupů se současným zajištěním všech parametrů stěnových konstrukcí

Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování všech zařízení, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy

Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení

Zajištění odvodu kondenzátu venkovní jednotky VRV, tak aby nedocházelo k jeho namrzání v okolí jednotky v zimních měsících

Základový rám pod jednotku na střeše

## Zdravotní technika

V rámci zdravotní techniky bude nutno zajistit následující práce:

Odvod kondenzátu od všech vnitřních VRV jednotek přes sifon

## Silnoproud

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést:

zajištění motorického napojení všech elektrospotřebičů ze sítě

zemnění zařízení

# BOZP při montáži a provozování zařízení

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškolení z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Provedení stavby i jednotlivých dílů zařízení musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu (bezpečný přístup ke všem částem systémům, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu).

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., (úplné znění zákon č. 126/1994 Sb.), ve znění zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb. A zákona č. 138/1996 Sb.

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zák. č. 159/1992 Sb., zák. č. 47/1994 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl. Č.274/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhl. Č. 98/1982 Sb.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zák. č. 262/1992 sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., a zákona č. 83/1998 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. Č. 324/1990 Sb., a vyhl. Č. 207/1991 Sb.

A dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

# Závěr

Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň. Zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu, na které byl jeho zpracovatel přizván. Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. V případě, že ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu. V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.

# Přílohy

Výpočet tepelné zátěže

V Praze, 10/2020 			Ing. Ondřej Pavelka