DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HLUBOČEPY

D1.4.f Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Dokumentace pro provedení stavby

Technická zpráva

Vypracoval: Jiří Kabíček

Praha, říjen 2020

Obsah

1.	Rozsah projektu	4

1.1) Projektové podklady:	4

1.2) Projekt obsahuje:	4

1.3) Rozsah projektovaného zařízení:	4

2.	Výpis použitých norem a předpisů	4

3.	Bezpečnost a ochrana zdraví	7

3.1) Použité standardy:	7

3.2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	7

3.3) Vliv stavby na životní prostředí:	7

3.4) Ochrana proti přepětí, EMC:	7

3.5) Požární bezpečnost	8

3.6) Bezpečnost práce	8

4.	Údaje o provozních podmínkách	8

4.1) Napěťová soustava:	8

4.2) Prostředí, základní charakteristiky, krytí elektroinstalace:	8

4.3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	9

4.4) Stupeň zajištění dodávky elektrické energie:	9

4.5) Výkonová bilance:	9

4.6) Měření spotřeby elektrické energie:	9

5. Popis technického řešení:	10

5.1) Popis připojení na veřejnou technickou infrastrukturu	10

5.2) Elektroměrový rozvaděč ER	10

5.3) Podružný elektroměrový rozvaděč RSM	10

5.4) Rozvaděč společné spotřeby RH	10

5.5) Podružný rozvaděč RB	11

5.6) Rozvaděč protipožárních zařízení R-POŽ	11

5.7) Kabelové rozvody	11

5.8) Zásuvky a vývody	11

5.9) Světelná instalace	12

5.10) Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojování	13

5.11) Ochrana před bleskem	13

5.12) Vytápění	14

5.13) Vzduchotechnika	14

5.14) Výtah	14

5.15) Fotovoltaické panely	14

5.16) Tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP	15

5.17) R-POŽ, UPS	15

5.18) Vyhřívané vpusti	15

5.19) Technologie HWAT	15

6. Popis technického řešení slaboproudé elektroinstalace:	16

6.1) Telefonní a datové rozvody	16

6.2) Rozvody TV příjmu	16

6.3) Domácí telefon - interkom	16

6.4) Elektronická požární signalizace	17

7. Závěr:	17

# Rozsah projektu

## 1.1) Projektové podklady:

- Podklady od zpracovatele architektonicko-stavební části.

- Požadavky ostatních profesí na elektro.

- Požadavky investora.

## 1.2) Projekt obsahuje:

- Návrh silnoproudé elektroinstalace

- Návrh slaboproudé instalace

- Napojení technologických zařízení

## 1.3) Rozsah projektovaného zařízení:

- Návrh elektroinstalace.

- Návrh Řízení rizik, Ochrana před bleskem.

- Hranicí projektu je napojení na pojistkovou skříň, která je umístěna na hranici pozemku.

- Tato dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem a navazujícími předpisy.

- Tento projekt řeší veškeré silnoproudé a slaboproudé instalace domu s pečovatelskou službou.

- Připojení objektu na distribuční rozvodnou soustavu není součástí tohoto projektu.

- Návrh přesného tvaru základového zemniče není součástí tohoto projektu, zemnič musí být proveden podle místních podmínek, především podle hodnoty rezistivity půdy, tvaru základů atd.

- Přesné umístění elektropřístrojů a vývodů musí být upřesněno v projektu návrhu interiéru, případně odsouhlaseno investorem na stavbě.

# Výpis použitých norem a předpisů

Základní legislativní předpisy a technické normy, podle kterých bylo v projektu postupováno:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

ČSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-1 ed. 3Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50346 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

ČSN EN 60670-1 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty

ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

# Bezpečnost a ochrana zdraví

## 3.1) Použité standardy:

Stavba bude provedena podle českých státních norem, především dle řady norem ČSN 33 2000 zejména dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3 a ČSN 33 2000-5–52 ed.2, dále pak ČSN EN 62305-3 ed.2.

Systémy osvětlení budou provedeny dle ČSN EN 12464.

## 3.2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Základní ochrany: izolací, samočinným odpojením od zdroje, SELV – dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3.

Zvýšené ochrany: pospojováním, proudovými chrániči – pro vybrané prostory a obvody

## 3.3) Vliv stavby na životní prostředí:

S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno dle zákona o odpadech, po dokončení nebude mít provozovaná elektroinstalace negativní vliv na životní prostředí.

Navržená elektrická rozvodná zařízení, zdroje, osvětlovací soustavy a systém zásobování elektrickou energií nemají žádný nepříznivý vliv na životní prostředí a to:

a) za normálního provozu
	b) při havarijních stavech

## 3.4) Ochrana proti přepětí, EMC:

Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá pravděpodobné celkové harmonické zkreslení proudu v rozmezí 15 % - THD - 33 %.

Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle požadavků ČSN EN 50174-2 ed. 2, rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS.

Ochrana proti SEMP:

V rozvodech el. energie bude provedena třístupňová ochrana proti přepětí. V rozváděči RD bude instalován I. stupeň B a II. stupeň C, III. stupeň bude řešen mobilními zásuvkovými ochranami u citlivých zařízení (případně bude součástí chráněného zařízení). Trasa kabelů vedených mimo objekt musí být uložena odděleně od vnitřních rozvodů!

Ochrana proti LEMP:

Na objektu bude provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude realizována vyrovnáním potenciálů na svorkovnici MET, umístěné u hlavního rozváděče RD.

## 3.5) Požární bezpečnost

Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního zabezpečení a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších změn. Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny nehořlavé materiály.

Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN.

## 3.6) Bezpečnost práce

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných zákonů ČR.

Vnitřní silnoproudé rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. ve znění pozdějších změn, dle §34 a vyhláškou č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších změn, o základních požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle §194, §195, §196, §198 a §199.

Během práce musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu a zdraví při práci. Veškeré odborné práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Po dokončení montáže elektrických zařízení bude zajištěno provedení zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení v souladu s ustanovením ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 15 00.

# Údaje o provozních podmínkách

## 4.1) Napěťová soustava:

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C		distribuční síť

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S		rozvaděče, elektroinstalace

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2 musí být síť TN-S v nově stavěných budovách instalována počínaje začátkem instalace.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S bude v rozvaděči RSM, který je umístěn v technické místnosti.

## 4.2) Prostředí, základní charakteristiky, krytí elektroinstalace:

Prostředí je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považováno za normální:

Vnitřní prostory (AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1) – normální.

Prostory se sprch. koutem (dtto jako vnitřní prostory, ale AD3) – zvlášť nebezpečné.

Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. V zónách 0, 1 a 2 jsou prostory zvlášť nebezpečné a el. zařízení v těchto prostorách musí být s ochranou zvýšenou a v souladu s ustanoveními ČSN 33 2000-7-701. Pro umývací prostor umyvadla platí ČSN 33 2000-7-701, 701.32N5. Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 33 2000-7-701.

Prostory venkovní (dtto jako vnitřní prostory, ale AD4, AB8) – zvlášť nebezpečné.

Doporučené krytí: 	IP20 pro normální prostředí uvnitř objektu

IP44 venku, v garáži, technických místnostech, vybraná zařízení v koupelně.

## 4.3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

U napěťových soustav do 1000 V AC a 1500 V DC je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

AC 400/230 V / TN 	automatickým odpojením od zdroje v síti TN a proudovými chrániči

## 4.4) Stupeň zajištění dodávky elektrické energie:

Dle ČSN 34 1610 je zajištění napájení ve III. stupni důležitosti dodávky elektrické energie.

## 4.5) Výkonová bilance:

|  | Instalovaný příkon | Koeficient soudobosti | Soudobý příkon |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pi [kW] | β [-] | Ps [kW] |
| 19x jednotky dlouhodobého ubytování, stupeň elektrizace A | 133 | 0,38 | 50,5 |
| Společná spotřeba | 16 | 0,6 | 9,6 |
| Celkový instalovaný příkon Pc [kW] | 155 |  |  |
| Maximální soudobý příkon Ps [kW] |  |  | 60,1 |
| Navržené jištění před elektroměr [A] |  |  | 3x125 |

## 4.6) Měření spotřeby elektrické energie:

Vedle přípojkové skříně bude umístěn elektroměrový rozvaděč ER vybaven jednosazbovým elektroměrem s nepřímím měřením.

Podružné měření spotřeby el. energie bude osazeno v rozvaděči RSM v technické místnosti. V tomto rozvaděči budou osazeny 3f elektroměry na DIN lištu pro další fakturaci.

V rozvaděči RSM bude provedeno rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S.

Dále zde bude instalovaná hlavní HOP objektu. Na tuto HOP objektu budou připojeny veškeré rozváděče RB1-19 v objektu vodičem CY 6mm ZŽ a další rozvody a technologie instalované v objektu.

Jelikož PRE distribuce a.s. nedovoluje instalaci přepěťových ochran do elektroměrových skříní bude zabezpečení ochrana přístrojů před přepětím a to jak atmosférického, tak i spínacího charakteru v rozváděčích RB a RH nainstalována dvoustupňová ochrana proti přepětí (B+C).

# 5. Popis technického řešení:

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její výkresovou část.

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

## 5.1) Popis připojení na veřejnou technickou infrastrukturu

Na hranicích pozemku bude osazena nová přípojková skříň. Tato přípojková skříň bude napojena na stávající vedení. V přípojkové skříni budou osazeny pojistky 125 A gG PNA000.

Z přípojkové skříně bude napojen elektroměrový rozvaděč ER na hranici pozemku. Z elektroměrového rozvaděče bude přiveden přívod k rozvaděči RSM, který je osazen uvnitř objektu kabelem CYKY-J 3x50 + 35.

## 5.2) Elektroměrový rozvaděč ER

Přepokládá se osazení typového skříňového rozvaděče na hranicích pozemku. Elektroměrový rozvaděč bude osazen jedním jednosazbovým elektroměrem s nepřímím měření. Rozvaděč bude v minimálním krytí IP44/20, dle požadavků a připojovacích podmínek PRE Distribuce, a.s. a ČSN EN 61439-2 ed. 2.

## 5.3) Podružný elektroměrový rozvaděč RSM

Přívod do podružného RSM bude kabel CYKY-J 3x50 + 35 z elektroměrového rozvaděče ER. Rozvaděč RSM je osazen v technické místnosti. V tomto rozvaděči budou osazena 3f jednosazbová měření spotřeby jednotlivých jednotek dlouhodobého ubytování, společné spotřeby a technologií. Elektroměry budou osazeny na DIN lištách.

V tomto rozvaděči bude osazena kombinovaná přepěťová ochrana třídy T1+T2.

## 5.4) Rozvaděč společné spotřeby RH

V rozvaděči RH budou osazeny vývody osvětlení společných prostor objektu, zejména osvětlení chodeb a schodiště, napájení technologií a hlavní rozváděč slaboproudu R-RACK, kde bude napájení zesilovače společné antény TV rozvodu a napájení domácího telefonu.

# 5.5) Podružný rozvaděč RB

Ve všech jednotkách dlouhodobého pronájmu budou nad vchodovými dveřmi osazeny zapuštěné rozvodnice, označené jako RB s kodem bytové jednotky, provedené dle ČSN EN 61439-3.

Měřené přívody k jednotkám (RB) budou dimenzovány na hodnotu hlavního jištění před elektroměrem B20A/3, tudíž kabelem CYKY-J 5x6mm dle ČSN 33 2130 ed.3.

Souběžně s přívodem bude do každého RB vedeno doplňující pospojení H07V-U zž 6. Vedení této kabeláže bude provedeno ve skladbě podlahy následujícího podlaží.

# 5.6) Rozvaděč protipožárních zařízení R-POŽ

Rozvaděč pro protipožární zařízení bude umístěn pod schody v 1.NP. Bude mít odpovídající protipožární odolnost dle PBŘ. Z rozvaděče budou napojeny protipožární systémy. U rozvaděče bude umístěn záložní zdroj energie UPS s výkonem 3fáz/12kW/45min. Z tohoto zdroje bude napojen ventilátor, který musí být schopen pracovat po dobu odstávky energie a to minimálně 45 minut. Po stisknutí tlačítka CENTRAL STOP musí být požární systémy stále pod napětím.

## 5.7) Kabelové rozvody

Elektroinstalace budou provedeny měděnými kabely s celoplastovou izolací v soustavě 
TN-C-S. Veškeré kabely budou uložené v podlaze, nad stropním podhledem, v kabelových žlabech nebo pod omítkou s krytím minimálně 10 mm, uložení vedení ve stěnách bude provedeno dle požadavků ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.

Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, veškerá svítidla instalovaná v zónách koupelen musí splňovat požadované krytí.

Při pokládce kabelů bude dodržována ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 2 a ČSN EN 50174-2 ed. 2.

Veškeré trasy a provedení kabelů budou odpovídat požadavkům PBŘ.

## 5.8) Zásuvky a vývody

Všechny zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších změn, o technických požadavcích na stavby, §34 odst. 7 splňovat národně stanovené parametry, tzn. splňovat požadavky ČSN 35 4516 (tzn. nelze osazovat zásuvky typu Schuko). Je doporučeno použití zásuvek s krytím vyšším než IP20 (s ochrannými clonkami).

Veškeré zásuvkové rozvody do 20 A budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.3 a dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.3.11 osazeny proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.

Pokud neurčí investor či architekt jinak, budou jednotlivé zásuvky instalovány ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. Všude tam, kde bude umístěno více zásuvek vedle sebe, či společně se zásuvkami slaboproudu, se předpokládá jejich instalace do společných vícerámečků.

Veškeré rozmístění zásuvek kolem kuchyňských linek je nutno vždy koordinovat při realizaci s požadavky a finálním návrhem uspořádání kuchyňské linky.

Počet zásuvkových vývodů a vývodů pro spotřebiče s příkonem 2kW a více je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3.

## 5.9) Světelná instalace

Osvětlení bude splňovat normu ČSN 73 4301/Z1

Hodnoty osvětlenosti Em pro důležité prostory:

Chodby	 				100 lx

Chodby v jednotkách			75 lx
	Schodiště				150 lx
	Technické místnosti			300 lx
	WC, koupelny				200 lx
	Konzumace jídla			200 lx s lokálním dosvětlením
	Pracovní místo				300 – 500 lx s lokálním dosvětlením
	Osvětlení v obytných místnostech	50 lx s lokálním dosvětlením

Index podání barev světelných zdrojů Ra musí být větší než 80.

Osvětlenost každé místnosti bude zajištěna hlavní osvětlovací soustavou, pracovní prostory (kuchyňská linka, psací stůl atd.) budou vybaveny místním přisvětlením.

Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3

Osvětlení veřejných prostor bude v souladu s ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení:

Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu s:

ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

Nařízení vlády č. 101/2005

Vyhláška č. 48/82 sb. ČÚBP

Nouzové osvětlení únikových cest chráněná úniková cesta /min. 1lx v ose únikové cesty/

Činnost nouzového osvětlení dle PBŘ:

Bezpečný odchod osob z objektu při výpadku elektrické energie je zajištěn nouzovým osvětlením.

Nouzové osvětlení bude provedeno v prostoru schodiště a společných chodeb (CHUC) a u zařízení pro zásobování požární vodou pomocí svítidel s vlastním zdrojem (nouzovým inverterem). Tato svítidla budou funkčně plně v provozu s ostatními svítidly. Po výpadku elektrického proudu přejdou tato svítidla automaticky do náhradního režimu. Dále pak budou umístěny podsvícené piktogramy ve směru úniku z objektu.

Pro účely nouzového osvětlení je navržen výkon nouzového zdroje s dobou svícení 1 hod.

## 5.10) Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojování

Uzemnění stavby bude provedeno páskem FeZn30x4 uloženým v základové desce (nebo pasech) pod hydroizolací. Pásek musí být umístěn v armovací konstrukci tak, aby z každé strany byla alespoň 50 mm vrstva betonu. Vývody pro uzemnění kabelové trasy, rozváděčů, MET a svodů hromosvodu budou k zemnícímu pásku vodivě připojeny svárem, popřípadě provedeny dle ČSN EN 62305 ed.2. Maximální odpor uzemnění bude 10Ω. Přesný tvar zemniče a hloubka uložení musí být navrženy dle místních podmínek pracovníkem s odbornou kvalifikací.

Uzemnění bude vyvedeno na hlavní ochrannou přípojnici MET umístěnou u RH v 1.NP v technické místnosti. Od hlavní přípojnice MET budou napojeny další rozvaděče pomocí vodiče CY 6.

Na jednotlivé MET musí být spojeny tyto vodivé části:

-ochranný vodič
-bod rozdělení ochranného vodiče PEN na vodič PE a N
-uzemňovací přívod a hlavní ochranná svorka
-rozvod potrubí v budově (plyn, voda, kanalizace)
-kovové konstrukční části, topení, klimatizace
-bytové MET
-případné vodivé konstrukce v domě

Na přípojnici MET bude provedeno vyrovnání potenciálu pospojováním všech inženýrských sítí vstupujících do domu. Vodivé části přicházející do budovy, musí být spojeny co nejblíže vstupu.	Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 332000-4-41 ed. 3 a musí mít min. 10 mm2 v barvě z/ž.

V koupelnách, kuchyňské lince, technické místnosti atd. bude provedena zvýšená ochrana pospojováním pomocí vodiče CY2,5.

## 5.11) Ochrana před bleskem

Ve smyslu požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn, § 36 odst. 1 písm. a) vyžaduje objekt ochranu před bleskem.

Dle požadavku vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, § 9 odst. 2 musí být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

Definice zón ochrany před bleskem

V projektu jsou definovány následující zóny ochrany před bleskem ve smyslu ČSN EN 62305-1 ed. 2:

•	LPZ 0 A: venkovní prostory, nechráněné před přímým úderem blesku;

•	LPZ 0 B: venkovní prostory, chráněné před přímým úderem blesku;

•	LPZ 1: vnitřní chráněné prostory bytového domu.

Stanovení potřeby ochrany

Výpočet rizika ve smyslu požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 36 odst. 2, provedený dle ČSN EN 62305-2 ed. 2, je součástí předchozího stupně projektové dokumentace.

Na základě výpočtu rizika se pro ochranu objektu před bleskem předpokládá použití LPS třídy III pomocí přípustných metod uvedených v ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.2.2.

Ochrana proti impulsnímu přepětí

Pro zajištění ochrany před účinky atmosférického a průmyslového přepětí musí být dle požadavků ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 a ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.2.3.1 na rozhraní jednotlivých chráněných LPZ instalován koordinovaný SPD systém dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, příloha C a D.

## 5.12) Vytápění

Vytápění objektu je řešeno pomocí dvou plynových kotlů, které budou umístěny v technické místnosti. Pro technologii a regulaci kotelny je navržen rozváděč kotelny R-kot. Ohřev TUV je řešen PKO. Dohřev cirkulačního okruhu je řešen systémem HWAT, který bude napájen z rozvaděče společné spotřeby RH.

## 5.13) Vzduchotechnika

Hlavní centrální VZT jednotka je osazena v technické místnosti. Pro jednotku bude připraven vývod kabelem CYKY-J 5x2.5. V bytových jednotkách budou osazeny Smart Boxy, pomocí nichž je možno regulovat objemy průtoků vzt na základě různých podmínek (prostorové ovl., atd.).

## 5.14) Výtah

Rozvaděč pro výtah bude napojen z rozvaděče R-POŽ, jelikož je klasifikovaný jako evakuační osbní. Dále k rozvaděči pro výtah bude přivedena tr. PVC 23 pro napojení nouzové komunikace.

Výtah musí být napojen na náhradní zdroj a musí být označen jako „EVAKUAČNÍ VÝTAH“.

## 5.15) Fotovoltaické panely

Na střeše objektu budou umístěny pole fotovoltaické polykrystalických panelů o příkonu 2x2,5kWp. Tyto panely budou napájen systém HWAT. Pro napájení technologie fotovoltaických panelů bude v technické místnosti připraven rozvaděč R-FVP.

Na střeše objektu budou umístěny odpínače FVE. Bude se jednat o výkonové odpínače pro stejnosměrné napětí s možností vzdáleného vypnutí. Vzdálené vypnutí bude napojeno na tlačítko Central stop, které po stisku přeruší dodávku energie z FVE do budovy.

Veškeré střídače FVE budou umístěny v technické místnosti objektu.

## 5.16) Tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP

Dle požadavku ČSN  73 0848 bude objekt vybaven zařízením CENTRAL A TOTAL STOP.

V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru, tlačítkem CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení tlačítkem TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.

Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu.

Vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být označeny textovou tabulkou „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“.

## 5.17) R-POŽ, UPS

V 1.NP v objektu bude umístěn rozvaděč RPOŽ. Tento rozvaděč bude napojen z rozvaděče RH kabelem v pož. odolnosti. Vedle rozvaděče bude umístěna on-line UPS pro zálohování spotřebičů v případě výpadku energie (VZT, klapky, pož. VENTILÁTOR). V případě výpadku energie dojde k automatickému přepnutí na záložní zdroj energie.

Zdroj UPS bude odpojen tlačítkem TOTAL STOP.

## 5.18) Vyhřívané vpusti

V rozvaděči RH bude umístěno napájení a spínání vyhřívaných vpustí. Spínání bude realizováno pomocí termostatu na din lištu s venkovním čidlem. Vedení kabeláže bude provedeno v chráničce.

## 5.19) Technologie HWAT

V objektu se předpokládá využití technologie HWAT, což je topný kabel připojený k trubce na teplou vodu a udržuje vodu na požadované teplotě tím, že pokrývá tepelnou ztrátu trubky.

Tepelné ztráty rozvodu teplé vody jsou kompenzovány samoregulačním topným kabelem. V důsledku toho lze nastavit teplotu pro jednotlivou trubku, a to až do výše teploty v zásobníku. To znamená, že trubka je vyhřívaná takovým množstvím tepla, které je úměrné jejímu ochlazování. Pokud teplá voda proudí, teplený výkon je snížen.

V technické místnosti bude umístěna hlavní rozváděč řízení R- HWAT, v kterém budou umístěny programovatelné jednotky regulace. Z rozváděče R-HWAT budou napojeny jednotlivé topné kabely rozvedené po systému teplé vody až k bytovým jednotkám.

Rozváděč R-HWAT bude silově napojen z rozváděče RH.

# 6. Popis technického řešení slaboproudé elektroinstalace:

Telefonní/datové, sta, interkom vedení bude po celé délce chráněno chráničkou.

## 6.1) Telefonní a datové rozvody

Objekt bude napojen na přípojku VKS/SEK od poskytovatele, kterého zvolí investor. Datové rozvody budou uzpůsobeny na možnost napojení jak na sítě Cetin, tak sítě poskytovatelů třetích stran.

V technické místnostije umístěn hlavní RACK objektu označený jako R-RACK. V tomto slaboproudém rozvaděči budou umístěné switche, patchpanely, přístupový systém a datové rozvody technologií.
Pro rozvod internetu po objektu bude využito slaboproudých zásuvek 2x RJ45 umístěných dle PD, veškeré vedení bude vedeno v chráničce, délka vedení dle normy max 90m

## 6.2) Rozvody TV příjmu

V objektu bude realizován rozvod společného TV příjmu. Předpokládá se použití systému pro společný příjem terestriálního vysílání.

Anténa bude připevněna na anténním stožáru na střeše objektu. U antény bude umístěn zesilovač, z kterého bude vedení rozbočeno do a dále bude pokračovat do jednotlivých jednotek dlouhodobého ubytování k jednotlivým TV zásuvkám.

## 6.3) Domácí telefon - interkom

Domovní telefon (interkom nebo videointerkom))

Zařízení je určeno pro hovorové spojení mezi osobou ve vstupní části objektu (vstupní dveře, branka) a osobami v jednotlivých patrech domu, dále je určeno k uvolnění nezamčeného zámku např. branky u vstupu na pozemek. Vstupní část bude zajištěna venkovním vstupním panelem s hlasitým vrátným, vyzváněcím tlačítkem.

Stisknutím tlačítka na vstupním panelu se aktivují bzučáky vnitřních telefonů. Tyto vnitřní telefony obsahují prvky potřebné pro zajištění komunikace a tlačítko pro ovládání elektromagnetického zámku vstupních dveří do objektu. Rozvody interkomu budou provedeny systémově pomocí kabelu  UTP cat.6. Napájení technologii interkom bude provedeno z rozvaděče RH a R-RACK.

V místech přístupu do objektu se předpokládá venkovní IP jednotka rozšířena o různé moduly. V místech, kde se bude nacházet i čtečka přístupového systému, bude venkovní IP jednotka zastávat i toto řešení, není třeba dvou produktů. 
Vlastnosti jednotky:

KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.

PODPORA SIP BEZ NUTNOSTI SERVERU

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

EXTERNÍ KAMERA

K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.

DOTYKOVÁ KLÁVESNICE

Vysoce citlivá dotyková klávesnice spolehlivě zaznamená a vyhodnotí každý váš dotek a zajistí přístup do objektu na základě zadaného PIN kódu.

NTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ

Dotykový displej disponuje všemi funkcemi mechanické klávesnice. Objevte jeho luxusní vzhled, intuitivní ovládání a vyhledávání.

BEZPEČNOSTNÍ RELÉ

Toto jednoduché přídavné zařízení zamezí manipulování se zámkem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

VHODNÝ PRO HENDIKEPOVANÉ

Zařízení může být osazeno indukční smyčkou a piktogramy a je tak vhodné i pro komunikaci se sluchově postiženými. – U vstupu bude umístěna jedna jednotka, která bude vybavena indukční smyčkou.

## 6.4) Elektronická požární signalizace

V jednotlivých jednotkách dl. ubytování budou na chodbách osazeny autonomní požární čidla.

# 7. Závěr:

Výběr materiálů musí být ve shodě s požadavky požární bezpečnosti objektu. Použité materiály a provedení instalace musí být v souladu s architektonickým záměrem daného prostoru.

Konečné umístění zařízení elektroinstalace, jejich druh a počet musí být určen nebo odsouhlasen investorem a koordinován s projektem interiéru a dodávkami ostatních profesí.

Pro všechny montážní elektrotechnické práce smí být použit jen materiál odzkoušený a schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy. Jejich instalaci smí provést jen osoby znalé anebo poučené pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být provedeny v souladu s el. předpisy a ČSN.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola montážních prací revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného posudku revizního technika smí být zařízení provozováno.