Příloha č. 5

Podrobná specifikace servisních činností

Preventivní prohlídky a plánovaná údržba

Preventivní servisní prohlídka (včetně dodání a výměny filtrů) bude prováděna v ročním cyklu po dobu trvání této smlouvy.

Termíny: Dle doporučení výrobce, minimálně 2 x ročně, výměna filtrů minimálně 1x ročně

Též bude zřízen vzdálený dohled a monitorován stav vzdáleným přístupem. Zhotovitel sdělí kontaktní telefonické a emailové spojení.

O nástupu na servisní prohlídku vyrozumí Zhotovitel písemně objednatele

Předmětem každé servisní prohlídky bude:

## Ventilátorové komory - elektromotory

kontrola provozního proudu elmotoru ventilátoru,

kontrola volného oběžného kola

kontrola ložisek

kontrola čistoty lopatek ventilátorů,

kontrola vyváženosti chodu

kontrola stavu izolátorů chvění

kontrola parametrů FM

kontrola neporušenosti pružných vložek

## Filtrační komory

kontrola zanesení a neporušenosti filtrů,

kontrola neporušenosti hadiček tlakové difference

## Výměníkové a ZZT komory

kontrola funkce sifonu - odvodnění komory,

kontrola čistoty a neporušenosti výměníků

kontrola neporušenosti rotoru ROV

kontrola napnutí a neporušenosti řemenu ROV

kontrola nastavení FM

kontrola bezvadného chodu (otáčení) rotoru ROV

## Uzavírací klapky

kontrola chodu pohonu,

kontrola krajních poloh klapky - spínání,

kontrola lehkého chodu klapky,

kontrola upevnění servopohonu,

Opravy

Závady/ opravy na něž se vztahuje záruka, jsou odstraňovány na náklady zhotovitele.

Zhotovitel na základě preventivních prohlídek kontroluje stav zařízení a oznamuje písemně zástupci objednatele jakoukoli disfunkci nebo poruchu zařízení.

Nejedná-li se o odstranění záruční opravy, předloží objednateli předběžnou cenovou kalkulaci nákladů na nezbytné opravy včetně rozpisu prací a součástek. Oprava bude provedena po vystavení samostatné objednávky. Po obdržení souhlasu objednatele k opravě zařízení provede opravu.

Písemné odsouhlasení předběžné ceny opravy objednatelem je považováno za řádnou objednávku opravy.

Zhotovitel je povinen při hrozícím překročení limitu opravy požádat objednatele o písemné odsouhlasení výše hodnoty opravy.

Náhradní díly budou účtovány podle aktuálního ceníku náhradních dílů zhotovitele.

# Čas plnění

Všechny služby budou poskytovány v průběhu běžné provozní doby, tj. pondělí až pátek mezi 7,00 – 19,00 hodin, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel zaručuje, že se dostaví na místo určené k odstranění závady následovně:

- v případě závady na zařízení může objednatel nejprve konzultovat poruchu na telefonních číslech servisu objednatele

- pokud závadu nelze odstranit telefonicky, objednatel je povinen tuto závadu nahlásit zhotoviteli na emailovou adresu

- pokud bude závada objednatelem prostřednictvím e-mailu nahlášena v pracovním dni do 8,00 hodin, dostaví se zhotovitel na místo určení nejpozději do 72 hodin - výjezdy se neuskutečňují v době pracovního klidu (soboty a neděle), o státních a ostatních svátcích (o tuto dobu se prodlužuje dostavení se na místo určení)

- pokud bude závada objednatelem prostřednictvím e-mailu nahlášena v pracovním dni po 8,00 hodině, dostaví se zhotovitel na místo určení nejpozději do 96 hodin - výjezdy se neuskutečňují v době pracovního klidu (soboty a neděle), o státních a ostatních svátcích (o tuto dobu se prodlužuje dostavení se na místo určení)

Pokud ale hrozí škoda, je zhotovitel povinen obratem přijmout veškerá nutná opatření, aby škoda nevznikla.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prováděných prací dle současného provozu zařízení a na základě dohody se zhotovitelem.

# Povinnosti objednatele:

Objednatel je povinen zajistit přístup na místo údržby v pracovních dnech od 7,00 do 19,00 hodin, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

Objednatel je povinen zajistit v rámci předání servisního místa zajistit přístup k hygienickému zařízení a možnost jejich využívání po celou dobu provádění údržby, seznámení zhotovitele s bezpečnostním řádem v budově, s hlavními uzávěry všech médií, včetně schémat zapojení hlavního rozvaděče na místě provádění preventivní servisní prohlídky plánované údržby či opravy.