Vzduchotechnika – specifikace

Jednotky VZT:

Vzduchotechnické jednotky typové řady spadají jako úplná jednotka do klasifikace „nehořlavé“ (třída A1 dle DIN 4102). Všechny jednotky je možno dodat v provedení splňujícím požadavky hygienické směrnice VDI 6022. Jednotky mají certifikát CE. Speciální konstrukce skříně (Faradayova klec) zaručuje elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Požadované parametry jsou následující:

Maximální průchozí výška VZT jednotky       = 2380 mm

Maximální rozměry VZT Jednotky 2380mm výška včetně rámu, délka 5000mm, šířka 1650mm

Třída prostupu tepla                                          = T2

Třída tepelných mostů                                      = TB2

Netěsnost (s obtokem, filtrací)                        ≤ 0,4 %

Těsnost skříně třída těsnosti                            L1 (M)

Mechanická stabilita skříně třída                    D1(M)

Třída izolačního materiálu (dle DIN 4102)    A1 (nehořlavý)

- Průtok vzduchu přívod/odtah - 12 800 / 13200 m3.h-1

- Externí tlaková ztráta přívod/odtah - 550 / 530 Pa

- Jednotka jako celek nese certifikát Eurovent.

- Minimální tloušťka opláštění - 50 mm

- Povrchová úprava panelů opláštění - práškově lakováno (vně, uvnitř, dno)

- Profily opláštění - práškově lakováno.

- Vodící lišty – práškově lakováno.

- Požadovaná jednotka je vybavena tepelným čerpadlem sloužícím pro odvlhčování a zároveň ohřevu přiváděného vzduchu.

- Okruh tepelného čerpadla musí být instalován a kompletně odzkoušen v rámci výrobního procesu. Okruh tepelného čerpadla musí být na místo instalace dodán tak, aby nebylo nutné provádět jeho instalaci v rámci stavby, což eliminuje možnost chybného zapojení.

- Rekuperační výměník použitý v rámci nabízené jednotky je zhotoven z plastu (polypropylene), tak, aby byla zajištěna odolnost vůči negativnímu vlivu zvýšené vlhkosti.

- Minimální účinnost ZZT rekuperačního výměníku je 67 % (dle EN 308).

- V komoře deskového rekuperátoru je umístěna vana pro zachycení a odvod vzniklého kondenzátu (nerezová ocel V2A)

- Aby bylo docíleno energetických úspor tak požadovaný výsledný specifický výkon obou ventilátorů nesmí přesáhnou 3075 [W/(m3/s)].

- Zařízení je vybaveno EC ventilátory, povrchová úprava – lakováno, třída IE4 a vyšší.

- Jednotka musí být vybavena možností připojení rozhraní MODBUS.

- K jednotkám musí být dodaná software na měření a regulace s možností ovládání lokálně i vzdáleně.

- V rámci zařízení osazen topný registr – provedení vodní.

- Filtrace vzduchu základní Přívod = kapsový filtr ISO ePM1 55% (F7), Odtah = kapsový filtr ISO ePM10 60% (M5).

- Dodavatel se dále zavazuje provést zaškolení personálu Aquaparku Barrandov v rozsahu XXX osob a celkem XXX hodin)