D.05 VZDUCHOTECHNIKA

D.05.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

BYTU č. 15 V 4.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		06 2018

Tato dokumentace řeší odvod vzduchu ze sociálního zařízení bytu č.15 ve Vítězné 13

s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 38 3350 Zásobování teplem

ČSN 73 0802 Požární ochrana staveb

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Vyhláška č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 26/1999 ZHMP O obecných technických požadavcích na výstavbu

Chyský - Oppl : Větrání a klimatizace

Návrhová kriteria

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu: 	- léto 			- zima

te = +32°C 		te = -15°C

RH = 50%

Intenzity větrání: 				- koupelna 		min 60 m3h-1

Hrazení tepelných ztrát kryje ÚT

Dimenzování vzd. zařízení:

hygienické zázemí		min. 60 m3/hod./koupelna

Odvětrání sociální zařízení

Odvod vzduchu ze sociálního zařízení bez přirozeného větrání, je zajištěn jednotrubkovým systémem. V koupelně bude osazen radiální ventilátor, který bude osazen do podhledu. Součástí ventilátorů je zpětná klapka. Ventilátor je vybaven doběhem. Ventilátor bude v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedící místností. Rozvod vyveden potrubím na fasádu do dvora, kde je potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií s odkapem. Rozvod veden v podhledu v mírném spádu směrem k fasádě, který bude součástí dodávky stavby.

Ventilátor v koupelně bude spouštěn spolu s osvětlením.

Po spuštění zajistí timer jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby (6 až 15 minut).

Odvětrání kuchyňské digestoře

Kuchyňská digestoř je cirkulační a je dodávkou stavby.

Ochrana proti hluku

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky, vytápění a chlazení nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů LAeqT:

Venkovní prostor (na hranici objektu)

V denní době 6:00 až 22:00 hod (8h) 		50 dB(A)

V noční době 22:00 až 6:00 hod (1h) 		40 dB(A)

Obytné sousedící místnosti:	ve dne 		40 dB(A)

v noci 		30 dB(A)

Ochrana proti požáru

V oblasti požárního zabezpečení není nutné činit žádná zvláštní požární opatření

Požadavky na ostatní profese

stavební - zhotovení prostupů pro vzduchotechniku, jejich začištění po montáži, sádrokartonové podhledy

elektrosilnoproud

- napojení ventilátorů na přívod elektrické energie

- zemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ovládání popsaným u jednotlivých zařízení

Požadavky na montáž

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. Záměny výrobkové struktury pouze na základě písemného souhlasu projektanta. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Po dokončení montáže proběhne oživení zařízení. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě zařízení. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících profesí a zajištění všech energií a medií.

Veškeré změny oproti projektu včetně záměny výrobkové struktury musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace. V opačném případě dodavatel plně přebírá záruky za řešení chlazení v rozsahu celé dokumentace a na jakékoli reklamace nebude brán zřetel.

Výpis materiálu

č.pol.	specifikace								m.j	množ.

1.	Radiální odtahový ventilátor do podhledu				ks 	1

nastavitelný doběh

Qv=60 m3/hod., 10 W, 230 V

Ref. LUMOS Silvento

2.	Ohebné hliníkové potrubí Js 100					m	1

3.	Potrubí spiro vč. tvarovek a závěsů  Ø 100				m	3

4.	Protidešťová žaluzie s odkapem						ks	1

5.	Pomocný, spojovací materiál						kg	3