Obsah:

1.	VŠEOBECNÁ ČÁST	1

1.1.	Všeobecné údaje	1

1.2.	Výchozí podklady	1

2.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	1

2.1.	Společná televizní anténa STA	1

2.1.1.	Úvod	1

2.1.2.	Umístění hl. zařízení	2

2.1.3.	Rozvody	2

2.2.	Telefonní rozvody	2

2.2.1.	Popis	2

2.2.2.	Rozvody	2

2.3.	Domácí telefony	2

2.3.1.	Popis systému	2

2.3.2.	Kabeláž	3

3.	VÝKAZ VÝMĚR	3

# VŠEOBECNÁ ČÁST

## Všeobecné údaje

Název stavby:		VÍTĚZNÁ 531 /13 PRAHA 5, DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH

PRACÍ - REKONSTRUKCE DOMOVNÍCH PÁTEŘNÍCH,

ROZVODŮ PLYNU, SILNO- A SLABOPROUDU

Investor:			Městská část Praha 5, 14.října 1381/4, Praha 5

Název PS:			D.1.4.3 – Slaboproudá elektrotechnika (ESL)

## Výchozí podklady

Pro zpracování této zprávy bylo použito následujících podkladů:

- Půdorysné podklady dodané GP

- Zadání investora

- Konzultace s ostatními profesemi

Základní normy:

Všeobecné

ČSN 34 2300             - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovací vedení

ČSN 33 4000             - Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a

nadproudu

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Na schodišti musí být krytí trubek s kabely minimálně 1cm omítky.

## Společná televizní anténa STA

### Úvod

V objektu bude instalován systém Společné televizní antény STA. Na střeše bude na novém stožáru instalována anténa pro příjem pozemního digitálního TV signálu DVB-T a anténa pro příjem VKV. Po vstupu kabelů do objektu budou kabely opatřeny bleskojistkami. Ke stožáru budou nataženy celkem 3 koaxiální kabely – 1 kabel jako rezerva pro případný příjem DVB-T z jiného vysílače (např. Ládví nebo Cukrák).

Zásuvky v bytech budou připojeny hvězdicově z rozvaděče STA v 5.NP (všechny budou koncové). Zásuvky budou v provedení se dvěma konektory (TV+R). V každém bytě bude instalována vždy 1 zásuvka v pokoji – umístění bude dohodnuto individuálně s každým nájemníkem.

### Umístění hl. zařízení

Rozvaděč STA bude umístěn v posledním patře na schodišti. V rozvaděči bude umístěn zesilovač a rozbočovače 1/3 a 1/12.

Do rozvaděče STA bude přivedeno napájení kabelem 3Jx1,5 s jištěním 6A ukončené vývodem z rozvaděče společné spotřeby. Typ kabelu a způsob uložení bude řešen v PD elektro-silnoproud.

### Rozvody

Kabelové trasy budou provedeny koaxiálním kabelem SAT 703B. Ke stožáru budou nataženy celkem 3 koaxiální kabely (1x DVB-T, 1x VKV, 1x rezerva pro druhou DVB-T anténu).

Kabelové trasy budou vedeny v ohebných trubkách pod omítkou. Na půdě budou kabely uloženy do vkládacích lišta na povrchu.

Při souběhu kabelů STA se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

## Telefonní rozvody

### Popis

Do každého bytu bude přiveden nový kabel z účastnického rozvaděče CETIN. V bytech bude kabel ukončen za vstupními dveřmi do bytu a to v krabici KU68. Každý byt bude z účastnického rozvaděče napojen samostatným kabelem. Přívod může být využit pro pevnou telefonní linku a také pro zřízení internetového připojení ADSL.

### Rozvody

Rozvody budou provedeny kabely U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e. Kabelové trasy budou vedeny v ohebných trubkách pod omítkou.

Při souběhu kabelů strukturované kabeláže se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

## Domácí telefony

### Popis systému

Pro systém domácích telefonů je navržen digitální systém s dvoudrátovou příp. třídrátovou BUS sběrnicí. Bude instalován ve verzi audio.

Dodaný systém bude umožňovat zapojení více komunikačních tabel, úplné zamezení odposlechu hovoru, dva typy elektronického vyzvánění (odlišné vyzvánění od venkovního vchodu a od dveří na poschodí). V bytech bude aparát domácího telefonu umístěn vždy poblíž vstupních dveří do bytu a to ve výšce 1100mm nad podlahou (spodní hrana). Zvonková tlačítka budou umístěna přede dveřmi bytů přístupných přímo ze schodiště a před vstupem ze schodiště na pavlač pro byty s vchodovými dveřmi na pavlač. Nájemník bytu si pak bude pro návštěvy ke dveřím na pavlač chodit. Zvonková tlačítka budou ve stejném designu jako vypínače – výška umístění bude 1200mm nad podlahou (střed).

Napáječ domácího telefonu bude umístěn v silovém rozvaděči v prostoru vjezdu. U vchodových dveří bude umístěno tablo s hovorovou jednotkou, 14 tlačítky a jedním volným modulem pro případ zřízení dalších bytů v prostoru půdy.

Ve vchodových dveřích z ulice bude umístěn nový elektromechanický zámek, který zajistí uzamčení dveří při každém jejich zavření. Funkce elektromechanického zámku: Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka. Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka. Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce. Mezi zámek a tablo bude použit systémový kabel, který bude do dveřního křídla zabudován dodavatelem dveří.

Ve dveřích na schodiště je již v současné době instalován elektromechanický zámek BERA. Zámek bude ovládán stejným výstupem ze systému domácího telefonu jako nový zámek z ulice. Vzhledem ke vzdálenosti cca 20m od vchodu z ulice bude zámek ve dveřích na schodiště sepnut se zpožděním, které zajistí použití zpožďovacího relé. Pro případ, že by se toto ovládání ukázalo jako nevhodné, bude u dveří na schodiště připravena kabelová rezerva pro instalaci druhého tabla.

K napáječi domácího telefonu bude přiveden napájecí přívod kabelem CYKY 3Jx1,5, samostatně jištěný. Tento přívod je součástí projektu silnoproudu. (napájeno ze společné spotřeby).

### Kabeláž

Kabelové trasy budou provedeny kabely J-Y(st)Y 4x2x0,8. Přívod k elektromechanickému zámku bude kabelem CYSY 4x1 (kabel bude ukončen v přechodové krabici, z níž bude do dveřního křídla natažen systémový kabel ABLOY – kabel bude do dveřního křídla zafrézován).

Z audiotelefonu bude ke zvonkovému tlačítku u dveří do bytu natažen kabel SYKFY 2x2x0,5.

Kabelové trasy budou vedeny v ohebných trubkách pod omítkou. Při souběhu kabelů domácího telefonu se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.

# VÝKAZ VÝMĚR

|  | Společná televizní anténa (STA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.pol. | Typ | Popis | Množství | MJ |
|  | Základní materiál |  |  |  |
| 1 |  | Venkovní anténa pro příjem VKV; možnost příjmu ze všech směrů, zisk 2,5 dB; materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky. Kovový pozinkovaný třmen s možností upevnění na trubku; plastová krabice; symetrizační člen, možnost vložení předzesilovače. | 1 | ks |
| 2 |  | kompaktní DVB-T širokopásmová anténa vhodná pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T; zisk 10-12 dB, horizontální i vertikální příjem. | 1 | ks |
| 3 |  | Anténní stožár jednodílný o výšce 3000 mm a průměru 48 mm. Povrchově upraveno žárovým zinkem | 1 | ks |
| 4 |  | Držák krovák levý pro upevnění stožárů o průměru 48mm. Povrchově upraveno galvanickým zinkem | 1 | ks |
| 5 |  | Neoprénová manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody | 1 | ks |
| 6 |  | bleskojitka pro kabely od antén | 2 | ks |
| 7 |  | Širokopásmový zesilovač s regulací, oddělené pásmové vstupy, zabudovaný napájecí zdroj, vstupy pro pásma: VHF I, VHF/FM, VHF III, UHF IV/V; zesílení: VHF I až UHF V: 30 dB; regulace výstupní úrovně: VHF/FM: 0 až -15 dB, TV: 0 až -10 dB; šumové číslo: VHF I/VHF III: 5-6 dB, VHF/FM/UHF IV-V: 7 dB; max. výstupní úroveň: EN 50083-5 / 66dB KMA: 114 dbµV, EN 50083-3 / 60dB IMA2: 114 dbµV; napájení: 230V~/50 Hz; výkonový odběr: max. 8 W | 1 | ks |
| 8 |  | rozbočovač 1/3 | 1 | ks |
| 9 |  | rozbočovač 1/12 | 1 | ks |
| 10 |  | F konektor kompresní | 20 | ks |
| 11 |  | Kompletní účastnická zásuvka TV+R, vč. krytky a rámečku, design ABB Levit, bílá | 14 | ks |
| 12 | KP 67/2 | přístrojová krabice pro vícenásobné rámečky | 14 | ks |
| 13 |  | Rozvaděč s požární odolností 30 minut, 626x754x195 | 1 | ks |
| 14 |  | Dvojzásuvka vč.krabice na povrch (do rozvaděče) | 1 | ks |
|  | Instalační materiál |  |  |  |
| 15 | SAT 703B | Koaxiální kabel 75 ohm, vnitřní vodič: 1.13mm, měd', dielektrikum: 4,8mm, kapacita: 52 +/- 2,0 pF, útlum při 20°C (dB/100m): 860MHz 17,0 dB - 2150MHz 27,9 dB | 680 | m |
| 16 | KU 68 | Krabice univerzální | 36 | ks |
| 17 | KO125 | Krabice odbočná | 15 | ks |
| 18 |  | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | 100 | m |
| 19 |  | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | 40 | m |
| 20 | AY2,5 | Protahovací drát | 150 | m |
| 21 | LV18x13 | Elektroinstalační lišta vkládací | 270 | m |
| 22 |  | Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra, protipožární ucpávky apod.) | 1 | ks |
|  | Ostatní |  |  |  |
| 23 |  | Stavební přípomoci - veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, včetně protipožárního a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | 1 | ks |
| 24 |  | náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | 1 | ks |
| 25 |  | projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |

|  | Telefonní rozvody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.pol. | Typ | Popis | Množství | MJ |
|  | Instalační materiál |  |  |  |
| 1 | U/UTP 4x2x0,5 CAT.5e | Kabel datový | 500 | m |
| 2 | KU 68 | Krabice univerzální | 36 | ks |
| 3 | KO125 | Krabice odbočná | 15 | ks |
| 4 |  | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | 100 | m |
| 5 |  | Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | 30 | m |
| 6 | AY2,5 | Protahovací drát | 140 | m |
| 7 |  | Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra, protipožární ucpávky apod.) | 1 | ks |
|  | Ostatní |  |  |  |
| 8 |  | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | 1 | ks |
| 9 |  | Stavební přípomoci - veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, včetně protipožárního a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | 1 | ks |
| 10 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |

|  | Domácí telefon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.pol. | Typ | Popis | Množství | MJ |
|  | Základní materiál |  |  |  |
| 1 |  | Audio digitalizační panel, bez tlačítka, kovorová jednotka, nerez | 1 | ks |
| 2 |  | Tlačítkový modul pro tablo, 5 tlačítek, nerez | 2 | ks |
| 3 |  | Tlačítkový modul pro tablo, 4 tlačítka, nerez | 1 | ks |
| 4 |  | Záslepný modul, nerez | 2 | ks |
| 5 |  | Montážní krabička pod omítku + rámeček pro 3 moduly | 2 | ks |
| 6 |  | Napáječ zálohovaný pro systém s BUS sběrnicí | 1 | ks |
| 7 |  | Digitální BUS2 audiotelefon s elektronickým vyzváněním (3 úrovně nastavení hlasitosti), možnost výběru vyzváněcí melodie (9), obsahuje tlačítko pro otevření dveří a druhé servisní tlačítko | 14 | ks |
| 8 |  | Ovládač tlačítkový pro zvonek, vč. krytky a rámečku | 14 | ks |
| 9 | KP 68/2 | Krabice přístrojová | 14 | ks |
| 10 |  | Zpožďovací relé | 1 | ks |
| 11 |  | Elektromechanický zámek, pro venkovní i vnitřní plné dveře, 12-24VDC | 1 | ks |
| 12 |  | Kabel s konektorem k elektromechanickému zámku, 6m | 1 | ks |
| 13 |  | Kabelová průchodka do dveřního křídla pro elektromechanický zámek, 230mm | 1 | ks |
| 14 |  | Dělený čtyřhran pro elektromechanický zámek | 1 | ks |
|  | Instalační materiál |  |  |  |
| 15 | SYKFY 2x2x0,5 | Kabel sdělovací | 180 | m |
| 16 | CYSY 4x1 | Kabel napájecí, lanko | 15 | m |
| 17 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | Kabel sdělovací | 200 | m |
| 18 |  | Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | 350 | m |
| 19 | AY 2,5 | Protahovací drát | 370 | m |
| 20 | KU 68 | Krabice univerzální | 50 | ks |
| 21 |  | Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra, protipožární ucpávky apod.) | 1 | ks |
|  | Ostatní |  |  |  |
| 22 |  | Stavební přípomoci - veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, včetně protipožárního a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení | 1 | ks |
| 23 |  | Náklady spojené s dopravou a s uskladněním materiálu potřebného na zakázku | 1 | ks |
| 24 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |