## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {daf62f3f-c8bb-4924-894b-4cddae6e6c99}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | M227 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha | [6 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00063631 | [14 empty] | 0,01
|  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00063631 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 28999070 | [14 empty] | False
|  |  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín | [10 empty] | DIČ: |  | CZ28999070 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 88363945 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | M227
| Stavba: | [6 empty] | Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
| Místo: | [6 empty] | Praha |  |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Zadavatel: | [6 empty] | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  |  | Projektant: |  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {daf62f3f-c8bb-4924-894b-4cddae6e6c99} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO.1 |  |  |  | Stavební úpravy archivu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec} | {daf62f3f-c8bb-4924-894b-4cddae6e6c99} | 2
/ |  |  | 1-D.1.1-3 |  |  |  | Bourací a stavební práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e57a834b-cdd7-4cfe-a2ba-94c5a4c569ff} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-D.1.4.1 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f404315e-9fc7-4a9e-a9cd-998946dfca6b} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-D.1.4.2 |  |  |  | Zdravotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3d7888cb-dafb-4014-a5b9-ba37c721cd28} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-D.1.4.3 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7f896d45-a9ae-4689-88c3-91601c477a0a} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-D.1.4.4 |  |  |  | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a285ef4a-94b4-4788-8a28-49a6d27124da} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-D.1.4.5 |  |  |  | Výtah |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e37a5463-885b-4be4-aeec-add63d18f641} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-D.1.4.6 |  |  |  | Regálový systém |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {813f2c6a-0c43-4e0f-8a62-4f70b8346b45} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}
/ |  |  | 1-VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e4a43c65-1de6-4d90-be50-4beb2cc4402d} | {c3f4a604-8149-4701-918d-249392c302ec}

## 1-D.1.1-3 - Bourací a sta...
{e57a834b-cdd7-4cfe-a2ba-94c5a4c569ff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.1-3 - Bourací a stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88363945
|  | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.1-3 - Bourací a stavební práce
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N00 - PBŘ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.1-3 - Bourací a stavební práce
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 244.8856 |  | 61.2495 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 231.3557 |  | 44.2033 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 5.83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596125397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 139751101 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 15.284 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341319528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((8,195+9,8)*0,4+(7,495*2+2,92*2+9,8*2+1,095+7,755+1,78+1,495)*0,5+(0,7*0,7))*0,45 |  | 15.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 161151104 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m | m3 | 16.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823904221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151104 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 16.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823904221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211201 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 16.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113293533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: přesun zeminy v rámci staveniště | [14 empty] | P | 2
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 16.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172081595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 164.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868925044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,45*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 164.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 16.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902676795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 30.433 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030465098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,45*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 16.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261651899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ornice" (5,83)*0,2 |  | 1.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní zemina" (15,284) |  | 15.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181911102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním | m2 | 39.796 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109534173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((8,195+9,8)*0,4+(7,495*2+2,92*2+9,8*2+1,095+7,755+1,78+1,495)*0,5+(0,7*0,7)) |  | 33.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" (5,83) |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.796 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.6139 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 273313911 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | m3 | 0.049 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.12021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269333039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227 - čerpací šachta" (0,7*0,7)*0,1 |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 274322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 18.412 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 45.17 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342265481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((8,195+9,8)*0,4+(7,495*2+2,92*2+9,8*2+1,095+7,755+1,78+1,495)*0,5)*0,55 |  | 18.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.412 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.921 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.97683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582859511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž cca 50 kg/m3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,412)*0,05 |  | 0.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 279311971 | Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.34346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469113969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279311971 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227 - čerpací šachta" (0,7*4*0,5)*0,1 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 279351311 | Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.00346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786024471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227 - čerpací šachta" (0,5*4*0,5) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 279351312 | Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190744945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 156.4341 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0.344 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.64586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36537148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -110" (0,5*1,6*0,43) |  | 0.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 1.456 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 2.7336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610746455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (0,87*1,6*0,43) |  | 0.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (1,245*1,6*0,43) |  | 0.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | m3 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.3306 | 2.0975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695626739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zabetonování komínových průduchů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15*0,15*5)*8 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 311231127 | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa | m3 | 64.744 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.6627 | 107.6498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388343186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah - přizdívka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,64+0,255)*3,01)*0,14 |  | 0.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,92*2+0,9*2+1,195)*2,59)*0,3 |  | 6.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((8,345+7,595*2+0,45+3,625+2,13+9,8*3)*3,61)*0,3 |  | 64.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočty otvorů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1*11)*0,3 |  | -6.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočty překladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((1,25*11)*0,25)*0,3 |  | -1.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -222 a -227" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,475*2,1)*0,3 |  | 0.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 311234231 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | m2 | 71.212 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.25006 | 17.8073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235939483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -114" (5,35)*5,15+(17,05) |  | 44.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112, -113 a -114" (0,45+4,305)*2,33+(3,12+1,74)*4,32 |  | 32.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočty otvorů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((1+1,3)*2,05) |  | -4.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočty překladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25+1,75)*0,25 |  | -0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.212 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311321611 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 7.683 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 18.8486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106364798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" ((1,33+2,11+1,785)*3,01-(1,1*2,15))*0,2 |  | 2.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1" ((2,34+1,65)*5,15-(1,1*2,15))*0,2 |  | 3.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((1,895)*1,93+(1,225+1,895)*1,03)*0,2 |  | 1.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.683 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311353111 | Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 78.994 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00313 | 0.24725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828672165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" ((1,33+2,11+1,785)*3,01-(1,1*2,15))*2+(1,1+2,15*2)*0,2 |  | 27.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1" ((2,34+1,65)*5,15-(1,1*2,15))*2+(1,1+2,15*2)*0,2 |  | 37.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((1,895)*1,93+(1,225+1,895)*1,03)*2 |  | 13.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.994 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311353112 | Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 78.994 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868870988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.383 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 1.4511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943737663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uvažováno cca 180 kg/m3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,683)*0,18 |  | 1.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.383 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 317142442 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.03963 | 0.07926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335071012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142442 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -111" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -113" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.04556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238827550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -114" (2) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 2.0042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004284512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (4)*11 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 0.19065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814833963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -114" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317168055 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.07285 | 0.2914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957236555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168055 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (4) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 30.897 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.07571 | 2.3392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517646304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -111" (2,03+3,55)*5,08-((0,9*2)+(1,25*0,25)) |  | 26.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -113" (1,5)*4,25-((0,7*2)+(1,25*0,25)) |  | 4.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 21.37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0027781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102289354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah - přizdívka" (3,01*4) |  | 12.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -111" (5,08) |  | 5.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -113" (4,25) |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2494 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 1.516 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 3.7194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210009288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop výtahové šachty" (2,11*1,985)*0,2 |  | 0.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (2,11*1,425+1,71*0,225)*0,2 |  | 0.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 411322626 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37 | m3 | 0.96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 2.3553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618316913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322626 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,32)*(0,083+0,02) |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 4.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.025691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887480987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop výtahové šachty" (1,71*1,45) |  | 2.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (1,91*1,225) |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 4.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128335754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 411354249 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 50 mm, tl. plechu 1,00 mm | m2 | 9.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01053 | 0.09814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -658843275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354249 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,32) |  | 9.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 4.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0042416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884101031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 4.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377341250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.020055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864324698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop mezipatra - výztuž cca 2 kg/m2" (9,32)*2 |  | 18.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 18,64*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.34646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100723284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "KARI síť 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop mezipatra" (9,32)*7,9 |  | 73.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KARI síť 100x100x10 mm (12,35 kg/m2)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop výtahové šachty" ((2,11*1,985)*2)*12,35 |  | 103.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno výtahové šachty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,11*1,425+1,71*0,225)*2)*12,35 |  | 83.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 260,85*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.13668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804579299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0037427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706359550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE140 (12,9 kg/m) - stropní nosníky mezistropu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*3+2,39*2+1,4*2+1,9)*12,9 |  | 219.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.042 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 219,042*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | M | 13010746 | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 | t | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.219 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721357647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010746 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 219,042*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 434311115 | Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25 | m | 2.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.11046 | 0.31481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342945638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,425)*2 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 0.893 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.0058759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572768414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,425*2)*0,17 |  | 0.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*0,34)*2 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 0.893 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164676574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3526 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 5 - R1 | Úprava stávající obruby snížením pro bezbarierový přístup | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475861016
50 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 5.83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934126961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 5.83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.58883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378824170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2,65) |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 5.83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.76373 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624785271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.6664 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 6 - R1 | Začištění spáry mezi ostěním a novou dřevěnou vstupní stěnou | m | 10.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740151445
54 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 3.463 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.13852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076601298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -111" (1,18+1,11)*5,15*0,1 |  | 1.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -112" (1,18+1,15+1,08+0,31)*0,1+(0,47*0,21) |  | 0.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -113" (2,11)*0,1 |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -114" (0,99+2,2)*0,1+(0,39*0,21) |  | 0.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -113" (1,1+1,86)*0,1 |  | 0.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (2)*0,1 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -113 a -114" (3,175)*0,1 |  | 0.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -113 a -115" (3,87)*0,1 |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 611325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 3.463 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0382 | 0.13229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052316406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611325111 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 5.918 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.23672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807721376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -111" (5,15*2)*0,1 |  | 1.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -112" (5,15)*0,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -114" (5,15*2)*0,1+(5,15)*0,205 |  | 2.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (5,15)*0,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -113" (5,15)*0,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (2,22)*0,1 |  | 0.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -113 a -115" (5,15)*0,1 |  | 0.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -114 a -116" (2,6)*0,1 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -115 a -116" (2,6)*0,1 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.918 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 711.583 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 10.9584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267832174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nové zděné stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z CP" (0,8+1,392+1,992)+(222,29)*2 |  | 448.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "keramické bloky" (71,212)*2 |  | 142.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pórobeton" (30,897)*2 |  | 61.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární obklad" (8,601) |  | 8.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drobné opravy stávajících omítek" (50) |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 711.583 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 5.918 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0382 | 0.22607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200544057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325111 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.1575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580335775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325225 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 5.965 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.03045 | 0.18163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927360856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (2,65+4,05*2)*(0,35+0,11) |  | 4.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (1+2,05*2)*0,2 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.965 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 613321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 32.003 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.49285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595631048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.661 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 3.7478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077870845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" ((7,635*3+3,815*2+9,8*3)*0,2)*0,07 |  | 0.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění rýh po odbouraných příčkách" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,335)*0,1*0,07 |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((2,92*2+0,9*2+1,195+8,345+7,595*2+0,45+3,625+2,13+9,8*3)*0,1+(0,9*12)*0,3+(1,225)*0,5)*0,05 |  | 0.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.661 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 1.7668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132938962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642945111 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | 55331561 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.01489 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210211863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331561 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.04659 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937806693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331563 | [14 empty] | Online PSC | 2
66 | K | 642945112 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 0.54769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735034423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642945112 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 55331762 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1400/1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01868 | 0.01868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841609113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331762 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0393 |  | 44.2033 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 0.518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739898628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 0.22448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165009785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033382666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311111 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 941311211 | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063069940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862264663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 349.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.073361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273801278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" (16,36) |  | 16.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (28,82+6,11+8,18+5+138,05) |  | 186.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-mezipatro" (8,55) |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" (138,27) |  | 138.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132297240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" (8,18+5) |  | 13.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP-mezipatro" (8,55) |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" (138,27) |  | 138.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 952901114 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | m2 | 189.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0075736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364105708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.NP" (16,36) |  | 16.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (28,82+6,11+138,05) |  | 172.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.397 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.794 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912748464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((8,195+9,8)*0,4+(7,495*2+2,92*2+9,8*2+1,095+7,755+1,78+1,495)*0,5+(0,7*0,7))*0,1 |  | 3.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.397 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 140.723 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 18.4347 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790449725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -110 a -111" (1,18+1,11)*5,15-(0,6*2,1) |  | 10.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -112" (1,18+1,15+1,08+0,31)*5,15-((0,6+0,65)*2,1) |  | 16.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -113" (2,11)*5,15-(0,65*2,1) |  | 9.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -114" (0,99+2,2)*5,15-(1,3*2,1) |  | 13.699 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112 a -113" (1,1+1,86)*5,15 |  | 15.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (1,86+1,23)*2,22+(2)*5,15-((0,65*3)*2,1) |  | 13.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -113 a -114" (3,175)*5,15 |  | 16.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -113 a -115" (3,87)*5,15 |  | 19.931 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -114 a -115" (3,6)*2,6-(0,8*1,97) |  | 7.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -114 a -116" (3,69)*2,6-(0,8*1,97) |  | 8.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -115 a -116" (3,87)*2,6 |  | 10.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 962032230 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 1.265 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.277 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805954838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032230 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -112" (0,47*0,21)*5,15 |  | 0.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -111 a -114" (0,39*0,21)*5,15 |  | 0.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -222 a -227" (0,545*0,3)*2,05 |  | 0.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.265 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 2.004 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395705840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (2,65*1,21)*0,625 |  | 2.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -1" () | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.004 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 963031432 | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 4.531 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 1.2641 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693017721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963031432 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -111" (3,84*1,18) |  | 4.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.531 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 963051213 | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 0.697 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.6728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329375853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (1,71*1,45+0,6*1,03)*0,1+(1,71+0,6)*(0,15*0,24) |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (1,71*1,45)*0,1+(1,71)*(0,15*0,22) |  | 0.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.697 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 965042131 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 3.021 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6462 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294427283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (1,71*1,45+0,6*1,03)*0,1 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (1,71*1,45)*0,07 |  | 0.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" ((8,195+9,8)*0,4+(7,495*2+2,92*2+9,8*2+1,095+7,755+1,78+1,495)*0,5+(0,7*0,7))*0,05 |  | 1.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" ((7,635*3+3,815*2+9,8*3)*0,2)*0,07 |  | 0.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 82.945 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241044863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: uvažováno cca 50% podah, kde bude lepena nová dlažba | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 165,89*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 965082923 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 0.155 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.217 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391829340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082923 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (1,71*1,45+0,6*1,03)*0,05 |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 2.791 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.15351 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11867908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (2,84)*0,45+(1,21*0,625)*2 |  | 2.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.791 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 968062357 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 | m2 | 8.137 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.38244 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173163690
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062357 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (2,865*2,84) |  | 8.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 0.656 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.031488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199248174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (0,41*1,6) |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 3.584 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.12186 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108536639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (2,24*1,6) |  | 3.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.584 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 12.497 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.94977 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930484582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*2)*1,97+(0,6*2+0,65*5)*2,1 |  | 12.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.497 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.73 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.17199 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929200239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3)*2,1 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832312116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -222 a -227" (2*0,25)*0,3 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 972054221 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642201517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 973031151 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | 0.539 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516166626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (1,71*1,23)*0,225 |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (1,65*0,2)*0,2 |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.539 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 973031325 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.217 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605063094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031325 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -111" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 975022241 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m | m | 1.475 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.04737 | 0.069871 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786385558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975022241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -222 a -227" (1,475) |  | 1.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m | m | 7.205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01804 | 0.12998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953010472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975043111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (3,68) |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (3,525) |  | 3.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 975048111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností do 750 kg/m | m | 3.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00263 | 0.0096784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224098345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975048111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -116" (3,68) |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 61.249 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105406928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 61.249 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958252765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013153 | [14 empty] | Online PSC | 2
100 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 61.249 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949453594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1163.731 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536067467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 61,249*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1163.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 61.249 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230794003
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 231.337 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674296435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.4838 |  | 17.0462 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 713521111 | Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) sloupů jednovrstvá | m2 | 32.003 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00418 | 0.13377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558208086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713521111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" ((0,84+1,02+0,885+1,02)*2)*4,25 |  | 32.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 6315237R | deska tepelně izolační z kamenné vlny pro protipožární obklad tl 40mm | m2 | 35.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.21122 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982311180
| VV |  | 32,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | K | 713521131 | Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) podhledů jednovrstvá | m2 | 238.375 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.3671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420834218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713521131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (5)+(2,2*4)*0,24+(1,91*2)*0,83 |  | 10.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (138,05)+(1,67*2+5,39*12+2,2*12+5,455*16+1,75*10+6,55*2)*0,24+(2,82*3+4,97+3,815*4+1,02*4)*0,83 |  | 216.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výrkes - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112a" (8,55)+(3,48*4)*0,24 |  | 11.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 6315237R | deska tepelně izolační z kamenné vlny pro protipožární obklad tl 40mm | m2 | 262.213 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.5733 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255178148
| VV |  | 238,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 262.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 713521141 | Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) jednostranná stěn jednovrstvá | m2 | 8.601 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.013246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211521132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713521141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (1,67)*5,15 |  | 8.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.601 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 6315237R | deska tepelně izolační z kamenné vlny pro protipožární obklad tl 40mm | m2 | 9.461 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.056766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181562656
| VV |  | 8,601*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 2.355 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805295464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 2.355 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583896850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.13355 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.05799 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645296569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 725122813 | Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0516 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061595986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122813 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91568038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | K | 725590812 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.134 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289707868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590812 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00294 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348236670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725810811 | [14 empty] | Online PSC | 2
117 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736882730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9864 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 763111454 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 120, příčka tl. 160 mm, profil 100 | m2 | 12.672 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.06142 | 0.77831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3527127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111454 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112a a -114" (4,3+0,69)*2,82-(0,7*2) |  | 12.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.0025662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834987929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezi m.č. -112a a -114" (2,82) |  | 2.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 12.672 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0025344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835104602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 126.605 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 1.5446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445804888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (138,05)-((3,815+2,82)*0,84+(3,815+2,82)*0,885) |  | 126.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 763131443 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60 | m2 | 8.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.03119 | 0.25513 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378984568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131443 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (8,18) |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 134.785 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.013479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484423744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (126,605+8,18) |  | 134.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 76313313R | Samonosný strop ze sádrokartonových desek nosná konstrukce z ocelových profilů CW 100 á 500 mm a jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0701 | 0.3505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726287091
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 763172323 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604522730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 59030160 | klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038027397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030160 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2079233933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181311 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | M | 55331599R | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970-2100mm s požární odolností | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01753 | 0.01753 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927503761
129 | K | 763181421 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01555 | 0.01555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965028015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181421 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.986 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771732225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 2.986 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083016723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0044255 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 2.65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0044255 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502543736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (2,65) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48352 |  | 0.005 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 766 - R1 | D+M - Dřevěná stěna O1 (podrobněji viz dokumentace) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934246269
134 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092462619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 766629213 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie | m | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0016125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094576319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766629213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2,65+4,05*2) |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | m | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640418829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766629214 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931532785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001 | [14 empty] | Online PSC | 2
138 | M | 61162013 | dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160056328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162013 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184663780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet/štítku a montážního materiálu | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1964459702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273636287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1273602911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48717 |  | 0.52 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 767161126 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813938638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude využito stávající uříznuté části na novém místě | [14 empty] | P | 2
144 | K | 767646510 | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968702621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767646510 | [14 empty] | Online PSC | 2
145 | M | 55341167 | dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 700x2000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749125516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341167 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | M | 55341169 | dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 900x2000mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.084 | 0.168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581291944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341169 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | M | 5534116R | dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 60 D1 900x2000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787678381
148 | K | 767646522 | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136809296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767646522 | [14 empty] | Online PSC | 2
149 | M | 55341173 | dveře dvoukřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 1400x2000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815810692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341173 | [14 empty] | Online PSC | 2
150 | K | 767649191 | Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798949807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767649191 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | M | 54917265 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242686661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54917265 | [14 empty] | Online PSC | 2
152 | K | 767649195 | Montáž dveří ocelových doplňků dveří speciálního zámku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128178395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767649195 | [14 empty] | Online PSC | 2
153 | M | 767 - R1 | samozamykací zámek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127639821
154 | K | 767833801 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959447815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767833801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.001" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 767861002 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do ocelové konstrukce | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215831484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767861002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude využit stávající žebřík | [14 empty] | P | 2
156 | K | 767996703 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg | kg | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.5 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113924883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996703 | [14 empty] | Online PSC | 2
157 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.487 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462082310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102 | [14 empty] | Online PSC | 2
158 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.487 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756203186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.112 |  | 12.6427 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 165.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053604428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
160 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 165.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.049767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343782377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 82.945 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 0.62872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962719914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: uvažováno cca 50% plochy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 165,89*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 99.56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.042811 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176684283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -111" (11,32-(0,9+1,2+1,5)) |  | 7.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (12,72-(0,7+0,9+1,1)) |  | 10.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (64,45+3,725+3,805-(0,9+1,2)) |  | 69.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112a" (12,64-(0,7)) |  | 11.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | 243.368 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.21903 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653999394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761338 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 99,56*2,44444 'Přepočtené koeficientem množství |  | 243.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 152.01 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 12.6427 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089485388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -110" (1,23) |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (3,35) |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (9,16) |  | 9.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.003" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (138,27) |  | 138.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 771574262 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 165.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055926797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574262 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -111" (6,11) |  | 6.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (8,18) |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (138,05) |  | 138.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112a" (8,55) |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 190.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 3.6629 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141868358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761420 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 165,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 190.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551737207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 165.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0082945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407331223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
169 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 6.112 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671472347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102 | [14 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 6.112 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753506019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36638 |  | 3.7405 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 17.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802208787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
172 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 17.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.005154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472939184
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4.249 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0063735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913429335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" ((2,735+1,91)*2-(0,7+0,8*2))*0,15+(0,8*2)*2 |  | 4.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 45.896 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 3.7405 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040988540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.002" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" ((1,08+1,16+1,86+1,1)*2-(0,6+0,65*2))*1,5 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" ((1,9+1,1+2,53+1,86)*2-(0,65*5))*1,5+((1,23+0,88+1,23+0,88)*2-(0,65*2))*2,22 |  | 33.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.896 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 17.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00605 | 0.10394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1940794958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" ((2,735+1,91)*2-(0,7))*2 |  | 17.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 18.898 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 0.24378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408879049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761071 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430072245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (2) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 781494211 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411221114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (0,8*2) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 8.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127661123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" ((2,735+1,91)*2-(0,7)) |  | 8.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 17.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446835114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211 | [14 empty] | Online PSC | 2
181 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.366 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518664966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102 | [14 empty] | Online PSC | 2
182 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.366 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690309715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0083446 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 9.339 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00074712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333751114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301311 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 9.339 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028188300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
185 | K | 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56791259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306807 | [14 empty] | Online PSC | 2
186 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108012614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201 | [14 empty] | Online PSC | 2
187 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 9.339 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0013075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641939763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nové překlady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPE140 (0,55 m2/m)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*3+2,39*2+1,4*2+1,9)*0,55 |  | 9.339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.339 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593498702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 2
189 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226733636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nátěr žebříku a zábradlí ve strojovně VZT" (5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěr dveřních zárubní" (6)*1,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68458 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1488.214 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011420712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
191 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 349.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751015074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101 | [14 empty] | Online PSC | 2
192 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 366.807 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14811374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124844 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 349,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 366.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1488.214 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.29764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758103284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
194 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1488.214 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.38694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740086614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "viz výkres - b.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 110" (20,04+(5,62*3)*0,21*2)+(18,74)*4,27+(1,215+2,79*2)*0,35-(0,9*2,35) |  | 107.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -110" (28,82+(5,35*4+2,33*2)*0,24*2)+(24,54)*5,08-(0,9*2+0,42*1,6*2) |  | 162.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -111" (6,11+(2,87)*0,24*2)+(11,32)*5,08-((0,9+1,2)*2+1,5*2,45) |  | 57.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112" (8,18)+(12,72)*2,2-((0,7+0,9)*2+1,1*2,15) |  | 30.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -113" (5)+(9,28)*0,2 |  | 6.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -114" (138,05)+(64,45+3,725+3,805)*4,5-((0,7+0,9+1,2)*2+2,2*3,3*3+2,04*3,29+(0,41*2+2,23)*1,6) |  | 422.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.102a" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP - mezipatro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -112a" (8,55+(3,48*2)*0,24*2+1,58*0,83)+(12,64)*2,64-(0,7*2) |  | 45.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výkres - b.103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. -227" (138,27+(3,325+1,6*6+1,565*6+1,155*6+2,13*7+1,305*7+1,565*7+1,535*7)*0,22*2+(2,92*2+3,525*2+1,195*2)*0,57*2) |  | 188.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,84+19,09+19,89+18,32+51,06+22,73+22,675)*3,11-(0,9*2+1,92*0,65+0,9*2,05*12*2)+(0,9+2,05*2)*0,2+((0,9+2,05*2)*11)*0,3 |  | 466.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1488.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -872888668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: různé drobné stavební činnosti a práce | [14 empty] | P | 1
| D | N00 | PBŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.046 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | PBŘ - 1 | D+M - značení únikových cest, uzávěrů, atp. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1800548466
197 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1800548466
198 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový 6kg 21A, 113B | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.036 | 0 | 0 | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1226032575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114 | [14 empty] | Online PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: vč. držáku na zeď | [14 empty] | P | 1
199 | M | 44932115 | přístroj hasicí ruční práškové 6kg 34A, 183B | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -176245584
| P |  | Poznámka k položce: vč. držáku na zeď | [14 empty] | P | 1
200 | K | PBŘ - 2 | D+M - dotěsnění požárních prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -746321716

## 1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
{f404315e-9fc7-4a9e-a9cd-998946dfca6b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. David Němec |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. David Němec
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Klimatizace archivu | [5 empty] | 0
| 2 - Větrání WC | [5 empty] | 0
| 3 - Výměna stávající VZT | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. David Němec
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Klimatizace archivu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | VZT jednotka přívodně/odvodní s integrovaným zdrojem chladu, kapalinovou rekuperací, elektrickým ohřevem, integrovaným parním zvlhčovačem,2x externím kondenzátorem, vč. 50bm vední chladiva. Jednotka v nerezovém provedení . Vp=2200 m3/h, dp=1200 Pa,Vo=2200 m3/h, dp=1200 Pa, Qch=26kW(R410a), Ohřev 39 kW, Nel=55kW Složení přívodní části: filtr F5, kapalinová rekuperace, integrovaný zdroj chladu, elktrický ohřívač, ventilátor, parní zvlhčovač, filtr F9, klapka, odvodní část: fitr, integrované tepelné čerpadlo, ventilátor, klapka, součástá jednotky je i externí kondenzátor vč. vedení chladiva a integrovaného měření a regulace s komunikačním protokolem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 1.2 | Vyústka hliníková komfortní dvouřadá, vč. regulace R1 425x140 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 1.3 | Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti B | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
4 | K | 1.4 | Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní i odvodní vnitřní potrubí ve strojovně | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
5 | K | 1.5 | Požární izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem a, rozsah celé přívodní a odvodní potrubí ve strojovně zařízení č.3 | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
6 | K | 1.6a | Tlumič hluku kulisový 400x440-1500 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
7 | K | 1.6b | Tlumič hluku kulisový 440x400-1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887276858
8 | K | 1.6c | Tlumič hluku kulisový 710x200-3000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794079835
9 | K | 1.7a | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 1600x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
10 | K | 1.7b | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 700x1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839229304
11 | K | 1.8a | Požární klapka, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 710x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
12 | K | 1.8b | Požární klapka, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 500x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100887375
| D | 2 | Větrání WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 2.1 | Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí d125mm . Vo=230 m3/h, dp=200 Pa, vč. doběhu, manžet VBM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
14 | K | 2.2 | Talířový ventil, odvodní, kovový, vč KKK d125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
15 | K | 2.3 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti B DN 125 | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
16 | K | 2.4 | Akusticky izolovaná hadice,vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, DN 125 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
17 | K | 2.5 | Požární izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem a, rozsah celé odvodní potrubí od ventilátoru po venkovní žaluzii | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
18 | K | 2.6 | Tlumič hluku kruhový D125-600 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| D | 3 | Výměna stávající VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 3.1 | VZT jednotka přívodně/odvodní se zdrojem chladu, rekuperací, teplovodním ohřevem, externím kondenzátorem. Jednotka ve vnitřním provedení . Vp=3500 m3/h, dp=500 Pa,Vo=3500 m3/h, dp=500 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
20 | K | 3.2a | Tepelné čerpadlo, Qt=11,2kW, Qch=10kW, R410a, vč. luft kitu, vedení chladiva 20bm, konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
21 | K | 3.2b | Tepelné čerpadlo, Qt=11,2kW, Qch=10kW, R410a, vč. luft kitu, vedení chladiva 20bm, konzole | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
22 | K | 3.3 | Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti B | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
23 | K | 3.4 | Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní i odvodní vnitřní potrubí ve strojovně | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
24 | K | 3.5a | Tlumič hluku kulisový 1000x250-2000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
25 | K | 3.5b | Tlumič hluku kulisový 1000x250-1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083296671
26 | K | 3.5c | Tlumič hluku kulisový 1000x250-1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247057555
27 | K | 3.5d | Tlumič hluku kulisový 800x500-1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285103417
28 | K | 3.6 | Měření a regulace vč. prokabelování a oživení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
29 | K | 3.7 | Vizualizace zařízení č. 3 do stávajícího systému MaR OC Nový Smíchov | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626951871
| D | D1 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol137 | Demontáž a likvidace stávající VZT (potrubí, izolace) | kg | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
31 | K | Pol138 | napojení VZT jednotky na vodu a odpad ve strojovně | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| D | D2 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol139 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376254556
33 | K | Pol140 | Projekt prováděcí a projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
34 | K | Pol141 | Zaregulování, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
35 | K | Pol142 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
36 | K | Pol143 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88

## 1-D.1.4.2 - Zdravotechnika
{3d7888cb-dafb-4014-a5b9-ba37c721cd28}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.2 - Zdravotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATEPRO s.r.o. - Hlaváčková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.2 - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ATEPRO s.r.o. - Hlaváčková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.2 - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ATEPRO s.r.o. - Hlaváčková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.4344 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7954 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7954 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | C95394-1000/99 | Osaz kotev prvků 1kg | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "kan.D 32" 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kan.D 50" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kan.D 110" 9+5*2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vod. D 25" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pož.G 2" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 42396069 | Trubk.objímky DN 32-50mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 3+1+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 42396078 | Trubkové objímky DN 100mm | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.01444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | 42396081 | Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 42396085 | Objímka potr.závěs+guma 68-72 G 2" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.768 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.84 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | C96902-1111 | Vybour.kanalizační potrubí DN 100mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 3.84 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 70+5+5 |  | 80 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | C97908-1111 | Odvoz suti na skládku do 1km * | t | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 2.77+0.09+0.44 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | C97908-2111 | Vnitrostav doprava suti do 10m * | t | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | C97908-2121 | Vnitrostav doprava suti zkd 5m * | t | 26.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 3.3*8 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 90000001 | Poplatek za skládku - suť netříděná | t | 3.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 3.3+0.09 |  | 3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 90000041 | Poplatek za uložení litin.odpadu | t | 0.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | C97908-1121/01 | Odvoz suti na skládku za další 1km | t | 62.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 3.3*19 |  | 62.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | C99928-1111 | Přesun hm v.do 25m * | t | 0.104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.639 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.162 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | C71346-2112/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 20 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| VV |  | 25+25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28770146 | Izolace PE návlek.D 22/9mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | M | 28770392 | Izolace PE návlek.D 22/30mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | C71346-2113/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 25 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| VV |  | 10+10+30 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 28770148 | Izolace PE návlek.D 28/9mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| VV |  | 10+30 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28770393 | Izolace PE návlek.D 28/30mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | C71346-2114/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 32 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | M | 28770206 | Izolace PE návlek.D 34/9mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | C99871-3102 | Přesun hm izol.tepel.výška 12m | t | 0.004 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1821 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | C72217-0911 | Potrubí rPE vsaz odboč D 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02476 | 0.09904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | C72213-1936 | Potrubí závit propojení DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00245 | 0.00245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | C72117-1803 | Dmtž potrubí PVC-D 75 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| VV |  | 5+40 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | C72114-0802 | Dmtž potrubí lit -DN 100 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | C72114-0806 | Dmtž potrubí lit -DN 200 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | C72114-0902 | Potrubi lit odpadni vsaz odb dn 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06016 | 0.12032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | M | 55241541 | Přechodka litina/PPs HTUG DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | C72114-0905 | Potrubí lit odpadní vsaz odb DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14694 | 0.44082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | C72114-0915 | Potrubí lit odpadní propojení DN100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.00201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | M | 55241540 | Přechodka litina/PPs HTUG DN 100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | C72114-0907 | Potrubí lit odpadní vsaz odb DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15446 | 0.30892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | M | 55241545 | Přechodka litina/PPs HTUG DN 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | C72117-0905 | Potrubí PVC odpadní vsaz odb D 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | C72117-3403/98 | Potrubí z PVC KG Systém ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01375 | 0.06875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | C72117-4041/98 | Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0067 | 0.067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | C72117-4042/98 | Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 40 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00415 | 0.02075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | C72117-4043/98 | Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 50 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.00404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | C72117-4025/98 | Potrubí z PP HT Systém odpadní hrdlové DN 100 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02562 | 0.05124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | C72217-2213 | Potrubí PE D 32x3mm | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02835 | 1.2757 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | C72217-2214 | Potrubí PE D 40x3,7mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00936 | 0.11232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | C72119-4103 | Vyvedení kanal výpustek D 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | C72119-4104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | C72119-4105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | C72119-4107 | Vyvedení kanal výpustek D 75 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | C72119-4109 | Vyvedení kanal výpustek D 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | C72219-0403 | Upev vypust DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | C72219-0405 | Upev vypust -DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | R72122-1202 | Mtž kondenzačního sifonu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01146 | 0.02292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | M | 28701311 | Sifon odvod.kondezátu HL 138 DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | C72129-0111 | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| VV |  | 10+5+2+2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | C72129-0112 | Zkouška těs kanal vodou - DN 200 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | C72229-0226 | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01026 | 0.58482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| VV |  | 45+12 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | C99872-1102 | Přesun hm kanalizace výška 12m | t | 0.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.4646 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | C72213-0216 | Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.5364 | 16.092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | R72217-1221/02 | Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | R72217-1222/01 | Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.16 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | R72217-1223/01 | Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | C72219-0223 | Připoj vodovod pevná DN 25 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00724 | 0.00724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | C72219-0401 | Upev vypust DN 15 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| VV |  | (8+1+1)*2+4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | C72222-0111 | Nástěnka K 247 G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.01328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | C72222-0121 | Nástěnka K 247 G 1/2 | par | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0196 | 0.196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| VV |  | 8+1+1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | C72222-9102 | Mtž vodov armatur 1závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | M | 55196180 | Kohout kulový vypouš.a dopouš.G 3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | C72223-9101 | Mtž vodov armatur 2závit G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | M | 55196125 | Kohouty kulové s vypouš.G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | C72223-9102 | Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | M | 55196130 | Kohouty kulové s vypouš.G 3/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | C72223-9103 | Mtž vodov armatur 2závit G 1 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 55121193 | Kulový kohout G 1" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | M | 55196126 | Kohouty kulové s vypouš.G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | M | 42296115 | Klapka zpětná G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | M | 42296033 | Filtr záv.G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | M | 55196347 | Ventil pojišťovací G 3/4" x 1" 6,0 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | C72223-9104 | Mtž vodov armatur 2závit G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | M | 55121194 | Kulový kohout G 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | M | 42296121 | Klapka zpětná G 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | C72229-0226 | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01026 | 0.9234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| VV |  | 50+20+20 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | C72229-0234 | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | C99872-2102 | Přesun hm vodovod výška 12m | t | 0.638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1062 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | C0921 | Montáž přečerpávacích zařízení | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
83 | M | 42696362 | Přečerp.zařízení pro výlevku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
84 | M | 42696406 | Přečerp.zaříz.pro WC,umyvad.+sprchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
85 | M | C72414-9101 | Mtž čerp ponor do 40l bez potubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | M | 42697363 | Čerpadlo kalové, mech.plovák, 2,2kW, 3x400V,výtlak 20-40m,ušlecht.oc.,pr.20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | C72413-9101 | Mtž čerp křídl píst bez potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.00417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 42696332 | Čerpadlo cirkulační | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | C99872-4102 | Stroj vyb přesun hmot vyska -12m | t | 0.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.724 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | C72511-9213/98 | Zařízení záchodů - montáž klozetových mís závěsných | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00956 | 0.03824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | M | 64296842 | Klozet ker.závěsný | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | M | 64296326 | Sedátko WC s ocel.úchyty | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | C72611-1204/98 | Mtž instal.modulu WC do zdiva | sada | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | M | 64297026 | Podomít.systém WC modul | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | M | 64297027 | Tlačítko 3/6l -modul | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | C72521-9401 | Mtž umyvadel du na šroub do zdi | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01112 | 0.08896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | M | 64297129 | Umyvadlo ker.š.55cm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.096 | 0.768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | C72524-9102 | Mtž mísa sprch | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | C72524-9101 | Mtž kabina sprch | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | M | 64297013 | Vanička sprch.ker.1000x800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | M | 28398913 | Sprch.dveře posuv.pure š.1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | R72533-3350 | Montáž výlevky | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02595 | 0.02595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | M | 55396118 | Výlevka nerez+mřížka SLVN 01 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | C72553-9102/01 | Mtž ostatních el.ohřívačů 80l | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02901 | 0.02901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | M | 54196101 | Ohřívač el.smalt.Dražice OKCE 80l st | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | C72581-0401 | Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 | soub | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | C72581-0403 | Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | C72582-9201 | Mtž bat umyv a dřez nást chrom | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | M | 55199940 | Nást.dřezová baterie s ram.300mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | C72582-9301 | Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | M | 55198689 | Baterie stoj.umyvadlová s odpad.soupravou | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | C72584-9200 | Mtž bat sprch nástěn nastav výška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | M | 55198691 | Baterie sprchová s sprch.soupravou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | C72586-9101 | Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.01088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | M | 55196150 | Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | C72586-9218 | Mtž u sifon | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | M | 55161490 | Sifon k výlevce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | M | 55196725 | Sifon sprchový chrom DN 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | C99872-5102 | Zařiz předm přesun hmot vyska -12m | t | 0.405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | C0941/01 | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240

## 1-D.1.4.3 - Elektroinstal...
{7f896d45-a9ae-4689-88c3-91601c477a0a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Václavek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Václavek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D1 - Rozvaděč R- ARCHIV | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč R-HOP | [5 empty] | 0
| D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN | [5 empty] | 0
| D4 - Domácí telefon | [5 empty] | 0
| D5 - Kabely | [5 empty] | 0
| D6 - Svítidla | [5 empty] | 0
| D7 - Bleskosvod | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Václavek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč R- ARCHIV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol50 | Rozvodná skříň např. oceloplech. 600x1200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol51 | Proudový chránič 25/4/003 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol52 | Jistič 6/B/1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol53 | Jistič 10/B/1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol54 | Jistič 16/B/1 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | Pol55 | Jistič 25/B/3 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol56 | Jistič 80/D/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol57 | odpojovač 3x125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol58 | pojistky do odpojovače | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol59 | Hlavní vypínač 3x125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol60 | DV M TNC 255 přepěťová ochrana tř.B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol61 | Přípojnice HOP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | Pol62 | stykač 2P-230V-16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol63 | Zdroj pro videotelefon | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | Pol64 | časové relé pro vztč.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | Pol65 | Popis prvků rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | Pol66 | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | Pol67 | Drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| D | D2 | Rozvaděč R-HOP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol68 | oceloplech rozvodnice 600x30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | Pol69 | náplň | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | Pol70 | Drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| D | D3 | Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol71 | Přístrojová krabice KU 68 | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | Pol14 | Krabice KO 125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | Pol15 | Průraz zdiva nad 35cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | Pol16 | Průraz příčky do 20cm | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol17 | Průraz příčky nad 20cm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol18 | Prostup podlažím | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | Pol19 | Drážkování pro uložení kabelových tras | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol20 | Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | Pol21 | kapsa 10x10cm | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | Pol72 | Svorkovnice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | Pol73 | Konektor RJ45 Cat.6 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | Pol74 | Přístroj zásuvka datová 1xRJ45 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | Pol75 | Proměření datové kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | Pol76 | Přístroj zásuvka 230V | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | Pol77 | Přístroj zásuvka 16A/400V, IP65, komplet, přisazená montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | Pol78 | Rámeček jednonásobný | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | Pol79 | Rámeček dvojnásobný | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | Pol80 | Rámeček trojnásobný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | Pol81 | Rámeček pětinásobný | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | Pol82 | Vypínač č.1 250V/10A | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | Pol83 | Vypínač č.5 250V/10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | Pol84 | Vypínač č.6 250V/10A | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | Pol85 | vypínač na povrch 3x32A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | Pol86 | vypínač na povrch 3x63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | Pol87 | Zapojení Prvků VZT/ZTI/UT/CHL | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | Pol88 | provedení pospoje | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | Pol23 | osazení rozvaděče do 100kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | Pol89 | úprava a vybavení rozvaděče RE v mezipatře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | Pol90 | jistič 3x100A do RE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | Pol91 | přemístění a přepojení rozvaděče vzt v m.č. 110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | Pol92 | Odpojení stávajících rozvaděčů NN od napětí | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | Pol93 | Demontáž stávajícíhrozvaděčů NN | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | Pol94 | Demontáž stávajících rušených kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | Pol95 | Demontáž stávajícíh prvků (kabely, trubky, svítidla, vypínače, zásuvky a další) | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | Pol27 | Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km | t | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | Pol28 | Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km | t | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | Pol29 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | Pol96 | Drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| D | D4 | Domácí telefon |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol97 | video telefon v archivu včetně tabla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | Pol99 | Instalace do R.ARCHIV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
62 | K | Pol100 | oživení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
63 | K | Pol101 | drobný nespec. materiál | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| D | D5 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol102 | Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*) | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
65 | K | Pol103 | Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*) | m | 1120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
66 | K | Pol104 | Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*) | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
67 | K | Pol105 | Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
68 | K | Pol106 | Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2 (*) | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
69 | K | Pol107 | Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*) | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
70 | K | Pol108 | Kabel CYKY 4x35mm2 (*) | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
71 | K | Pol109 | Kabel CYKY 4x50mm2 (*) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
72 | K | Pol110 | Topný kabel 30W/m (*) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
73 | K | Pol111 | Kabel UTP Cat.6 (*) | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
74 | K | Pol112 | Kabel CY 4mm2 (*) | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
75 | K | Pol113 | Kabel CY 6mm2 (*) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
76 | K | Pol114 | Kabel CY 10mm2 (*) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| P |  | Poznámka k položce: * - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení | [14 empty] | P | 2
77 | K | Pol115 | Drobná nespecifikovaná kabeláž | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| D | D6 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol116 | svítidla dle přílohy č.2 TZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
79 | K | Pol117 | osazení a zapojení svítidel , dle instrukcí výrobce příslušného svítidla | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
80 | K | Pol118 | drobný upevňovací materiál | kpl | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| D | D7 | Bleskosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | Pol42 | Vedení FeZn ø10mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
82 | K | Pol43 | Svorka (typová dle materiálů) SK | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
83 | K | Pol44 | Svorka (typová dle materiálů) SS | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
84 | K | Pol45 | Svorka (typová dle materiálů) okapová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
85 | K | Pol119 | Drobný výše nespecifikovaný materiál | z mater. | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
86 | K | Pol46 | Ochranný nátěr antikorozní | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
87 | K | Pol47 | Měření přechodového odporu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
88 | K | Pol120 | Připojení TZB na přípojnici HOP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| D | D8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | Pol49 | Revize elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721890960

## 1-D.1.4.4 - Ústřední vytá...
{a285ef4a-94b4-4788-8a28-49a6d27124da}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.4 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Václav Kolínský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.4 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. arch. Václav Kolínský
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.4 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. arch. Václav Kolínský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733120001 | M+D Potrubí ocelové závitové DN25, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycení apod. | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 733120002 | M+D napojení potrubí DN25 do stávajícího rozvodu. | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 733120003 | M+D napojení potrubí DN32 do stávajícího rozvodu. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 733120004 | Dmtž Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycení, ekologické likvidace apod. | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 733120005 | Dmtž Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycen, ekologické likvidace apod. | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 733120006 | Dmtž Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycení, ekologické likvidace apod. | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 733120007 | Přesun potrubních rozvodů DN32 do nové pozice, včetně nového uchycení, nové izolace, nátěru apod.. | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 733120008 | M+D zaslepení potrubí DN25. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 734200001 | Dmtž připojovacího šroubení nebo termostatického ventilu pro otopná tělesa, ekologické likvidace. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 734200002 | Dmtž uzavírací nebo regulační armatury DN25, PN6, ekologické likvidace. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 734200003 | Dmtž a zpětná montáž uzavírací nebo regulační armatury DN25, PN6. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998734101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 735150001 | Dmtž otopného tělesa včetně přípojek a uchycení a jeho ekologická likvidace. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359014235
15 | K | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997623816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 990000001 | Stavební přípomoce | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 32
17 | K | 990000002 | Proplach systému po montáži | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 34
18 | K | 990000003 | Vypuštění a napuštění systému | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 36
19 | K | 990000004 | Seřízení a zaregulování systému | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 38
20 | K | 990000005 | Tlaková zkouška | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 40
21 | K | 990000006 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 42

## 1-D.1.4.5 - Výtah
{e37a5463-885b-4be4-aeec-add63d18f641}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.5 - Výtah
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88363945
|  | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.5 - Výtah
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.5 - Výtah
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07757 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07757 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07757 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33003005R | Montáž výtah osobní OT 500/1,0 SIMPLEX 2stanice+ 2nástupiště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07577 | 0.07577 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 434065710
2 | M | 33-M - 1 | výtah osobní, nosnost 450 kg (5 osob), vč. automatických dveří na nástupištích a veškerého příslušenství (podrobněji viz dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1042941952
| P |  | Poznámka k položce: Provedení - elektrický osobní výtah Jmenovitá nosnost - 450 kg, max. 5 osob Jmenovitá rychlost - 1 m/s Zrychlení/zpomalení - 0,5 m/s2 Zdvih - 4,99 m Počet stanic/nástupišť - 2/2 Přední vstup - 1 Zadní vstup - 1 Vnitřní rozměry kabiny - šířka 950 mm, hloubka 1100 mm, výška 2100 mm Dveře - šířka x výška - 800 x 2000 mm, nerez (broušená), stranou posuvné, dvoudílné Materiál - nerez (broušený) Příslušenství - zrcadlo na jedné straně + madlo, sklopné sedátko (podrobnější popis viz dokumentace) | [14 empty] | P | 2
3 | K | 330530084 | Revize osobních výtahů do 5stanic +10nástup | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 362141565

## 1-D.1.4.6 - Regálový systém
{813f2c6a-0c43-4e0f-8a62-4f70b8346b45}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.6 - Regálový systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88363945
|  | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.6 - Regálový systém
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Regálový systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-D.1.4.6 - Regálový systém
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Regálový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | REG1 | Dodávka posuvných regálů (dle specifikace textové a výkresové části) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739716421
2 | K | REG2 | Dodávka pojezdových kolejnic | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401931458
3 | K | REG3 | Elektrický pohon regálů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044364991
4 | K | REG4 | Ovládací a zamykací systém s elektronickými zámky (na kartu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982760205
5 | K | REG5 | Dodávka pojízdných manipulačních schůdků | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341058636
6 | K | REG6 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072168006
7 | K | REG7 | Montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606286579
8 | K | REG8 | Dokumentace, software, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326143067

## 1-VON - Vedlejší a ostatn...
{e4a43c65-1de6-4d90-be50-4beb2cc4402d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28999070
|  | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  | DIČ: | CZ28999070
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 88363945
|  | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5
Objekt:
SO.1 - Stavební úpravy archivu
Soupis:
1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4,15022 Praha 5 |  |  | Projektant: | kcarch s.r.o,Thámova 221/7,186 00 Praha 8 - Karlín
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Krčál, Dukelská 973, 564 01 Žamberk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 664500403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Cena je kalkulována jako % podíl z celkových nákladů na stavbu všech objektů | [14 empty] | P | 2
2 | K | 035103001 | Pronájem ploch, zábor pozemků | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 317995829
| P |  | Poznámka k položce: zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání chodníku včetně poplatku za zábor veřejného prostranství
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
3 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 317995829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Cena je kalkulována jako % podíl z celkových nákladů na stavbu všech objektů | [14 empty] | P | 2
4 | K | 040001001 | Realizační dokumentace zhotovitele stavby | kpl | 1 |  | 0
výrobní, dílenská a montážní dokumentace
5 | K | 040001002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
dle §4 Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST