## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {de17edaf-3365-4121-9dd7-6e45cbd683f9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2-0537-00/48 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 32 1 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 12631 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Pod Žvahovem 463 | [6 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00063631 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 5 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00063631 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 60193280 | [14 empty] | False
|  |  | VPÚ DECO Praha, a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ60193280 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 60193280 | [14 empty] | 0,01
|  |  | VPÚ DECO Praha, a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ60193280 | [14 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2-0537-00/48
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
| Místo: | [6 empty] | Pod Žvahovem 463 |  |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 5 |  |  |  |  | Projektant: |  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | VPÚ DECO Praha, a.s.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {de17edaf-3365-4121-9dd7-6e45cbd683f9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 32 1
|  | SO110 |  |  |  | Hlavní objekt | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3} | {de17edaf-3365-4121-9dd7-6e45cbd683f9} |  | 2
/ |  |  | A00 |  |  |  | ARS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3ad6918a-df7a-4a6d-b837-32690ace45ba} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | B00 |  |  |  | Statika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4c57e81f-c23b-43d9-b537-679792de00be} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | D00 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b680b448-a586-429a-8c82-0609930e2d01} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | F00 |  |  |  | Vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a586d1d7-4272-4d13-914d-628e74bb7991} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | H00 |  |  |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d7e51a92-4ba0-4726-b5d5-cfc14868898a} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | J00 |  |  |  | Silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {456879e5-9fd1-468c-84fb-627221ca08de} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | K00 |  |  |  | Slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {107b0a8e-0f3b-48a3-bba1-051de0300499} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | M00 |  |  |  | MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6edf00d5-d7f1-4d24-b647-077cb38b8aec} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  |  | S00 |  |  |  | Gastronomická zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ff931979-229b-410c-a636-1879ce7aaccc} | {b1645adf-f8b7-459b-9c33-a4fef671b0b3}
/ |  | IO422 |  |  |  | Kanalizace dešťová, vč. vsakovacích zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d0912f25-dddd-44d4-8244-9cba8c31fdb5} | {de17edaf-3365-4121-9dd7-6e45cbd683f9} |  | 2
/ |  | IO423 |  |  |  | Odlučovač tuků a tuková kanalizace_ZMĚNA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {96a8f07e-78de-49ff-8f7e-377b0618c68a} | {de17edaf-3365-4121-9dd7-6e45cbd683f9} |  | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c5d40f6e-d248-4077-b799-21e7ef79782f} | {de17edaf-3365-4121-9dd7-6e45cbd683f9} |  | 2

## A00 - ARS
[18 empty] | {3ad6918a-df7a-4a6d-b837-32690ace45ba} | [5 empty] | betMAZ100do4 |  | m3 | 1,312 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | betMAZ100pres4 |  | m3 | 55,678 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | betMAZ150do1 |  | m3 | 1,291 | 2
[24 empty] | bezprašný |  | m2 | 643,2 | 2
| Stavba: | [22 empty] | dmtž_CPPdo1m3 |  | m3 | 8,782 | 2
|  | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa | [21 empty] | dmtž_CPPpres1m3 |  | m3 | 26,92 | 2
| Objekt: | [22 empty] | dmtž_dlažba |  | m2 | 120,54 | 2
|  | SO110 - Hlavní objekt | [21 empty] | dmtž_dlažbaSOKL |  | m | 251,47 | 2
| Soupis: | [22 empty] | dmtž_DŘdveře1 |  | m2 | 36,2 | 2
|  | A00 - ARS | [21 empty] | dmtž_DŘdveře2 |  | m2 | 9,2 | 2
[24 empty] | dmtž_hlzákladyPB |  | m3 | 12,61 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | dmtž_mříže |  | m2 | 2,6 | 2
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj | [16 empty] | dmtž_obklad |  | m2 | 198,2 | 2
[24 empty] | dmtž_ocelDV |  | m2 | 13,2 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631 | [16 empty] | dmtž_okapnice |  | m | 27,5 | 2
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631 | [16 empty] | dmtž_omítkaFAS |  | m2 | 169,7 | 2
[24 empty] | dmtž_parkety |  | m2 | 140,5 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | dmtž_parketySOKL |  | m | 104,2 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | dmtž_pilíř |  | m3 | 2,533 | 2
[24 empty] | dmtž_příčky100 |  | m2 | 42,87 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280 | [16 empty] | dmtž_příčky150 |  | m2 | 219,54 | 2
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280 | [16 empty] | dmtž_PVC | dmtž_PVC |  | 165,21 | 2
[24 empty] | dmtž_PVCdveře |  | m2 | 2,6 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280 | [16 empty] | dmtž_PVCdveře2 |  | m2 | 3,36 | 2
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280 | [16 empty] | dmtž_PVCokna1 |  | m2 | 24,96 | 2
[24 empty] | dmtž_PVCokna2 |  | m2 | 22,14 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | dmtž_PVCsokl | dmtž_PVCsokl |  | 112 | 2
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry. | [21 empty] | dmtž_střecha |  | m2 | 94,5 | 2
[24 empty] | dmtž_Škvmaz |  | m3 | 9,45 | 2
[24 empty] | dmtž_TIstěn |  | m2 | 28,42 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | dmtž_TIstrop |  | m2 | 5,88 | 2
[24 empty] | dmtž_tl100DO4 |  | m2 | 5 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | dmtž_tl150DO1 |  | m2 | 0,63 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | dmtž_tl150DO4 |  | m2 | 5,89 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | dmtž_tl300DO1 |  | m3 | 0,095 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | dmtž_tl300DO4 |  | m2 | 0,766 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | dmtž_tl450DO1 |  | m3 | 0,385 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [16 empty] | dmtž_tl600DO4 |  | m3 | 4,912 | 2
[24 empty] | dmtž_zábradlí |  | m | 4 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [16 empty] | dmtž_základyPB |  | m3 | 7,815 | 2
[24 empty] | dmtž_zám |  | kg | 250 | 2
[24 empty] | dmtž_ŽBstropu |  | m3 | 0,646 | 2
[24 empty] | HIs |  | m2 | 41,654 | 2
[24 empty] | HIv |  | m2 | 269,193 | 2
[24 empty] | KZS |  | m2 | 112,923 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | [23 empty] | KZS_sokl |  | m2 | 11,715 | 2
[24 empty] | KZS_špalety |  | m | 38,55 | 2
Stavba: | [23 empty] | KZS_zemina |  | m2 | 43,418 | 2
|  | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa | [21 empty] | lešeníFAS |  | m2 | 181,2 | 2
Objekt: | [23 empty] | malby |  | m2 | 1257,1 | 2
|  | SO110 - Hlavní objekt | [21 empty] | obkladSL |  | m | 15,2 | 2
Soupis: | [23 empty] | obroušení |  | m2 | 1874,4 | 2
|  | A00 - ARS | [21 empty] | obrubník |  | m | 25,5 | 2
[24 empty] | obsypV3 |  | m3 | 24,38 | 2
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj | [16 empty] | omítka_ST |  | m2 | 774,5 | 2
[24 empty] | omítka_STR |  | m2 | 74,5 | 2
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s. | [16 empty] | omítka_svetliku |  | m2 | 48,614 | 2
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s. | [16 empty] | otěruvzdorný |  | m2 | 581,4 | 2
[24 empty] | P01 | Koberec - družina (stávající část) | m2 | 113,8 | 3
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK] | [16 empty] | P01a | Koberec - družina (nová část) | m2 | 72,6 | 3
[24 empty] | P01b | Koberec - kabinet | m2 | 11,6 | 3
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1 |  |  |  |  | P01o | Koberec (obvod) | m | 90,4 | 3
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P01s | Koberec (sokl) | m | 81 | 3
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P02 | Velkoformátová dlažba - zádveří družina | m2 | 33,5 | 3
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P02o | Velkoformátová dlažba - zádveří družina (obvod) | m | 23,6 | 3
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P02s | Velkoformátová dlažba - zádveří družina (sokl) | m | 18,2 | 3
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P03 | Velkoformátová dlažba - vstup chodba družina -1.39.2 | m2 | 10,3 | 3
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P03a | Velkoformátová dlažba - vstupní chodba družina -1.39.2 ... ve spádu | m2 | 2,1 | 3
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P03b | Velkoformátová dlažba - chodba družina -1.39.2 | m2 | 14,9 | 3
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P03o | Velkoformátová dlažba - vstup chodba družina (obvod) | m | 29,5 | 3
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P03s | Velkoformátová dlažba - vstup chodba družina (sokl) | m | 21,5 | 3
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P04 | Velkoformátová dlažba - WC dívky | m2 | 15,9 | 3
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P04o | Velkoformátová dlažba - WC dívky (obvod) | m | 31,3 | 3
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P04s | Velkoformátová dlažba - WC dívky (sokl) | m | 29,8 | 3
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P05 | Velkoformátová dlažba - WC chlapci | m2 | 14,4 | 3
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P05o | Velkoformátová dlažba - WC chlapci (obvod) | m | 28 | 3
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P05s | Velkoformátová dlažba - WC chlapci (sokl) | m | 26,4 | 3
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P06 | Velkoformátová dlažba - vnitřní chodba | m2 | 36,7 | 3
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P06s | Velkoformátová dlažba - vnitřní chodba (sokl) | m | 29,8 | 3
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P07 | Velkoformátová dlažba - jídelna | m2 | 179,4 | 3
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P07o | Velkoformátová dlažba - jídelna (obvod) | m | 68,6 | 3
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P07s | Velkoformátová dlažba - jídelna (sokl) | m | 45,4 | 3
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P08 | Velkoformátová dlažba - výdej jídel | m2 | 35 | 3
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P08a | Keramická dlažba - výdej jídel (bez podl. vytápění) | m2 | 67,6 | 3
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P08o | Velkoformátová dlažba - výdej jídel (obvod) | m | 74,4 | 3
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P08s | Velkoformátová dlažba - výdej jídel (sokl) | m | 59 | 3
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P09 | Dlažba - prostory kuchyně a zázemí | m2 | 93,4 | 3
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P09o | Dlažba - prostory kuchyně a zázemí (obvod) | m | 99,7 | 3
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P09s | Dlažba - prostory kuchyně a zázemí (sokl) | m | 80,7 | 3
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P11 | Dlažba - 2.PP - místnosti s mokrým provozem | m2 | 13,6 | 3
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P11o | Dlažba - 2.PP - místnosti s mokrým provozem (obvod) | m | 40,5 | 3
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P11s | Dlažba - 2.PP - místnosti s mokrým provozem (sokl) | m | 36,5 | 3
[24 empty] | P12 | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (vytápěné) | m2 | 29 | 3
[24 empty] | P12o | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (vytápěné) (obvod) | m | 55,7 | 3
[24 empty] | P12s | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (vytápěné) (sokl) | m | 52,7 | 3
[24 empty] | P13 | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (nevytápěné) | m2 | 74,7 | 3
[24 empty] | P13s | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (nevytápěné) (sokl) | m | 90,2 | 3
[24 empty] | palisády |  | m | 12,2 | 2
SOUPIS PRACÍ | [23 empty] | PD04 |  | m2 | 64,4 | 2
[24 empty] | PD05 |  | m2 | 233,8 | 2
Stavba: | [23 empty] | PschDL | schodišťová dlažba | m | 15,6 | 3
|  | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa | [21 empty] | PschDLplocha | plocha dlažby schodiště | m2 | 9,386 | 3
Objekt: | [23 empty] | PschDLs | schodišťová dlažba (sokl) | m | 14,6 | 3
|  | SO110 - Hlavní objekt | [21 empty] | purenit |  | m2 | 0,52 | 2
Soupis: | [23 empty] | S1HI |  | m2 | 95 | 3
|  | A00 - ARS | [21 empty] | S1par |  | m2 | 95 | 3
[24 empty] | S2HI |  | m2 | 81 | 3
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj | [16 empty] | S2par |  | m2 | 81 | 3
[24 empty] | S3HI |  | m2 | 158,64 | 3
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s. | [16 empty] | S3par |  | m2 | 170,28 | 3
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s. | [16 empty] | SDKobkladSL2 |  | m2 | 25,92 | 2
[24 empty] | štuk_stěny |  | m2 | 1841,2 | 2
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | [7 empty] | štuk_strop |  | m2 | 627,4 | 2
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 573.9901 |  | 375.1965 |  | D | -1 |  |  |  |  | výkopek_soklu | výkopek_soklu |  | 56,16 | 2 | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 504.9635 |  | 346.8668 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | výkopek1 |  | m3 | 11,3 | 2 | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.9675 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | výkopek10 |  | m3 | 4,392 | 2 | [6 empty] | 0
1 | K | 111111101 | Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 209.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | výkopek2 |  | m3 | 96,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359828904
| PP |  | Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2 |  |  |  |  | výkopek3 |  | m3 | 20,724 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111111101 | [14 empty] | Online PSC | 2 |  |  |  |  | výkopek4 |  | m3 | 1,6 | 2
| VV |  | 15,5*13,5 |  | 209.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET | výkopek5 |  | m3 | 0,8 | 2
2 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | výkopek6 |  | m3 | 24,528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916292119
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2 |  |  |  |  | výkopek7 | výkopek7 |  | 13,8 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102 | [14 empty] | Online PSC | 2 |  |  |  |  | výkopek8 |  | m3 | 32,2 | 2
3 | K | 112251102 | Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | výkopek9 |  | m3 | 3,072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912123476
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2 |  |  |  |  | XPSdilataceV3 |  | m2 | 8,411 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102 | [14 empty] | Online PSC | 2 |  |  |  |  | XPSšachtyV3 |  | m2 | 25,2 | 2
4 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 46.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | zábradlí_nátěr |  | m2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499650262
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2 |  |  |  |  | zásyp_soklu |  | m3 | 49,68 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2 |  |  |  |  | ZD60 |  | m2 | 38,5 | 2
| VV |  | ZD60*1,2 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | ŽB_rampa |  | m3 | 1,225 | 2
| VV |  | Součet |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET | rýha70x70 |  | m | 15 | 2
5 | K | 131113702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | rýha70x150 |  | m | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813805446
| PP |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | [14 empty] | PP | 2 |  |  |  |  | rýha70x200 |  | m | 7 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131113702 | [14 empty] | Online PSC | 2 |  |  |  |  | rýha100x100 |  | m | 34 | 2
| VV |  | "výkop pro átrium" (13+14+13)*0,5*0,5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | rýha100x150 |  | m | 18 | 2
| VV |  | "přístavba družiny" 0,5*13*0,2 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | rýha150x200 |  | m | 4 | 2
| VV | výkopek1 | Součet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET | vrtD100 |  | m | 5,25 | 2
6 | K | 131151103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 96.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | vrtD200 |  | m | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768359073
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2 |  |  |  |  | ker_obklad |  | m2 | 270 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop pro átrium" (13*14)*0,5 |  | 91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny" 6,5*13*0,2 |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet ručního výkopu" -11,3 |  | -11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek2 | Součet |  | 96.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131212531 | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737834983
| PP |  | Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131212531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atrium - nové základové patky chodbová stěna" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek5 | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131213712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975741294
| PP |  | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop jámy pro venkovní výtah V3, rozsah 30% výkopku" 10*4,6*0,3 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek7 | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 32.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480212380
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop jámy pro venkovní výtah V3, rozsah výkopku" 10*4,6 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet ruční dokopávky u stáv. objektu" -13,8 |  | -13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek8 | Součet |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131252502 | Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813956691
| PP |  | Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131252502 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atrium - nové základové patky fasádní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium - nové základové patky vnitřní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek4 | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 56.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410624240
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132112132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "soklový zásyp vytěženou zeminou, dl. x profil" 43,2*(0,8*1,0+1,0*1,0/2) |  | 56.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek_soklu | Součet |  | 56.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20.724 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135598744
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "átrium - základový pas u fasády" (14,1)*0,4*0,6 |  | 3.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny" (6,0+13,5+6,0)*0,8*0,85 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek3 | Součet |  | 20.724 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132154101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.392 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015318752
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | palisády*0,4*0,9 |  | 4.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek10 | Součet |  | 4.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132311401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně | m3 | 3.072 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452462790
| PP |  | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132311401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop pod základy pro podbetonování u venkovní výtahové šachty V3" 0,8*3,2*1,0*1,2 |  | 3.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek9 | Součet |  | 3.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 24.528 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637242008
| PP |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139751101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje i výkop vedle stáv. základů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "základ pro výtah V2 pod podlahou 2.PP" (1,7*1,9)*0,25 |  | 0.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" 1,0*7,2*0,6*2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení rýh pro ležatou kanalizaci" 0,3*0,6*64+0,3*0,4*22 |  | 14.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení šachet" 0,8*1,0*1,15 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek6 | Součet |  | 24.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 139911121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 12.61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306634266
| PP |  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139911121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bourání základového pasu mezi pilíři" (14,1-0,8*4)*0,5*1,0 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání základů plotových pilířů" 0,8*0,7*1,0*4 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání základů kruhových pilířů" 0,8*0,6*1,0*4 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní základy - odhad" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_hlzákladyPB | Součet |  | 12.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 37.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000701 | 0.026442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1960272687
| PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop jámy pro venkovní výtah V3" (2,6+4,2+1,4)*4,6 |  | 37.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 37.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099423924
| PP |  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop jámy pro venkovní výtah V3" (2,6+4,2+1,4)*4,6 |  | 37.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045732 | 0.021037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471399199
| PP |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop jámy pro venkovní výtah V3" 10*4,6 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912146851
| PP |  | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop jámy pro venkovní výtah V3" 10*4,6 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 24.528 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938455146
| PP |  | Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161111502 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkopek6 |  | 24.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438550366
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4+výkopek5+výkopek6+(výkopek_soklu-zásyp_soklu)+výkopek7+výkopek8+výkopek9+výkopek10 |  | 215.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364596833
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4+výkopek5+výkopek6+(výkopek_soklu-zásyp_soklu)+výkopek7+výkopek8+výkopek9+výkopek10 |  | 215.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 215,496*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2154.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950488677
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (výkopek1+výkopek2+výkopek3+výkopek4+výkopek5+(výkopek_soklu-zásyp_soklu)+výkopek7+výkopek8+výkopek9+výkopek10)*1,75 |  | 334.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 15.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222517275
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hloubení rýh pro ležatou kanalizaci" 0,3*0,6*64+0,3*0,4*22 |  | 14.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení šachet" 0,8*1,0*1,15 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 30.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 30.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24947991
| PP |  | štěrkopísek netříděný | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15,08*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 74.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461916585
| PP |  | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "soklový zásyp vytěženou zeminou, dl. x profil" 43,2*(0,8*1,0+1,0*1,0/2) |  | 56.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zateplení soklu, dl. x tl. x výška" -43,2*0,15*1,0 |  | -6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_soklu | Mezisoučet |  | 49.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp zapažené jámy kolem výkopu venkovního výtahu V3" (10-4,7)*4,6 |  | 24.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obsypV3 | Mezisoučet |  | 24.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 48.76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 48.76 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464702672
| PP |  | štěrkopísek netříděný | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot | [14 empty] | P | 2
| VV |  | obsypV3*2,0 |  | 48.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 118.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221773746
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01a |  | 72.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZD60*1,2 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.3299 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
30 | K | 271572211R | Obsyp a zásyp ze štěrkopísku kolem základů v uzavřeném prostoru vč. hutnění po vrstvách 0,15 m | m3 | 13.803 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 27.3299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191680598
| PP |  | Obsyp a zásyp ze štěrkopísku kolem základů v uzavřeném prostoru vč. hutnění po vrstvách 0,15 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: míra zhutnění dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" 1,0*7,2*0,6*2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet vytlačené kubatury nových základem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" -(0,75*0,25*0,6*2+1,5*0,25*0,6*4) |  | -1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp nových základů přístavba družiny" (0,435*2+5,335*2+11,77)*0,85*0,15+(0,435*2+5,335*2+0,6*2+13,27)*0,85*0,15 |  | 6.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.9714 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
31 | K | 310231001 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.17985 | 0.17985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062049261
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 175 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310231001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kuchyně, zateplení otvoru u podlahy 400x400 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 310231051 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.3537 | 0.3537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636331849
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310231051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kuchyně, zateplení otvoru u podlahy 400x400 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 310231055 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.3484 | 1.1149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218496530
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310231055 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění a mytí transp. nádobí" 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah 2" 1*1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 31023105R | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 2.318 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3537 | 0.81988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856026725
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hrubá příprava zeleniny" 0,3*0,8 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah V2" 0,9*1,2 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "družina - dozdívka ostění" 0,35*2,85 |  | 0.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 0.998 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.318 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 31023106R | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 9.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3484 | 3.1509 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653098326
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "družina zádveří - dozdívka parapetu" 2,3*(2,24-1,05)*2 |  | 5.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "družina - zazdívka dveřního otvoru" 1,7*2,1 |  | 3.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 9.044 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.044 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 4.887 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 9.1753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793902325
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: třída pevnosti cihel P30, malta MVC10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění a mytí transp. nádobí" 1*1,6*0,3 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtah 2" 1*1,6*0,3 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění a mytí transp. nádobí a mytí stolního nádobý" 1,2*2,1*0,35 |  | 0.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příprava+varna a výdej jídel" (2,5+0,6+1,1)*0,9*0,3+1*2,1*0,35 |  | 1.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příprava+varna a kancelář gastroprovozu" 1,6*2,1*0,35 |  | 1.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 4.887 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.887 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.13709 | 1.4394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978396822
| PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75*2,8 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.022784 | 0.29619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040676815
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.026931 | 0.21545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152258181
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 317168026 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.047765 | 0.047765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398399757
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168026 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.054548 | 0.16364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309003432
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.063548 | 1.271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591580033
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina" 5+5+5+5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12705 | 0.38114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390849099
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168061 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 317998114 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm | m | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003375 | 0.00432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029432864
| PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina" 3,6+1,6+1,9*4 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 12.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.24127 | 2.9435 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235393628
| PP |  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2,7+5,0)+(1,1+3,4) |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | palisády | Součet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 5922841R | palisáda betonová tyčová obdélníková barevná 120x180x800 mm | kus | 73.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0505 | 3.6966 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469302225
| PP |  | palisáda betonová tyčová obdélníková barevná 120x180x800 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | palisády |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 340235212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 0.3955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56052466
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vytápění" 2*(4+4) |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 2*(20+4+3) |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02391 | 0.28692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271972001
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340236212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" (3+3)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 80.626 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.087312 | 7.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517233570
| PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" (1,4+1,0+1,9+2,7+0,5+2,4+1,0+1,85+1,85+1,8+1,0+2,1)*2,9 |  | 56.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,7*2*6-0,8*2*1-0,9*2*1 |  | -11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (2,22+3,2+2,0+2,1+1,5)*3,8 |  | 41.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,8*2*2-0,7*2*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.626 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 123.23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10445 | 12.8711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676816306
| PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" 4,7*2,9 |  | 13.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,9*2-0,96*2 |  | -3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 9.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (6,1+0,65+3,05+5,7+5,8+12,1)*3,8 |  | 126.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,9*2*5-1,0*1,0-1,8*2 |  | -13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 113.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 105.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000128 | 0.013517 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1527628496
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" 2,8*16 |  | 44.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,8*16 |  | 60.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.07991 | 0.52741 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711672947
| PP |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 2,2*1,5+2,2*1,5 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 20.895 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.26723 | 5.5838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030171719
| PP |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "14, družina" (1,8*2+1,45)*0,3*3 |  | 4.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15 družina" (1,8*2+2,3)*0,3*2 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13 družina zádveří" (1,8*2+2,3)*0,3*2 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10, WC CHLAPCI" (2,08+1,85)*0,3*2 |  | 2.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" (2,08+1,85)*0,3*2 |  | 2.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12, WC DÍVKY" (0,68+1,85)*0,3*2*3 |  | 4.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1992 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
54 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1.225 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 3.0054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453930970
| PP |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "venkovní vstupní deska - družina" 0,91*1,56*0,2 |  | 0.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní vstupní deska s rampou - jídelna" 2,4*1,55*0,2+1,5*1,31*0,2/2 |  | 0.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽB_rampa | Součet |  | 1.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.153 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 0.16048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895004446
| PP |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odhad stupně vyztužení, 125 kg/m3" ŽB_rampa*0,125 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012825 | 0.033345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48749636
| PP |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "venkovní vstupní deska - družina" (0,91*2+1,56)*0,2 |  | 0.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní vstupní deska s rampou - jídelna" (2,4+2*1,55)*0,2+(1,5+2*1,31)*0,2 |  | 1.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577099968
| PP |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8552 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
58 | K | 564811112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm | m2 | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61383648
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZD60 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 564841113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm | m2 | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848412354
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564841113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ZD60 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 3.2436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757200921
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,5+25 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZD60 | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 59245012 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná | m2 | 40.81 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.113 | 4.6115 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900736740
| PP |  | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ZD60 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 38,5*1,06 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 319.3406 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
62 | K | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně | m2 | 627.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.16501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398518901
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | štuk_strop |  | 627.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 627.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.8822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -291618315
| PP |  | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 511.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 116.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | štuk_strop | Součet |  | 627.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 611321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 74.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 1.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485635457
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 72,9 |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_STR | Součet |  | 74.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 611321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 74.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.5066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115192835
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321391 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | omítka_STR |  | 74.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 553 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0169 | 9.3457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074628783
| PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 81,3 |  | 81.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 438.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 114.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 774.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 5.6926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870498705
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | omítka_ST |  | 774.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 1841.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000263 | 0.48424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477036415
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | štuk_stěny |  | 1841.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 13.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942017113
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vytápění" 18*0,15 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 15*0,07+32*0,15+7*0,2 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 34*0,1+4*0,15 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004384 | 0.24112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417477538
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "materiálové přechody, předstěny a instalační přizdívky - celkem odhad" 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1841.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 5.5236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758995901
| PP |  | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 29,2 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 49,5 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 40,5 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 77,7 |  | 77.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 79,9 |  | 79.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 175,2 |  | 175.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 145,4 |  | 145.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 133,3 |  | 133.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 31,7 |  | 31.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 76,1 |  | 76.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 118 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 48,3 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.22, VÝTAH V2" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 37,2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 45,7 |  | 45.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 31,3 |  | 31.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 55,5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 30,9 |  | 30.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 96,1 |  | 96.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 103,4 |  | 103.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 1444.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 127,2 |  | 127.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 64,1 |  | 64.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 36,9 |  | 36.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 14,9 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 396.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | štuk_stěny | Součet |  | 1841.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 774.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 10.5332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697422028
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 12,7 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 25,5 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 128,7 |  | 128.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 145,4 |  | 145.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 41,7 |  | 41.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 42,6 |  | 42.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.22, VÝTAH V2" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 19,2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 46,8 |  | 46.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 15,6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 634 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 8,8 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 26,2 |  | 26.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 140.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_ST | Součet |  | 774.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 774.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 5.2666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594858589
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321391 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | omítka_ST |  | 774.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 27.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04153 | 1.1587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18128963
| PP |  | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vytápění" (18*0,15)*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" (15*0,07+32*0,15+7*0,2)*2 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" (34*0,1+4*0,15)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0382 | 0.0382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162156067
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kuchyně, zateplení otvoru u podlahy 400x400 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 101.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 1.5834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641898946
| PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 101.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 1219.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0262 | 31.9614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951225780
| PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325413 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 38,1 |  | 38.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 14,9 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 48,3 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 53,8 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 54,4 |  | 54.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 46,5 |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 91,7 |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 33,6 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 90,7 |  | 90.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 18,9 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 45,7 |  | 45.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 31,3 |  | 31.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 24,2 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 92,4 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 116,9 |  | 116.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 855.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 127,2 |  | 127.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 62,2 |  | 62.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 17,4 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 33,7 |  | 33.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 37,2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 364.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1219.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 132.198 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.039659 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968352045
| PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_špalety*0,5 |  | 19.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS |  | 112.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622151021 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 12.887 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0025774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044425089
| PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_sokl*1,1 |  | 12.887 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.887 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm | m2 | 11.715 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0085962 | 0.1007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795398191
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "jižní pohled" 8*0,3 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní pohled" 13,4*0,3+13,4*0,3 |  | 8.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,1*0,3-2,4*0,15 |  | -0.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní pohled" 6,55*0,3 |  | 1.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_sokl | Součet |  | 11.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 28376018 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | m2 | 12.184 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.043862 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957746745
| PP |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11,715*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 38.55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.13068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933680675
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "jižní pohled" (1,8*2+1,45)*3 |  | 15.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní pohled" 2,9+1,8*2+1,1+2,85*2 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní pohled" (1,45+1,8*2)*2 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_špalety | Součet |  | 38.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 28375932 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm | m2 | 18.504 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.012583 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336731010
| PP |  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KZS_špalety*0,4 |  | 15.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 15,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm | m2 | 112.923 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009597 | 1.0837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231811358
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "jižní pohled" 8*4,2 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,45*1,8*3 |  | -7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní pohled" 13,4*4,1+13,4*4,1 |  | 109.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,9*1,8+2,76*1,1)-(2,235*3,15*2+2,4*3,15*2+2,4*3,15) |  | -45.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní pohled" 6,55*4,2 |  | 27.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,45*1,8*2 |  | -5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS | Součet |  | 112.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm | m2 | 118.569 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 2.1342 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616679441
| PP |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KZS |  | 112.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 112,923*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 622225132 | Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00823 | 0.00823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880929304
| PP |  | Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622225132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kuchyně, zateplení otvoru u podlahy 400x400 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky | m | 26.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101248371
| PP |  | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | M | 59051653 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm | m | 27.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.016758 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260714745
| PP |  | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,6+13,4+6,6 |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 26,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 85.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832545561
| PP |  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | 28342205 | profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 40.478 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0016191 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194451316
| PP |  | profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1,45+1,8*2)*5+(2,9+1,8*2)*1+(1,1+2,85*2)*1 |  | 38.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 38,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 48.878 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0053766 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815587963
| PP |  | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1,45+1,8*2)*5+(2,9+1,8*2)*1+(1,1+2,85*2)*1 |  | 38.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 46,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 622325207 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 % | m2 | 48.614 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02742 | 1.333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824464050
| PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65% | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325207 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (1,4+0,8)*2*(1,25+0,57)*2 |  | 16.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,1*0,6*2 |  | -1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (1,45+0,75)*2*(1,25+0,57) |  | 8.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,15*0,6 |  | -0.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (2,1+0,8)*2*(1,25+0,57) |  | 10.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,8*0,6 |  | -1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (2,0+0,8)*2*(1,25+0,57) |  | 10.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,2*0,6 |  | -0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (1,5+0,8)*2*(1,25+0,57) |  | 8.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,2*0,6 |  | -0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | omítka_svetliku | Součet |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 6223253R1 | Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stísněném nebo uzavřeném prostoru oprava vápenocementové omítky vnějších ploch | m2 | 48.614 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039504539
| PP |  | Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stísněném nebo uzavřeném prostoru oprava vápenocementové omítky vnějších ploch | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | omítka_svetliku |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 12.887 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.073456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756919353
| PP |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_sokl*1,1 |  | 12.887 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 132.198 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.37676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756423381
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_špalety*0,5 |  | 19.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS |  | 112.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 631311134 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 85.2897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617529840
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01a*0,15 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*0,15 |  | 26.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 6.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 14.8416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930351232
| PP |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska" 0,3*0,15*64+0,3*0,15*22 |  | 3.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní bet. maz." 0,3*0,1*64+0,3*0,1*22 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11695874
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01a*0,15 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*0,15 |  | 26.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731424593
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319175 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01a*0,15 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*0,15 |  | 26.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.7706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030713372
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "KH30" (P01a+P07)*0,00444*1,35 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KA16" (P03+P03a+P03b+P04+P05)*0,002*1,35 |  | 0.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.666 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1122 | 57.6147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223659521
| PP |  | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441220 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje i provedení předepsaného spádu dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07 |  | 179.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08+P08a |  | 102.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01122 | 29.374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390276122
| PP |  | Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441292 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje i provedení předepsaného spádu dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (P01+P01a+P01b)*4 |  | 792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*4 |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*(2+4) |  | 1076.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08*(2+4) |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08a*(2+4) |  | 405.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 21.296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764029431
| PP |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje i provedení předepsaného spádu dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | P03+P03a+P03b+P04+P05+P09+P11+P12 |  | 193.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 138.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 1.5213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190835692
| PP |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451292 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje i provedení předepsaného spádu dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*P03+2*P03a+11*P03a+2*P03b+2*P04+2*P05 |  | 138.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 632451456 | Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 běžný | m2 | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1117 | 10.6115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058624490
| PP |  | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena vč. bednění | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S1HI |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.1e-05 | 0.011376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330777271
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01o+P02o+P03o+P04o+P05o+P07o+P08o+P09o+P11o+P12o |  | 541.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 541.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.42 | 9.0787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807471459
| PP |  | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (P01+P01a+P02+P03+P03a+P03b+P05)*0,05+(P01b+P08a)*0,06+(P04)*0,04+(P08+P09+P12)*0,02 |  | 21.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 25.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.2614 | 6.6135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052470066
| PP |  | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "půdorys 1.PP" 25,3 |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.2996 |  | 346.8668 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
109 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 3.3022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776281494
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,1+2,8+1,6) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obrubník | Součet |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 59217038 | obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm | m | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.048 | 1.4688 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797292675
| PP |  | obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | obrubník |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 25,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 11.2591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129333070
| PP |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obrubník*0,4*0,25 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | palisády*0,4*0,5 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 181.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912560330
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fasáda přístavby" (1,0+8,0+1,2+13,4+1,2+6,5)*4,0 |  | 125.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda vestavby átria" (14)*4,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lešeníFAS | Součet |  | 181.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 16851.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646518026
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešeníFAS |  | 181.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 181,2*93 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16851.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 181.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769033663
| PP |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešeníFAS |  | 181.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 181.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383836911
| PP |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešeníFAS |  | 181.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 16851.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829266011
| PP |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešeníFAS |  | 181.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 181,2*93 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16851.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 181.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926192174
| PP |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lešeníFAS |  | 181.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 826.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.10742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049462547
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 179,4 |  | 179.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 707.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.35, VÝTAH V3" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1181.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.5e-05 | 0.041345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864541274
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 179,4 |  | 179.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 707.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.35, VÝTAH V3" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 118.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střechy - átrium, přístavba družinz" 355 |  | 355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet střecha |  | 355 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1181.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923362299
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PBŘ" (3+4+1) |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696210140
| PP |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 953R00001 | D+M přenosných PHP vč. revize dle PBŘ | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317291033
| PP |  | D+M přenosných PHP vč. revize dle PBŘ | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "2.PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 953R00002 | D+M evakuačního a bezpečnostního značení a evakuačních plánů dle PBŘ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385612584
| PP |  | D+M evakuačního a bezpečnostního značení a evakuačních plánů dle PBŘ | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 953R00011 | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 200x200 mm J01 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254046090
| PP |  | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 200x200 mm J01 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 953R00012 | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 300x300 mm J02 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400581766
| PP |  | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 300x300 mm J02 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 953R00013 | D+M venkovní čistící rohože s rámem 1,0x0,5m J03 vč. příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531571603
| PP |  | D+M venkovní čistící rohože s rámem 1,0x0,5m J03 vč. příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 953R00014 | D+M venkovní čistící rohože s rámem 2,0x0,5m J04 vč. příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965401161
| PP |  | D+M venkovní čistící rohože s rámem 2,0x0,5m J04 vč. příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 953R00015 | D+M vnitřní čistící rohože s rámem 2,0x0,5m J05 vč. příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245278925
| PP |  | D+M vnitřní čistící rohože s rámem 2,0x0,5m J05 vč. příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 953R00016 | D+M revizních dvířek pod obklad, 150x300 mm J08 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954778079
| PP |  | D+M revizních dvířek pod obklad, 150x300 mm J08 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 953R00017 | D+M revizních dvířek pod obklad, 150x300 mm J09 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142482064
| PP |  | D+M revizních dvířek pod obklad, 150x300 mm J09 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 953R00018 | D+M revizních dvířek do stěny, 150x300 mm J10 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414465003
| PP |  | D+M revizních dvířek do stěny, 150x300 mm J10 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 953R00019 | D+M revizních dvířek pod obklad, 300x300 mm J11 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56344613
| PP |  | D+M revizních dvířek pod obklad, 300x300 mm J11 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 953R00020 | D+M revizních dvířek pod obklad, 300x300 mm J12 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890617553
| PP |  | D+M revizních dvířek pod obklad, 300x300 mm J12 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 953R00021 | D+M revizních dvířek pod obklad, 300x150 mm J13 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352710921
| PP |  | D+M revizních dvířek pod obklad, 300x150 mm J13 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 953R00022 | D+M poklopu revizní šachty 600x900 mm vč. rámu, kotvení, povrchové úpravy a krytiny J14 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777212616
| PP |  | D+M poklopu revizní šachty 600x900 mm vč. rámu, kotvení, povrchové úpravy a krytiny J14 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 953R00023 | D+M poklopu revizní šachty 600x900 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J15 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700656803
| PP |  | D+M poklopu revizní šachty 600x900 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J15 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
137 | K | 953R00024 | D+M poklopu revizní šachty 600x600 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J16 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942748325
| PP |  | D+M poklopu revizní šachty 600x600 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J16 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 953R00025 | D+M skříně pro rozdělovač podlahového topení 1300x860x150 vč. zámku J17 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630807831
| PP |  | D+M skříně pro rozdělovač podlahového topení 1300x860x150 vč. zámku J17 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
139 | K | 953R00026 | D+M poklopu revizní šachty prům. 600 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J18 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890706605
| PP |  | D+M poklopu revizní šachty prům. 600 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J18 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 953R00027a | Protipožární zpěňující pás typu wrap pro utěsnění prostupů kovových potrubí v PU izolaci a plastových potrubí alt. požární tmel DN 25-32 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128286728
| PP |  | Protipožární zpěňující pás typu wrap pro utěsnění prostupů kovových potrubí v PU izolaci a plastových potrubí alt. požární tmel DN 25-32 | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 953R00027b | Protipožární ucpávka sdruženého prostupu kabelového svazku vel. do 100x100 mm těsněný měkkou ucpávkou z minerální vlny + pož. tmelem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72327665
| PP |  | Protipožární ucpávka sdruženého prostupu kabelového svazku vel. do 100x100 mm těsněný měkkou ucpávkou z minerální vlny + pož. tmelem | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 953R00027c | Protipožární ucpávka sdruženého prostupu kabelového svazku vel. do 100x50 mm těsněný měkkou ucpávkou z minerální vlny + pož. tmelem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581407624
| PP |  | Protipožární ucpávka sdruženého prostupu kabelového svazku vel. do 100x50 mm těsněný měkkou ucpávkou z minerální vlny + pož. tmelem | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 953R00028 | D+M podvěsného zstínění světlíků J20 vč. konstrukce, kotvení, pohonu a ostatního příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178410119
| PP |  | D+M podvěsného zstínění světlíků J20 vč. konstrukce, kotvení, pohonu a ostatního příslušenství dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 953R00029 | D+M setu madel na WC pro invalidu J21 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795996878
| PP |  | D+M setu madel na WC pro invalidu J21 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 953R00030 | D+M chránička kabelů areálového osvětlení J22 dl. 3500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400288654
| PP |  | D+M chránička kabelů areálového osvětlení J22 dl. 3500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle tabulky ostatních výrobků J22" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 953R00031 | D+M chránička kabelů areálového osvětlení J23 dl. 2300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782697666
| PP |  | D+M chránička kabelů areálového osvětlení J23 dl. 2300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle tabulky ostatních výrobků J23" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 953R00032 | D+M poklopu revizní šachty prům. 600 mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J24 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114309857
| PP |  | D+M kouřotěsného poklopu EI 30DP1 + S 200 revizní šachty 600x900 mm, pro provedení nášlapné vrstvy na poklop, vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy J24 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle tabulky ostatních výrobků J24" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 953R00033 | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 300x300 mm J25 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060308902
| PP |  | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 300x300 mm J25 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle tabulky ostatních výrobků J25" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 953R00034 | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 600x600 mm J26 dle tabulky ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601701238
| PP |  | D+M revizních dvířek do SDK podhledu, 600x600 mm J26 dle tabulky ostatních výrobků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle tabulky ostatních výrobků J26" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 953R00035 | Demontáž, naložení, odvoz a ekologická likvidace stáv. vybavení jídelny a výdejny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726049365
| PP |  | Demontáž, naložení, odvoz a ekologická likvidace stáv. vybavení jídelny a výdejny | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nerezové umyvadlo - 1ks držák na papírové utěrky - 10ks dávkovač mýdla - 10ks nerezový odpadkový koš - 3ks plastový odpadkový koš - 8ks lednice velká - 2ks nerezový mycí dřez malý - 1ks nerezový mycí stůl s dřezem velký - 1ks vozík - 2ks pracovní stůl s policí, délka 1,5m - 3ks pracovní stůl se zásuvkami, délka 1m - 2ks nerezová skříňka s policí - 1ks varna - 1ks elektrický konvektomat - 2ks myčka nádobí - 1ks vodovodní baterie se sprchou - 2ks policový regál - 2ks servírovací vozík - 2ks výdejní pult - 2ks elektrický sporák - 1ks výdejní vozík - 1ks digestoř - 1ks nástěnná police - 3ks jídelní stůl - 10ks židle - 64ks | [14 empty] | P | 2
151 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 7.815 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.63 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949423583
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje šetrné odbourání stáv. základů ručním nářadím vč. případného odřezání kotoučovou pilou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vybourání venkovní vstupní desky s kovoou rohoží" 1,05*1,56*0,15 |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání základu nefunkčního bazénku" (5,675*2*0,4+1,85*2*0,4)*0,9+5,675*1,85*0,15 |  | 6.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová deska 2.PP v místech výtahu" 1,6*1,8*0,2 |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_základyPB | Součet |  | 7.815 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 42.87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 5.616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519896009
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" (2,3)*2,9 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jídelna" (3,26+2,64)*4,0 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zázemí personál" 0,95*4,0 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 1,3*4,0 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spinavé nádobí" 1,8*4,0 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,0*2 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_příčky100 | Součet |  | 42.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 219.54 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 57.2999 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213793604
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" (4+3,2+1,5+2,2)*2,9 |  | 31.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chladírna" (2,1)*2,9 |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,8*2-0,7*2*2 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 33.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna, šatna, chodba, koupelna" (5,92+6,01+3,97)*4,0 |  | 63.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(0,8*2*3) |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC žáci družina" (1,3+2,65+2,1*2)*4,0+1,0*1,2 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(0,6*2*4) |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jídelna" 1,7*4 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úklid" 2*2*4,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(0,8*2) |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípravna a výdejna" (1,66+1,95+4,1)*4,0 |  | 30.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(0,8*2+0,5*0,8) |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklad potravin, wc personál, zázemí, chodba" (7+2,45+1+0,45+1,3*2)*4,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(0,8*2*2+0,6*2*2) |  | -5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 186.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_příčky150 | Součet |  | 219.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 8.782 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 15.8076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21064786
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032230 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklad potravin" 3,6*0,25*2,9 |  | 2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chladírna" 10,2*0,2*2,9 |  | 5.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 8.526 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotelna" 1,25*0,25*0,82 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 3.PP |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_CPPdo1m3 | Součet |  | 8.782 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 26.92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 48.456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025447303
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje šetrné ruční odbourání resp. rozebrání zdiva pouze s ručním nářadím | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "fasádní nosné zdivo učebny" 12,1*4*0,5 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(1,0*2,6+3,1*1,8)*0,5 |  | -4.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní nosné zdivo učebny" 6,2*4*0,3 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,0*2,1*0,3 |  | -0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_CPPpres1m3 | Součet |  | 26.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 2.533 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5594 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304200923
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje šetrné ruční odbourání resp. rozebrání zdiva pouze s ručním nářadím | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odbourání kruhových pilířů átria" (PI*0,17*0,17*4)*4 |  | 1.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbourání pilířů oplocení" 0,6*0,5*3,6 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_pilíř | Součet |  | 2.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 0.646 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.5504 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532558903
| PP |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání otvoru pro výtah" 1,7*1,9*0,2 |  | 0.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_ŽBstropu | Součet |  | 0.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 15.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507081927
| PP |  | Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965041341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž stáv. skladby střechy - družiny" dmtž_střecha*0,1 |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_Škvmaz | Součet |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138544727
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání podklaní bet. maz." 1,0*0,8*0,1 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.312 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8864 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441546943
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘEDSÍŇ" 0,28 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZÁDVEŘÍ" 3,7*0,1 |  | 0.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚKLID" 1,8*0,1 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC PERSONÁL" 2,4*0,1 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SPRCHA" 1,19*0,1 |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚKLID" 1,23*0,1 |  | 0.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 1.032 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | betMAZ100do4 | Součet |  | 1.312 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 55.678 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 122.4916 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629900367
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PRÁDELNA" 16,24*0,1 |  | 1.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLAD POTRAVIN" 9,975*0,1 |  | 0.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLAD POTRAVIN" 13,85*0,1 |  | 1.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 35*0,1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHLADÍRNA" 5,9*0,1 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TECHNICKÁ MÍSTNOST" 19,4*0,1 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UMÝVÁRNA" 10*0,1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLAD ZELENINY" 12,2*0,1 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 12.257 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHODIŠTĚ-CHODBA" 7,5*0,1 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 5,33*0,1 |  | 0.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLAD POTRAVIN" 7,33*0,1 |  | 0.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZÁZEMÍ PERSONÁL" 9,36*0,1 |  | 0.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA" 53,13*0,1 |  | 5.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠPINAVÉ NÁDOBÍ" 10,6*0,1 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JÍDELNA" 104*0,1 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 61,21*0,1 |  | 6.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KABINET" 15*0,1 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "REHABILITACE" 11,2*0,1 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC ŽÁCI DRUŽINA" 12,098*0,1 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 69,15*0,1 |  | 6.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 33,9*0,1 |  | 3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 11,1*0,1 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠATNA" 11,3*0,1 |  | 1.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOUPELNA" 12*0,1 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 43.421 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | betMAZ100pres4 | Součet |  | 55.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 965043421 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 | m3 | 1.291 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8402 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664394027
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy ang. dvorků - světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy světlíků" (1,4*0,8)*0,15*2 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy světlíků" (1,45*0,75)*0,15 |  | 0.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy světlíků" (2,1*0,8)*0,15 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy světlíků" (2,0*0,8)*0,15 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy světlíků" (1,5*0,8)*0,15 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy nové šachyt" 1,0*0,8*0,15 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 1.291 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | betMAZ150do1 | Součet |  | 1.291 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 111.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.472e-06 | 0.00038678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948894963
| PP |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P06+P13 |  | 111.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 779.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.36e-06 | 0.0010605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847926131
| PP |  | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P06*7+P13*7 |  | 779.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 779.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 56.99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 2.5076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598578435
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betMAZ100do4+betMAZ100pres4 |  | 56.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 1.291 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.037439 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518970390
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | betMAZ150do1 |  | 1.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 36.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.1856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895969840
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC žáci družina" 0,6*2*4+0,9*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sprcha" 0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rahabilitace" 0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kabinet" 0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šatna" 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koupelna" 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 0,8*2+0,7*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úklid" 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zádveří" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "wc personál" 0,6*2*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zázemí personál" 0,9*2*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklad potravin" 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příprava a výdejna jídla" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_DŘdveře1 | Součet |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 9.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.6164 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403862927
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "učebna" 1,5*2*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 1,6*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_DŘdveře2 | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.0032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238456072
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklad potravin" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba" 0,8*2*2+0,7*2+0,9*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chladírna" 0,7*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklad zeleniny" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_ocelDV | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 1.273 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610572296
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodba" 1,2*1,78*4 |  | 8.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jídelna" 1,2*2,28*6 |  | 16.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_PVCokna1 | Součet |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 22.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.95202 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542640023
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082018 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "učebna" 3,1*1,8+2,3*1,8*2 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šatna" 2,3*1,8 |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koupelna" 2,3*1,8 |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_PVCokna2 | Součet |  | 22.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 968082021 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.2158 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208023239
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vstupních dveří učebny" 1,0*2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ""jídelna"" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_PVCdveře | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 968082022 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 | m2 | 3.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.20832 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345524245
| PP |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vstupní dveře do chodby" 1,4*2,4 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_PVCdveře2 | Součet |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.096 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950620190
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vytápění" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1804852284
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.084 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81431685
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vytápění" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760300547
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.222 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177894243
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033351 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.1701 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8542130
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření otvoru, jídelna-chodba" 0,3*2,1 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl150DO1 | Součet |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.095 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.171 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097088326
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033541 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveřní otvor, jídelna a přípravna" 0,15*2,1*0,3 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl300DO1 | Součet |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.385 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.693 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616081263
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba, rozšíření dveřního otvoru" 0,3*2,85*0,45 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl450DO1 | Součet |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045886386
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "špinavé nádobí" 1,75*4-1*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl100DO4 | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 5.89 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.5903 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454651396
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "umývárna" 2,1*2,9 |  | 6.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otovorů" -1,0*2 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sklad zeleniny" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl150DO4 | Součet |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.766 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3788 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952659576
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "technická místnost" 0,9*0,275*2,2 |  | 0.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 0.545 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna - rozšíření dveřního otvoru" 0,35*2,1*0,3 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl300DO4 | Součet |  | 0.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 4.912 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8416 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1849176625
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření dveřního otvoru, chodba" 0,3*2,85*0,45*2 |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání parapetu učebna" 2,3*1,05*0,48*2 |  | 2.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání parapetů jídelny" 1,2*0,95*0,4*4 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 4.912 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_tl600DO4 | Součet |  | 4.912 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.135 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698266713
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha70x70 | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.608 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212465647
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031144 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha70x150 | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854987284
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vodovod" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha70x200 | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.612 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994351502
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha100x100 | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.486 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677594347
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vytápění" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667823324
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031165 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha150x200 | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | m | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 5.676 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1939336719
| PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974042557 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy v podkl. bet. maz. pro ležatou kanalizaci" (64)+(22) |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 974042567 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm | m | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 8.514 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30786697
| PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974042567 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy v základ. desce pro ležatou kanalizaci" (64)+(22) |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | 975111121 | Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828018590
| PP |  | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
447 | K | 975111122 | Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití | m2 | 1400 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110682937
| PP |  | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa příplatek za první a každý další den použití | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 70*20 |  | 1400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | 975111123 | Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313763282
| PP |  | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
194 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 5.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.0064575 | 0.017 | 0.08925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702564442
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" 0,75*7 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.01422 | 0.069 | 0.3105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803874087
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kanalizace" 0,75*6 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | vrtD200 | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 977211111 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7.74e-05 | 0.0011146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395463548
| PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání otvoru pro výtah, strop" (1,7*2+1,9*2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová deska 2.PP v místech výtahu" (1,7*2+1,9*2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 977211191 | Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004181659
| PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourání otvoru pro výtah" (1,7*2+1,9*2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová deska 2.PP v místech výtahu" (1,7*2+1,9*2) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 180.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987856860
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977311112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy v podkl. bet. maz. pro ležatou kanalizaci" (64*2+8*0,3)+(22*2+8*0,3) |  | 176.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řezání podklad. bet. maz pro šachtu" (0,8*2+1,0*2) |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 180.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689922768
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýhy v základ. desce pro ležatou kanalizaci" (64*2+8*0,3)+(22*2+8*0,3) |  | 176.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řezání základ. desky pro šachtu" (0,8*2+1,0*2) |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 978035117 | Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1874.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 4.8734 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148170970
| PP |  | Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 38,1 |  | 38.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 14,9 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 48,3 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 53,8 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 54,4 |  | 54.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 46,5 |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 91,7 |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 33,6 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 90,7 |  | 90.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 18,9 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 45,7 |  | 45.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 31,3 |  | 31.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 24,2 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 92,4 |  | 92.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 116,9 |  | 116.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 1.PP |  | 956.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 127,2 |  | 127.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 62,2 |  | 62.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 17,4 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 33,7 |  | 33.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 37,2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 2.PP |  | 364.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 81,3 |  | 81.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet strop 1.PP |  | 438.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet strop 2.PP |  | 114.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obroušení | Součet |  | 1874.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 169.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.485 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466541431
| PP |  | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978036191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "otlučení omítek pro vestavbu átria" 43,8*4,6 |  | 201.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otovorů" -(1,2*2,28)*6-(1,2*1,78)*4-(2,0*2,85)-(2,3*1,8)*4 |  | -47.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípočet špalet" (1,2+2,28*2)*6*0,2+(1,2+1,78*2)*4*0,2+(2,3+1,8*2)*4*0,2 |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_omítkaFAS | Součet |  | 169.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
202 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 375.196 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699527642
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
203 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 375.196 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809796695
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
204 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7128.724 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273860191
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 375,196*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7128.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
205 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1.55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396999405
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dmtž_ŽBstropu*2,4 |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991218364
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dmtž_CPPdo1m3*1,8+dmtž_CPPpres1m3*1,8+dmtž_pilíř*1,8+dmtž_příčky150*0,261+dmtž_příčky100*0,131 |  | 131.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_základyPB*2,0+dmtž_hlzákladyPB*2,0 |  | 40.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (betMAZ100do4+betMAZ100pres4)*(2,2+0,044) |  | 127.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betMAZ150do1*(2,2+0,029) |  | 2.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.353 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159169813
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obroušení štuku" obroušení*0,0026 |  | 4.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otlučení obkladu" dmtž_obklad*0,0815 |  | 16.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání mazaniny ze škvárobetonu stáv. střechy" dmtž_Škvmaz*1,6 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_DŘdveře1*0,088+dmtž_DŘdveře2*0,067 |  | 3.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_mříže*0,02 |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_střecha*0,1*1,6 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_okapnice*0,0017 |  | 0.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_tl100DO4*0,18+dmtž_tl150DO4*0,27+dmtž_tl450DO1*1,8+dmtž_tl300DO4*1,8+dmtž_tl300DO1*1,8+dmtž_tl150DO1*0,27+dmtž_tl600DO4*1,8 |  | 13.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_ocelDV*0,076 |  | 1.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_omítkaFAS*0,05 |  | 8.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_dlažba*0,0353+dmtž_dlažbaSOKL*0,00325 |  | 5.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_parkety*0,025+dmtž_parketySOKL*0,001 |  | 3.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_PVC*0,003+dmtž_PVCsokl*0,0003 |  | 0.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_obklad*0,0815 |  | 16.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_zábradlí*0,016+dmtž_zám/1000 |  | 0.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha70x70*0,009+rýha70x150*0,019+rýha70x200*0,025+rýha100x100*0,018+rýha100x150*0,027+rýha150x200*0,054 |  | 2.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vrtD100*0,017+vrtD200*0,069 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.717 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 2.649 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528454380
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dmtž_PVCokna1*0,051+dmtž_PVCokna2*0,043+dmtž_PVCdveře*0,083+dmtž_PVCdveře2*0,062 |  | 2.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.649 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.59 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017254546
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dmtž_střecha*0,0053 |  | 0.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_TIstrop*0,0015 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmtž_TIstěn*0,0028 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 1.701 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509167471
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013847 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dmtž_střecha*(0,01+0,006+0,002) |  | 1.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.701 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
211 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 504.963 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741560679
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 69.0266 |  | 28.3297 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.861 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
212 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364079818
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b+P02+P03+P03a+P03b+P04+P05+P07+P08+P08a |  | 571.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace ZD venkovního výtahu V3" 2*2,6 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v rýze pro ležatou kanalizaci" (64*0,3)+(22*0,3) |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v místech kolem šachty" (0,8*2+1,0*2)*0,3 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 41.654 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787558937
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" (14,1+2*12,73)*0,15 |  | 5.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny" 13*0,15 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace bet. stěn šachty venkovního výtahu V3" 6,2*4,6+(2,4+1,1)*1,5 |  | 33.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIs | Mezisoučet HIs |  | 41.654 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.654 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054025791
| PP |  | lak penetrační asfaltový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (P01+P01a+P01b+P02+P03+P03a+P03b+P04+P05+P07+P08+P08a)*0,00035 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace ZD venkovního výtahu V3" 2*2,6*0,00035 |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIs*0,0004 |  | 0.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v rýze pro ležatou kanalizaci" (64*0,3)*0,00035+(22*0,3)*0,00035 |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v místech kolem šachty" (0,8*2+1,0*2)*0,3*0,00035 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 269.193 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136369587
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HIv |  | 269.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 309.572 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.092872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561490629
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "základová deska átria" 14,1*12,73 |  | 179.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny" 6,5*13 |  | 84.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace ZD venkovního výtahu V3" 2*2,6 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIv | Součet |  | 269.193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 269,193*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 309.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.24022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642428115
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b+P02+P03+P03a+P03b+P04+P05+P07+P08+P08a |  | 571.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace ZD venkovního výtahu V3" 2*2,6 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v rýze pro ležatou kanalizaci" (64*0,3)+(22*0,3) |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v místech kolem šachty" (0,8*2+1,0*2)*0,3 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 41.654 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.016589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609405014
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | HIs |  | 41.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 4.1785 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728804840
| PP |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b+P02+P03+P03a+P03b+P04+P05+P07+P08+P08a |  | 571.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace ZD venkovního výtahu V3" 2*2,6 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HIs |  | 41.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v rýze pro ležatou kanalizaci" (64*0,3)+(22*0,3) |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění HI v místech kolem šachty" (0,8*2+1,0*2)*0,3 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 644.834 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 644,834*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 773.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 68.618 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000635 | 0.043572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900103209
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_zemina |  | 43.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | XPSšachtyV3 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 46.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.007512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294225364
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161384 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | KZS_zemina/1,05 |  | 41.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | XPSšachtyV3/4,5 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 711413111 | Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze | m2 | 8.588 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.051528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212091752
| PP |  | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711413111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybourání podlahy ang. dvorků - světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (1,4*0,8)*1,1*2 |  | 2.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (1,45*0,75)*1,1 |  | 1.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (2,1*0,8)*1,1 |  | 1.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (2,0*0,8)*1,1 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava omítky světlíků" (1,5*0,8)*1,1 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 8.588 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 711747001.R | Hydroizolační utěsnění prostupu do DN 100 vč. materiálu | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407417141
| PP |  | Hydroizolační utěsnění prostupu do DN 100 vč. materiálu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Kanalizace" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 711747002.R | Hydroizolační utěsnění prostupu do DN 200 vč. materiálu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634478932
| PP |  | Hydroizolační utěsnění prostupu do DN 200 vč. materiálu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Kanalizace" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744783796
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.824 |  | 1.795 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
226 | K | 712300843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 94.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.189 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161760224
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300843 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž stáv. skladby střechy - družiny" dmtž_střecha |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 712300851 | Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.04675 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2124701503
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění stáv. skladby střechy družiny" 13,5+2*7 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_okapnice | Součet |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841425460
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.07 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651846966
| PP |  | lak penetrační asfaltový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 176*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 334.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569512464
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S1HI |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2HI |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3HI |  | 158.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 384.836 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 1.5393 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486454196
| PP |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S1HI |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2HI |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3hi |  | 158.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 334,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
232 | K | 712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé | m2 | 94.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.51975 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441125159
| PP |  | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž stáv. skladby střechy - družiny" dmtž_střecha |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 94.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.0395 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714017352
| PP |  | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340832 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění stáv. skladby střechy družiny" 13,5*7 |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_střecha | Součet |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088313 | 0.60134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248674791
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3par |  | 170.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S1HI |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2HI |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3HI |  | 158.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 680.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 398.222 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.1504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560629607
| PP |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3par |  | 170.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 346,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 398.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
236 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 384.836 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 2.463 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187452595
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S1HI |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2HI |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3HI |  | 158.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 334,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
237 | K | 712391R01 | Napojení povlakové střechy na stávající krytinu | m | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151052104
| PP |  | Napojení povlakové střechy na stávající krytinu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přístavba družiny" 13,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 712391R02 | Provedení dilatace napříč střešním souvrstvím stávající a nové skladby střechy | m | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784489094
| PP |  | Provedení dilatace napříč střešním souvrstvím stávající a nové skladby střechy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: komplet provedení dilatačních profilů a napojení a detailů dle TP výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístavba družiny" 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387661271
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3423 |  | 0.58925 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
240 | K | 713110853 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 5.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.00882 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870265048
| PP |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713110853 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chladírna" 2,1*2,8 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_TIstrop | Součet |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 119.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104743837
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P03+P03a+P09+P11 |  | 119.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 12.896 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.027082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198604965
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P03+P03a |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 14.144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.016973 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752287174
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P11 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
244 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 97.136 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1457 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413176849
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P09 |  | 93.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 93,4*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 97.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
245 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846477807
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03b |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07 |  | 179.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08+P08a |  | 102.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 558.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.8791 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707094016
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(P01+P01a) |  | 372.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*P02 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*P07 |  | 358.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*P08 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*P08a |  | 135.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1003.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1003,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1043.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
247 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 85.072 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.20417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084650095
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(P01b+P03b+P05) |  | 81.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 81,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
248 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 33.072 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.039686 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283489785
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*P04 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 31,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
249 | K | 713130853 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 28.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.079576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199118983
| PP |  | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713130853 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chladírna" (2,1*2+2,8*2)*2,9 |  | 28.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 28.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_TIstěn | Součet |  | 28.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 77.029 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.46217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737482041
| PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "jižní pohled" 8*1,05 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní pohled" 13,4*1,05+13,4*1,05 |  | 28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní pohled" 6,55*1,05 |  | 6.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KZS_zemina | Mezisoučet |  | 43.418 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zateplení venkovní výtahové šachty, V3" (0,4+1,9+2,6+0,7)*4,5 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | XPSšachtyV3 | Mezisoučet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vložka do dilatační spáry mezi objektem a V3" 2,4*4,6-1,24*2,12 |  | 8.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | XPSdilataceV3 | Mezisoučet |  | 8.411 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.029 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 26.46 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.076734 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205279360
| PP |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | XPSšachtyV3 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 25,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
252 | M | 28376018 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | m2 | 54.42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.19591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643711162
| PP |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KZS_zemina+XPSdilataceV3 |  | 51.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 51,829*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
253 | K | 713140863 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 94.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.50085 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058192467
| PP |  | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713140863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž stáv. skladby střechy - družiny" dmtž_střecha |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 699.86 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001159 | 0.81114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583902333
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: lepenu PU lepidlem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3par |  | 170.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*S3par |  | 340.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zateplení límci světlíku átria" 25*0,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | purenit |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 699.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | M | 28375962 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 180mm | m2 | 261.331 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 1.6464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465963595
| PP |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 180mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S3par |  | 170.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 251,28*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 261.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
256 | M | 63151495 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm | m2 | 354.182 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 2.1251 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309170007
| PP |  | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*S3par |  | 340.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 340,56*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 354.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | M | 28375961 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 160mm | m2 | 98.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.55328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931556971
| PP |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 160mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 95*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
258 | M | 28376426 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.05625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023156208
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zateplení límci světlíku átria" 25*0,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | M | 28376524R | deska izolační PURENIT tl. 40mm | m2 | 0.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.01196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310839397
| PP |  | deska izolační PURENIT tl. 40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pod ocelové stojky ocel. Rámů na střeše se pod patní plech nad strop. desku dají tepelně izolační podložky, 200x200 celkem 13ks" 0,2*0,2*13 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | purenit | Součet |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 713141262 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 158.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8.46e-05 | 0.013421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207127385
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141262 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S3HI |  | 158.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 9.604e-05 | 0.016903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224749098
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141263 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S1HI+S2HI |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 346.28 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001159 | 0.40134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747829218
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: lepenu PU lepidlem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S1par |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3par |  | 170.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% | m3 | 46.663 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 1.3999 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051411900
| PP |  | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S1par*0,13 |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2par*0,14 |  | 11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3par*0,11 |  | 18.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.421 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42,421*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
264 | K | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.05e-05 | 0.0060376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797429098
| PP |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b+P01o*0,1 |  | 207.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02+P02o*0,1 |  | 35.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03+P03a+P03b+P03o*0,1 |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04+P04o*0,1 |  | 19.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05+P05o*0,1 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08+P08a+P08o*0,1 |  | 110.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09+P09o*0,1 |  | 103.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11+P11o*0,1 |  | 17.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12+P12o*0,1 |  | 34.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | M | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 632.511 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.253 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363879991
| PP |  | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 575,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 632.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
266 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807038222
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04353 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
267 | K | 741421811 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702901331
| PP |  | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 741421821 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532848911
| PP |  | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8+14+8 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 741421845 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0036 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228411219
| PP |  | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421845 | [14 empty] | Online PSC | 2
270 | K | 741421855 | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00588 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225765244
| PP |  | Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421855 | [14 empty] | Online PSC | 2
271 | K | 741421861 | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999188485
| PP |  | Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421861 | [14 empty] | Online PSC | 2
272 | K | 741421873 | Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12447319
| PP |  | Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0797 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
273 | K | 762341123 | Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 16 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 35.631 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.025022 | 0.89154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597266255
| PP |  | Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 16 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bednění atik zastřešení átria" 13,25*(0,7+0,8) |  | 19.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bednění limce světlíku zastřešení átria" 6,06*4*0,65 |  | 15.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.631 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 762341670 | Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz | m2 | 5.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412325405
| PP |  | Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341670 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bednění atik zastřešení átria" 13,25*(0,4) |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha_átriumAT | Součet |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | M | 60722230 | deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 13mm – vodovzdorná, P+D | m2 | 5.83 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00798 | 0.046523 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749507055
| PP |  | deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 13mm – vodovzdorná, P+D | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
276 | K | 762511177 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.049187 | 0.14166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688822019
| PP |  | Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x16 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511177 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "záklop výtahové šachty" 1,6*1,8 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176578731
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.881 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
278 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 64.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012589 | 0.81071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576327021
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PD04 | Součet |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 379.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.037924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825874050
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PD04+PD05 |  | 298.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "átrium, fasádní sloupy" (0,6+0,9+0,9+0,6+0,7)*3,6 |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "átrium, vnitřní sloupy" (0,8*6+0,6+1,0)*3,6 |  | 23.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDKobkladSL2 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "átrium, vnitřní sloupy" (1,2)*3,6 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obkladSL*0,95 |  | 14.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 379.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 233.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973746152
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PD05 |  | 233.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 28329027 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 | m2 | 257.18 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.041149 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560081720
| PP |  | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | PD05 |  | 233.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 233,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 257.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
282 | K | 763164647 | SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDFH2 12,5 | m | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.027931 | 1.3072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635858441
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164647 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "átrium, fasádní sloupy" (5)*3,6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "átrium, vnitřní sloupy" (8)*3,6 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKobkladSL1 | Součet |  | 46.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 763164657 | SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 25.92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.026426 | 0.68495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368965923
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164657 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "átrium, vnitřní sloupy" (1,8*4)*3,6 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKobkladSL2 | Součet |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 763164737 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.036852 | 0.95814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683719648
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164737 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nosník, přístavba" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy, přístavba" 3,2*3 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "átrium, vnitřní sloupy" (1)*3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKobkladSL3 | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 763164R01 | Obklad kruhový ocelových sloupů ⌀300 mm s PO R 15 DP1 vč. kotvení a povrchové úpravy dle PD | m | 15.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752036173
| PP |  | Obklad kruhový ocelových sloupů ⌀300 mm s PO R 15 DP1 vč. kotvení a povrchové úpravy dle PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vnitřní sloupy átria" 3,8*4 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obkladSL | Součet |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 763411111 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm | m2 | 6.38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.017096 | 0.10907 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178613865
| PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "J06" (2,1+1,2)*2,2 |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -2*0,7*2,2 |  | -3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J07" (1,7)*2,2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -1*0,7*2,2 |  | -1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 763411121 | Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.025738 | 0.077213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5921663
| PP |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "J06" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "J07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 7634310R1 | D+M minerálního kazetového akustického podhledu PD01 vč. kotvení, rastru a příslušenství | m2 | 186.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 3.3552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296623553
| PP |  | D+M minerálního kazetového akustického podhledu PD01 vč. kotvení, rastru a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 186.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MineralPDaku | Součet |  | 186.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 7634310R2 | D+M minerálního kazetového podhledu do vlhka PD02 vč. kotvení, rastru a příslušenství | m2 | 88.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.3335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193915848
| PP |  | D+M minerálního kazetového podhledu do vlhka PD02 vč. kotvení, rastru a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MineralPDH2 | Součet |  | 88.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 7634310R3 | D+M minerálního kazetového podhledu PD03 vč. kotvení, rastru a příslušenství | m2 | 110.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694758878
| PP |  | D+M minerálního kazetového podhledu PD03 vč. kotvení, rastru a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 110.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MineralPD | Součet |  | 110.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 7634310R5 | D+M zavěšeného akustického SDK perforovaného podhledu PD05 vč. kotvení, izolace, rastru a příslušenství | m2 | 233.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 3.507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317112592
| PP |  | D+M zavěšeného akustického SDK perforovaného podhledu PD05 vč. kotvení, izolace, rastru a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 233.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PD05 | Součet |  | 233.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62986947
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2665 |  | 0.16432 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
293 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 24.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.040581 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402693315
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina" 3,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "do átria" 2,3*4+1,2*4+1,2*6 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.1001 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88338576
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6+13,5+19 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.02364 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12836811
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028669 | 0.038989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634545116
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212634 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pozink plech tl. min. 0,55 mm s předem poplastovaným povrchem, barva RAL dle výběru architekta - výměra uvedena jako čistá délka, resp. plocha, prořez zohledněn v jednotkové ceně - jednotková cena dále zahrnuje kotvení, tmelení, dilatace a ostatní příslušenství nutné k provedení konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K06" 13,6 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 764212667 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0059068 | 0.11341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507679973
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 670 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212667 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pozink plech tl. min. 0,55 mm s předem poplastovaným povrchem, barva RAL dle výběru architekta - výměra uvedena jako čistá délka, resp. plocha, prořez zohledněn v jednotkové ceně - jednotková cena dále zahrnuje kotvení, tmelení, dilatace a ostatní příslušenství nutné k provedení konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K04" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 18.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035152 | 0.063625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789184196
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216605 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pozink plech tl. min. 0,55 mm s předem poplastovaným povrchem, barva RAL dle výběru architekta - výměra uvedena jako čistá délka, resp. plocha, prořez zohledněn v jednotkové ceně - jednotková cena dále zahrnuje kotvení, tmelení, dilatace a ostatní příslušenství nutné k provedení konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K01" 15,1 |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K02" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016887 | 0.032423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732087813
| PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pozink plech tl. min. 0,55 mm s předem poplastovaným povrchem, barva RAL dle výběru architekta - výměra uvedena jako čistá délka, resp. plocha, prořez zohledněn v jednotkové ceně - jednotková cena dále zahrnuje kotvení, tmelení, dilatace a ostatní příslušenství nutné k provedení konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K04" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000362 | 0.000724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531743740
| PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511642 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pozink plech tl. min. 0,55 mm s předem poplastovaným povrchem, barva RAL dle výběru architekta - výměra uvedena jako čistá délka, resp. plocha, prořez zohledněn v jednotkové ceně - jednotková cena dále zahrnuje kotvení, tmelení, dilatace a ostatní příslušenství nutné k provedení konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K03" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021656 | 0.017325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909215720
| PP |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pozink plech tl. min. 0,55 mm s předem poplastovaným povrchem, barva RAL dle výběru architekta - výměra uvedena jako čistá délka, resp. plocha, prořez zohledněn v jednotkové ceně - jednotková cena dále zahrnuje kotvení, tmelení, dilatace a ostatní příslušenství nutné k provedení konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K03" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092632064
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.036 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
303 | K | 766622R01 | D+M dvoudílného okna se štulpem z plastových profilů W01 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975681429
| PP |  | D+M dvoudílného okna se štulpem z plastových profilů W01 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W01" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 766622R02 | D+M čtyřdílné okno se sloupkem a štulpy z plastových profilů W02 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449104921
| PP |  | D+M čtyřdílné okno se sloupkem a štulpy z plastových profilů W02 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 766622R03 | D+M neotevíravého okna se sloupkem z plastových profilů W03 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052635013
| PP |  | D+M neotevíravého okna se sloupkem z plastových profilů W03 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W03" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 766622R09 | D+M dvoudílného okna se štulpem z plastových profilů W09 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258935170
| PP |  | D+M dvoudílného okna se štulpem z plastových profilů W09 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W09" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 766660R01 | D+M vnitřních dřevěných dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D01 tabulky dveří | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537595722
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D01 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "D01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 766660R06 | D+M vnitřních dřevěných dveří 60/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D10 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311065764
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 60/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D10 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
309 | K | 766660R07 | D+M vnitřních dřevěných dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D06 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578437231
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D06 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
310 | K | 766660R08 | D+M vnitřních dřevěných dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D07 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279214976
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D07 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
311 | K | 766660R09 | D+M vnitřních dřevěných dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D08 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753452973
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D08 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
312 | K | 766660R10 | D+M vnitřních dřevěných dveří 60/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D09 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843202566
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 60/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D09 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
313 | K | 766660R11 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3+C3 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D11 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910806363
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3+C3 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D11 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
314 | K | 766660R12 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3+C3 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D12 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608041531
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3+C3 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D12 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
315 | K | 766660R13 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D13 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498646644
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D13 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
316 | K | 766660R14 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3+C3 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D14 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426133247
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3+C3 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D14 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
317 | K | 766660R15 | D+M vnitřních dřevěných dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D15 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290750705
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D15 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
318 | K | 766660R16 | D+M vnitřních dřevěných dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D16 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728428060
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D16 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
319 | K | 766660R17 | D+M vnitřních dřevěných dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D17 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223075122
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D17 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
320 | K | 766660R28 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D28 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769153968
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D28 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
321 | K | 766660R29 | D+M vnitřních dřevěných dveří 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D29 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136854188
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D29 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
322 | K | 766660R30 | D+M vnitřních dřevěných dveří 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D30 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717397281
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D30 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
323 | K | 766660R31 | D+M vnitřních dřevěných dveří 95+95/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D31 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -980323120
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 95+95/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D31 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
324 | K | 766660R32 | D+M vnitřních dřevěných dveří 95+95/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D32 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481823815
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří 95+95/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D32 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
325 | K | 766660R34 | D+M vnitřních plastových dveří 100/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D34 tabulky dveří | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454989460
| PP |  | D+M vnitřních plastových dveří 100/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D34 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
326 | K | 766660R35 | D+M vstupních plastových dveří 90/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D35 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942739771
| PP |  | D+M vstupních plastových dveří 90/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D35 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
327 | K | 766660R36 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D26 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512061239
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+90/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D26 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
328 | K | 766660R37 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+90/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D27 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551958357
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+90/210+75 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D27 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
329 | K | 766660R38 | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+60/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D33 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619664098
| PP |  | D+M vnitřních dřevěných dveří s PO EI 30 DP3, 90+60/210 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D33 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
330 | K | 7666R0T01 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 250 mm T01 vč. příslušenství | m | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608905921
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 250 mm T01 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
331 | K | 7666R0T02 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 270 mm T02 vč. příslušenství | m | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484946303
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 270 mm T02 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
332 | K | 7666R0T03 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 220 mm T03 vč. příslušenství | m | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198992935
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 220 mm T03 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
333 | K | 7666R0T04 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 220 mm T04 vč. příslušenství | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288417081
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 220 mm T04 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
334 | K | 7666R0T05 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 180 mm T05 vč. příslušenství | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755388892
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 180 mm T05 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
335 | K | 7666R0T06 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 230 mm T06 vč. příslušenství | m | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016968159
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 230 mm T06 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
336 | K | 7666R0T07 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 140 mm T07 vč. příslušenství | m | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42862193
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 140 mm T07 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
337 | K | 7666R0T08 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 220 mm T08 vč. příslušenství | m | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414730849
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 220 mm T08 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
338 | K | 7666R0T09 | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 50 mm T09 vč. příslušenství | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248360987
| PP |  | D+M vnitřního parapetu z dřevotřískových lamino desek tl. 17 mm, barva bílá, hloubka 50 mm T09 vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 2
339 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658174289
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17429 |  | 0.366 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
340 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483475060
| PP |  | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž stávajícího zábradlí shcodiště 2.PP" 3,5+0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_zábradlí | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 7672201R1 | D+M schodišťového madla Z01 vč. kotvení a povrchové úpravy | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368069563
| PP |  | D+M schodišťového madla Z01 vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "33 schodiště" (1+1+1+1+0,8+1,2) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 7672204R1 | D+M madlo malé rampy Z04 vč. kotvení a povrchové úpravy | m | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162859271
| PP |  | D+M madlo malé rampy Z04 vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Z04" 1,2*2+1,2*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 7672204R2 | D+M zábradlí rampy Z02, Z03 vč. kotvení a povrchové úpravy | m | 11.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079085420
| PP |  | D+M zábradlí rampy Z02, Z03 vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Z02+Z03" 4,1+7,7 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 7672204R3 | D+M podpěrné konstrukce VZT Z06 vč. kotvení a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162178392
| PP |  | D+M podpěrné konstrukce VZT Z06 vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "střecha" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 7672204R4 | D+M ocelového žebříku s ochranným košem Z05 vč. kotvení a povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290964236
| PP |  | D+M ocelového žebříku s ochranným košem Z05 vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "střecha" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 76731136R | D+M světlíku ve tvaru jehlanu z AL profilů vč. zasklení a příslušenství | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.0387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933411544
| PP |  | D+M světlíku ve tvaru jehlanu z AL profilů vč. zasklení a příslušenství | [14 empty] | PP | 2
347 | K | 767622R04 | D+M neotevíravého okna s pevnou okenní příčkou z AL profilů s PO EI 30 DP1 W04 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636518173
| PP |  | D+M neotevíravého okna s pevnou okenní příčkou z AL profilů s PO EI 30 DP1 W04 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W04" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 767622R05 | D+M výsuvného okna z AL profilů s PO EI 30 DP1 W05 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552427300
| PP |  | D+M výsuvného okna z AL profilů s PO EI 30 DP1 W05 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 767622R06 | D+M výsuvného okna s nadsvětlíkem z AL profilů s PO EI 30 DP1 W06 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964662283
| PP |  | D+M výsuvného okna s nadsvětlíkem z AL profilů s PO EI 30 DP1 W06 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W06" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 767622R07 | D+M čtyřdílného okna s pevnými okenními příčkami z AL profilů s PO EI 30 DP1 W07 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793079397
| PP |  | D+M čtyřdílného okna s pevnými okenními příčkami z AL profilů s PO EI 30 DP1 W07 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 767622R08 | D+M prosklené stěny s dveřmi z AL profilů W08 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093358246
| PP |  | D+M prosklené stěny s dveřmi z AL profilů W08 dle tabulky oken a PS vč. příslušenství a utěsnění připojovací spáry dle ČSN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "W08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 767660R02 | D+M vnitřních ocelových dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D02 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227659348
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D02 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "D02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 767660R03 | D+M vnitřních ocelových dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D03 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852230444
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 80/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D03 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
354 | K | 767660R04 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D04 tabulky dveří | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238183831
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D04 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
355 | K | 767660R05 | D+M vnitřních ocelových dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D05 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377106308
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 70/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D05 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
356 | K | 767660R18 | D+M vnitřních ocelových dveří s PO EW 15 DP3, 100/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D18 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948050027
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří s PO EW 15 DP3, 100/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D18 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
357 | K | 767660R19 | D+M vnitřních ocelových dveří s PO EW 15 DP3, 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D19 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569889690
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří s PO EW 15 DP3, 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D19 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
358 | K | 767660R20 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D20 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3443196
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D20 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
359 | K | 767660R21 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D21 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704684883
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D21 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
360 | K | 767660R22 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D22 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744919900
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D22 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
361 | K | 767660R23 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D23 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605282653
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D23 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
362 | K | 767660R24 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D24 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804406968
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D24 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
363 | K | 767660R25 | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D25 tabulky dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116032030
| PP |  | D+M vnitřních ocelových dveří 90/197 cm vč. zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy D25 tabulky dveří | [14 empty] | PP | 2
364 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286668686
| PP |  | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vstupních dveří učebny" 1,0*2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_mříže | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 767893115 | Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná š do 1,50 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46110824
| PP |  | Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767893115 | [14 empty] | Online PSC | 2
366 | M | 63437000 | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1400x900mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0385 | 0.0385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654423023
| PP |  | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1400x900mm | [14 empty] | PP | 2
367 | K | 767893116 | Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná hmot š přes 1,50 do 2,00 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41907484
| PP |  | Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767893116 | [14 empty] | Online PSC | 2
368 | M | 63437001 | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1921299388
| PP |  | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1600x900mm | [14 empty] | PP | 2
369 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.25 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149001412
| PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996701 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_zám | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412228200
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.1358 |  | 5.0723 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
371 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417696830
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P02+P02s*0,08 |  | 34.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03+P03a+P03b+P03s*0,08 |  | 29.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04+P04s*0,08 |  | 18.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05+P05s*0,08 |  | 16.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06+P06s*0,08 |  | 39.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08a+P08s*0,08 |  | 72.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09+P09s*0,08 |  | 99.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11+P11s*0,08 |  | 16.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12+P12s*0,08 |  | 33.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13+P13s*0,08 |  | 81.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 771111012 | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m | 9.386 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674667285
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PschDLplocha |  | 9.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.386 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.13814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384886277
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P02+P02s*0,08 |  | 34.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03+P03a+P03b+P03s*0,08 |  | 29.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*PschDLplocha |  | 18.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04+P04s*0,08 |  | 18.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05+P05s*0,08 |  | 16.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06+P06s*0,08 |  | 39.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08a+P08s*0,08 |  | 72.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09+P09s*0,08 |  | 99.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11+P11s*0,08 |  | 16.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12+P12s*0,08 |  | 33.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13+P13s*0,08 |  | 81.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 2.816 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.04224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710211215
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151024 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje vyrovnání stupnic schodiště vč. bednění a materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PschDLplocha*0,3 |  | 2.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.816 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.023868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411534273
| PP |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PschDL |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | M | 59761337 | schodovka protiskluzná šířky 300x600mm | kus | 71.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.286 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063002982
| PP |  | schodovka protiskluzná šířky 300x600mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | PschDL/0,3*1,25 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
377 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.015912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126267443
| PP |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PschDL |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | M | 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 5.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.11232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811448175
| PP |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (PschDL/0,3*1,25)*0,3*0,3 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 251.47 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.81728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222474422
| PP |  | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771473810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZÁDVEŘÍ" 7,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚKLID" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 10,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLAD POTRAVIN" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JÍDELNA" 50,4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 61,6 |  | 61.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KABINET" 16,01 |  | 16.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 35,4 |  | 35.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 23,3 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 15,92 |  | 15.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠATNA" 13,64 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 251.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_dlažbaSOKL | Součet |  | 251.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000303 | 0.14853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898286804
| PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Flexibilní lepidlo na cementové bázi vhodné pro podlahové vytápění | [14 empty] | P | 2
| VV |  | P02s+P03s+P04s+P05s+P06s+P07s+P08s+P09s+P11s+P12s+P13s |  | 490.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 490.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 14.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000428 | 0.0062488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769656222
| PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PschDLs |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 29.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.01314 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021345459
| PP |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | PschDLs*2 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 120.54 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 4.2551 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502542495
| PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLAD POTRAVIN" 7,33 |  | 7.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC PERSONÁL" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZÁZEMÍ PERSONÁL" 9,36 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA" 53,13 |  | 53.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠPINAVÉ NÁDOBÍ" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "REHABILITACE" 11,2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SPRCHA" 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚKLID" 1,23 |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC ŽÁCI DRUŽINA" 12,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOUPELNA" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 120.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_dlažba | Součet |  | 120.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 3.6549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111313241
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P02+P03+P03a+P03b+P04+P05+P06+P08a+P09+P11+P12+P13 |  | 406.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 406.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | M | 59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 13.2273 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631876107
| PP |  | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: protiskluznost R10, typ dle výběru architekta a vzorkování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | P03+P03a+P03b+P03s/4 |  | 32.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04+P04s/4 |  | 23.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05+P05s/4 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06+P06s/4 |  | 44.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08a+P08s/4 |  | 82.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09+P09s/4 |  | 113.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11+P11s/4 |  | 22.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12+P12s/4 |  | 42.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13+P13s/4 |  | 97.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 479.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 479,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 575.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
386 | M | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 45.66 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 1.0502 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850875924
| PP |  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P02+P02s/4 |  | 38.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 38,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
387 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.34221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729977356
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P04+P04s*0,1+P05+P05s*0,1+P08a+P08s*0,1+P09+P09s*0,1+P11+P11s*0,1 |  | 228.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 232.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000322 | 0.074833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135051853
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P04s+P05s+P08s+P09s+P11s |  | 232.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430697465
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.6167 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
390 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti | m | 104.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392519985
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775411810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KABINET" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 35,4 |  | 35.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 23,3 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 15,9 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠATNA" 13,6 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 104.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_parketySOKL | Součet |  | 104.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti | m2 | 140.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.5125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865545563
| PP |  | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511800 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KABINET" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 69,2 |  | 69.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "UČEBNA" 33,9 |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠATNA" 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 140.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_parkety | Součet |  | 140.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.236 |  | 0.52923 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
392 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507219988
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(P01+P01a+P01b+P01s*0,1+P07+P07s*0,1+P08+P08*0,1) |  | 857.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 857.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.3e-05 | 0.028442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1678611057
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(P01+P01a+P01b+P01s*0,1+P07+P07s*0,1+P08+P08s*0,1) |  | 861.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 861.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 412.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.8558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429716036
| PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b+P07+P08 |  | 412.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 165.21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.49563 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582028561
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JÍDELNA" 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 61,21 |  | 61.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 165.21 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_PVC | Součet |  | 165.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485858029
| PP |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | M | 69751085 | koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 246.33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 1.0395 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67418909
| PP |  | koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P01+P01a+P01b |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01s*0,2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 214,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 246.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
398 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 214.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.06432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340010443
| PP |  | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P07+P08 |  | 214.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | M | 284110P07 | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,60mm, úprava PUR, třída zátěže 33-42, R10, bez ftalátů, vhodná pro podlahové topení | m2 | 270.572 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00408 | 1.1039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235150934
| PP |  | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,60mm, úprava PUR, třída zátěže 33-42, R10, bez ftalátů, vhodná pro podlahové topení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: typ dle výběru architekta a vzorkování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | P07+P08 |  | 214.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07s*0,2+P08s*0,2 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 235,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 270.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
400 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0336 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114081997
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JÍDELNA" 50,4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 61,6 |  | 61.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_PVCsokl | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 185.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.27e-05 | 0.0023546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219378294
| PP |  | Montáž lišt obvodových lepených | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01s+P07s+P08s |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | M | 69751200 | lišta kobercová 50x7mm | m | 213.21 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.042642 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743054155
| PP |  | lišta kobercová 50x7mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: typ dle výběru architekta a vzorkování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | P01s+P07s+P08s |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 185,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 213.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
403 | K | 776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 185.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017941764
| PP |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | P01s+P07s+P08s |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2144198152
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.907 |  | 16.1533 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
405 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008167169
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ker_obklad |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 31.38 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.04707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455307836
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,28, SKLAD ZELENINY" 9,0*2,2-0,9*2*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI - 2 OSOB" (0,35+0,9+1+0,9+0,35)*2,2 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.33, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY - 6 OSOB" (0,35+0,9+0,9+0,9+0,35)*2,2 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 31.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 781131237 | Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 108.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.018428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502914465
| PP |  | Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131237 | [14 empty] | Online PSC | 2
408 | M | 28355023 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm | m | 113.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0045528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970158504
| PP |  | páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 25,5 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,28, SKLAD ZELENINY" 9,0-0,9*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 21,5 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 108,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
409 | K | 781131247 | Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní roh nebo vnější kout | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517627986
| PP |  | Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131247 | [14 empty] | Online PSC | 2
410 | M | 59054004 | páska pružná těsnící hydroizolační-roh | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911166442
| PP |  | páska pružná těsnící hydroizolační-roh | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "2.PP" 2+6+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 5+2+3+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | M | 59054242 | páska pružná těsnící hydroizolační -kout | kus | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869104622
| PP |  | páska pružná těsnící hydroizolační -kout | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "2.PP" 14+14+6 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 15+4+19+6 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.6075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009566614
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad 50% plochy" ker_obklad*0,5 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.3915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151032943
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781151041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odborný odhad 50% plochy" 2*(ker_obklad*0,5) |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 198.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 16.1533 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479831744
| PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC PERSONÁL" 11,7 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA" 55,95 |  | 55.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠPINAVÉ NÁDOBÍ" 20,28 |  | 20.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CHODBA" 9,75 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "REHABILITACE" 20,4 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SPRCHA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚKLID" 6,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC ŽÁCI DRUŽINA" 43,07 |  | 43.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOUPELNA" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 198.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dmtž_obklad | Součet |  | 198.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00605 | 1.6335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688738342
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ker_obklad |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
416 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 310.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 4.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805475710
| PP |  | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 41,8 |  | 41.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 16,3 |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 56,1 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 8,8 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 13,6 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 146 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,28, SKLAD ZELENINY" 9,0*2,2-0,9*2*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 40,7 |  | 40.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 47,3 |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ker_obklad | Součet |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 270*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 310.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
417 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 4.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057899 | 0.002866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109121041
| PP |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,33*2)*(0,25*3)*10 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | M | 63465126 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 4.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.0594 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430699233
| PP |  | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm | [14 empty] | PP | 2
419 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 57.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.03146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55857332
| PP |  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" 2,2*11 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,2*(7+6+2) |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 117.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578134860
| PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 25,5 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,28, SKLAD ZELENINY" 9,0*2,2-0,9*2*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 21,5 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831504523
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI - 2 OSOB" 2+1+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.33, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY - 6 OSOB" 2+1+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10, WC CHLAPCI" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12, WC DÍVKY" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239649849
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI - 2 OSOB" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.33, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY - 6 OSOB" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10, WC CHLAPCI" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12, WC DÍVKY" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362815823
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI - 2 OSOB" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.33, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY - 6 OSOB" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10, WC CHLAPCI" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12, WC DÍVKY" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | 781495152 | Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 mm | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584297240
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 30 do 90 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI - 2 OSOB" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.33, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY - 6 OSOB" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 2.PP |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10, WC CHLAPCI" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12, WC DÍVKY" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070782815
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31481 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
426 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934641940
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí_nátěr |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834639610
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí_nátěr |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901078731
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306809 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí_nátěr |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871986193
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí_nátěr |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527951544
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zábradlí_nátěr |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128441484
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zábradlí z 1.PP do 1.NP" 10*0,1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zábradlí_nátěr | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 48.614 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.08e-06 | 0.00010112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869427233
| PP |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | omítka_svetliku |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m2 | 643.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862227237
| PP |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | bezprašný |  | 643.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 643.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.06432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530587420
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: bezprašný nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | bezprašný |  | 643.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 48.614 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.006806 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303064237
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | omítka_svetliku |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 48.614 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0097228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374782939
| PP |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | omítka_svetliku |  | 48.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 783827121 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 643.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036288 | 0.2334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484562018
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: bezprašný nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.22, VÝTAH V2" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 1.PP |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stropy 1.PP |  | 494.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 36,9 |  | 36.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.35, VÝTAH V3" 17,2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 2.PP |  | 91.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stropy 2.PP |  | 38.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bezprašný | Součet |  | 643.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8806 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
438 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1838.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892444640
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | malby |  | 1257.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otěruvzdorný |  | 581.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1838.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1838.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002012 | 0.36991 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931909143
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | malby |  | 1257.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otěruvzdorný |  | 581.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1838.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
440 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 581.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.15116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328767169
| PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 29,2 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 33,6 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 74,8 |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 72,5 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 50,4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 15,8 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 31,5 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 53,8 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 22,1 |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 22,7 |  | 22.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 19,6 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 6,3 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 37,9 |  | 37.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 1.PP |  | 483 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 75,6 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 22,8 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 2.PP |  | 98.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | otěruvzdorný | Součet |  | 581.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1257.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000286 | 0.35953 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711858582
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.1, WC CHLAPCI" 29,2 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.10.2, WC INVALIDA" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.11, KABINET" 49,5 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.2, WC DÍVKY" 40,5 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 48,6 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 46,3 |  | 46.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 100,4 |  | 100.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 72,9 |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 82,9 |  | 82.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 15,9 |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 44,7 |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 64,3 |  | 64.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 26,2 |  | 26.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 37,2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 23,1 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 24,7 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.2, CHODBA" 96,1 |  | 96.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.39.1, CHODBA" 65,6 |  | 65.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 1.PP |  | 944 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.12.1, WC ÚKLID" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.33, SCHODIŠTĚ" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.34, CHODBA" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stropy 1.PP |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 51,7 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 64,1 |  | 64.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 14,9 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stěny 2.PP |  | 207.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy 2.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet stropy 2.PP |  | 77.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby | Součet |  | 1257.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08745 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
442 | K | 78932511R | Provedení nátěrového systému ocelových konstrukcí vč. přípravy podkladu dle PD | m2 | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.08745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171342565
| PP |  | Provedení nátěrového systému ocelových konstrukcí vč. přípravy podkladu dle PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 1.PP |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
443 | K | 33003R001 | D+M malého nákladního lanového výtahu V2, kabina 1000x1000x1200 mm, 2 stanice, nosnost 300 kg, rychlost 0,3 m/s, zdvih 3140 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy dle specifikace v PD | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 676795424
| PP |  | D+M malého nákladního lanového výtahu V2, kabina 1000x1000x1200 mm, 2 stanice, nosnost 300 kg, rychlost 0,3 m/s, zdvih 3140 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy dle specifikace v PD | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dále zahrnuje drobné stavební přípomoce (montážní závěsy, začištění stavebních otvorů po osazení výtahu), pomocné lešení, osvětlení šachty, zaškolení obsluhy a zprovoznění výtahu vč. zkoušek, atestů a revizí. | [14 empty] | P | 2
444 | K | 33003R002 | D+M venkovní zvedací hydraulické plošiny, 2 stanice, nosnost 500 kg, zdvih 3140 mm, rychlost 0,15 m/s vč. příslušenství a povrchové úpravy dle specifikace v PD | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1437712662
| PP |  | D+M venkovní zvedací hydraulické plošiny, 2 stanice, nosnost 500 kg, zdvih 3140 mm, rychlost 0,15 m/s vč. příslušenství a povrchové úpravy dle specifikace v PD | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena dále zahrnuje drobné stavební přípomoce (montážní závěsy, začištění stavebních otvorů po osazení výtahu), pomocné lešení, osvětlení šachty, zaškolení obsluhy a zprovoznění výtahu vč. zkoušek, atestů a revizí. | [14 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
445 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení, manuály a testy, proškolení obsluhy, zkušební provoz, revize a uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1627588878
| PP |  | Náklady na zaškolení, manuály a testy, proškolení obsluhy, zkušební provoz, revize a uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1

## B00 - Statika
{4c57e81f-c23b-43d9-b537-679792de00be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
B00 - Statika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
B00 - Statika
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
B00 - Statika
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 384.0247 |  | 1.6112 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 378.8737 |  | 1.6112 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 173.43 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781860663
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" 14,1*12,3 |  | 173.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 287.8654 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 17.343 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 37.4609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409681605
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" 14,1*12,3*0,10 |  | 17.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 13.874 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 29.9678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447840362
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" 14,1*12,3*0,08 |  | 13.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm | m3 | 3.469 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 6.8686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300544716
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271562211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" 14,1*12,3*0,02 |  | 3.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.469 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.863 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 2.1172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922807946
| PP |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty V3, podkladní beton" (0,2+2,315+0,2)*(0,2+1,65+0,2)*0,1 |  | 0.557 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" 1,8*1,7*0,1 |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.863 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 39.599 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 97.1479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459526271
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" 14,1*12,73*0,15 |  | 26.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny" 6,5*13*0,15 |  | 12.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.639 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 4.0209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661071343
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: třída betonu C 30/37 XC4, XD1, XF4, CL=0,4, Dmax=22 mm, S3 s použitím směsných cementů s náběhem pevnosti 90 dnů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty, V3" 2,315*1,65*0,25 |  | 0.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" 1,8*1,52*0,25 |  | 0.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 7.793 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024719 | 0.019264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746618598
| PP |  | Bednění základů desek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria" 12,73*0,15 |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny" (6,5+13+6,5)*0,15 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty, V3" (2,315+1,65)*2*0,25 |  | 1.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.793 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 7.793 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142494084
| PP |  | Bednění základů desek odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3.047 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 3.2383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743622312
| PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základová deska átria, 2x KARI KH30, 6-100/100" 2*14,1*12,73*(0,02664/6)*1,3 |  | 2.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny, 2x KARI KH30, 6-100/100" 2*6,5*13*(0,02664/6)*1,3 |  | 0.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.047 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 17.028 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 41.7747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104399067
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "átrium - základový pas u fasády" (14,1-0,5*4)*0,4*0,6 |  | 2.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba družiny, výkres základů objektu družiny" (5,335+0,435)*2*0,75*0,85+13,27*0,6*0,85 |  | 14.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.028 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 41.922 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026919 | 0.11285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591959313
| PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, výkres základů objektu družiny" (0,435*2+5,335*2+11,77)*0,85+(0,435*2+5,335*2+0,6*2+13,27)*0,85 |  | 41.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.922 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 41.922 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465154361
| PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.221 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.54218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19938784
| PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina - nová patka" 1,7*1,3*0,1 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 27532151R | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 vč. zřízení a odstranění bednění | m3 | 4.515 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 11.0766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933858174
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 vč. zřízení a odstranění bednění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "družina - nová patka" 1,5*1,1*0,6 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" 0,75*0,25*0,6*2+1,5*0,25*0,6*4 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium - nové základové patky fasádní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium - nové základové patky vnitřní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium - nové základové patky chodbová stěna" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽBpatky | Součet |  | 4.515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 9.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026369 | 0.02389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554514293
| PP |  | Bednění základů patek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina - nová patka" (1,5+1,1)*2*0,6 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" (0,95*2+2,0*4)*0,6 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 9.06 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295495717
| PP |  | Bednění základů patek odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.038 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 1.1005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503783155
| PP |  | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "družina - nová patka + rozšíření stáv. základů" 0,23 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jídelna" 0,8081 |  | 0.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.038 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 278381126 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.4216 | 0.47902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90090050
| PP |  | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu do 0,09 m2 tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278381126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podbetonávka pro uložení ocelové konstrukce zastřešení átria" 0,09*0,1*10 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podbetonávka pro uložení ocelové rámu stropu družiny" 0,09*0,1*4 |  | 0.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu" 0,15*0,15*0,05*(4*2) |  | 0.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" 0,15*0,15*0,05*4 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 279311116 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 | m3 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 9.4206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601529336
| PP |  | Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279311116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty V3" 0,8*3,2*1,0 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,56*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 279321347 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 7.93 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 19.4546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673947363
| PP |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279321347 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výtahová šachta, základ, V2" (1,52*1,8-1,12*1,4)*7,2 |  | 8.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,0*1,2*0,2*2 |  | -0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ŽBzáklST | Součet |  | 7.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 8.813 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 21.6209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796981979
| PP |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279322512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: třída betonu C 30/37 XC4, XD1, XF4, CL=0,4, Dmax=22 mm, S3 s použitím směsných cementů s náběhem pevnosti 90 dnů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty, V3" (2,315+1,65)*2*4,5*0,25 |  | 8.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,24*2,12*0,25 |  | -0.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" (1,8*1,52-1,4*1,12)*0,47 |  | 0.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.813 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 105.523 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027469 | 0.28986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566173128
| PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výtahová šachta, základ" (2,6+3,4)*7,2 |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,0*1,2*2+(1,0*2+1,2*2)*0,2 |  | -1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty, V3" (2,315+1,65+1,2+1,815)*2*4,5 |  | 62.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,24*2,12*0,25+(1,24+2,12)*2*0,25 |  | 1.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.523 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 105.523 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1498734332
| PP |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 18.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034619 | 0.064807 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982506007
| PP |  | Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výtahová šachta, základ" 2,6*7,2 |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 18.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311239795
| PP |  | Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351312 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.005 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 1.064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513677279
| PP |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže venkovní výtahové šachty V3, tabulka výztuže" 0,7819 |  | 0.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2, tabulka výztuže" 0,223 |  | 0.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.0906 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 | m3 | 5.171 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.7864 | 9.2373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278671996
| PP |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" (1,8*1,52-1,4*1,12)*(1,35+1,5)+(1,8*1,52-1,4*1,12)*(2,5) |  | 6.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,4*1,35*0,2-1,4*2,5*0,2 |  | -1.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.171 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 311235211 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm | m2 | 78.595 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.33293 | 26.1665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2058251124
| PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, obvodové zdivo" (6,5+12+6,5)*4,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1,45*1,8*2-1,1*(1,97+0,88)-2,9*1,8-1,45*1,8*3 |  | -21.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.595 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.045548 | 0.22774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902525969
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, obvodové zdivo" (5)*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.063548 | 1.7158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004371684
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, obvodové zdivo" (5)*5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad výtahové šachty V3" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317168060 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.11805 | 0.59024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832475333
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168060 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, obvodové zdivo" (5)*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 7.4806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203818525
| PP |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" 0,15*0,2*2,5*4 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" 0,15*0,2*2,5*2 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" 1,7*2 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.287 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.31283 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567715780
| PP |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena vč. prořezu, vyklínování a povrchové úpravy dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01, výkaz materiálu L100x75x7" 0,03448*1,1 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení podchytávek, výkres podchytávek v místech nových otvorů, výkaz materiálu" 0,19111*1,1 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" 0,013 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.261 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.43273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933777625
| PP |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena vč. prořezu, vyklínování a povrchové úpravy dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny, výkaz materiálu" 0,16685 |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01, výkaz materiálu" 0,07584*1,1 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně, výkaz materiálu" 0,11123 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.361 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,361*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 317998114 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm | m | 13.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003375 | 0.0044719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612576211
| PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, obvodové zdivo" (1,75)*5+(1,25)*1+(3,25)*1 |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.023914 | 0.3348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648297472
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340236212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "počet uložení ocelové konstrukce zastřešení átria" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet uložení ocelové rámu stropu družiny" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 8.91 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 1.5876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138723460
| PP |  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" (0,2+0,25)*2,5*4 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" (0,2+0,25)*2,5*2 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01, L100x75x7" 2,0*0,2*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" 1,7*0,2*2*2 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.5151 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 411124321 | Montáž stropních panelů l přes 4,8 do 6 m hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 12 m | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.17021 | 2.0426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068237010
| PP |  | Montáž stropních panelů délky přes 4,8 do 6 m, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411124321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zastřešení přístavby" 2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59346838 | panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm, počet lan 7 + 0 | m | 62.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.31 | 19.375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526507058
| PP |  | panel stropní předpjatý š 1190mm v 160mm, počet lan 7 + 0 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena vč. montážních ok, prostupů a příslušenství dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zastřešení přístavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1" 6,3*5 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 6,2*4 |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 6,2*1 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59346839.R | panel stropní předpjatý š 540mm v 160mm, počet lan 7 + 0 | m | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.31 | 3.875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877988573
| PP |  | panel stropní předpjatý š 540mm v 160mm, počet lan 7 + 0 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena vč. montážních ok, prostupů a příslušenství dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zastřešení přístavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 6,3*1 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5" 6,2*1 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 2.286 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 5.6085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944699906
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zálivka stropních panelů" 74,4*0,15*0,16 |  | 1.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 41135420R | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 35 mm plech lesklý tl 0,75 mm | m2 | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00725 | 1.1963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578834792
| PP |  | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 35 mm, tl. plechu 0,75 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: pozink. TR 35/207 tl. 0,75 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TR plech zastřešení átria, výkaz materiálu" 165 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 417238212 | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.017256 | 0.44866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801416504
| PP |  | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny" 6,5+13+6,5 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 417321616 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 3.103 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 7.6129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445723721
| PP |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: třída betonu C 30/37 XC1, CL=0,4, Dmax 22mm, S3 jednotková cena zahrnuje použití směsí cem. s náběhem pevnosti 90 dnů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "řez A a B" (0,41*0,33-0,225*0,17)*5,72*2 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řez C" (0,27*0,33)*12,9 |  | 1.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řez D" (0,41*1-0,225*0,17)*0,35*2 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" (1,8*1,52-1,4*1,12)*0,3+(1,8*1,52-1,4*1,12)*0,2 |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 22.716 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057646 | 0.13095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115710519
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "řez A a B" (0,33*2+0,225)*5,72*2 |  | 10.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řez C" (0,33*2)*12,9 |  | 8.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řez D" (1,0*2+0,225)*0,35*2 |  | 1.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže vnitřní výtahové šachty V2" (1,4+1,12)*2*0,3+(1,4+1,12)*2*0,2 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.716 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 22.716 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046130454
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.214 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.22525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471750167
| PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže žlb. věnce, výkaz výztuže" 0,2142 |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1008 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 9.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425630883
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" (0,2+0,25)*2,5*4 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" (0,2+0,25)*2,5*2 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" 1,7*(0,2+0,35+0,2)*2 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.323 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.7288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203939014
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výtahová šachta, základ" 1,7*1,9*0,1 |  | 0.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3018 |  | 1.6112 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 953312112 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm | m2 | 23.651 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.000357 | 0.0084434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111408940
| PP |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vložka do dilatační spáry mezi objektem a V3" 2,4*4,6-1,24*2,12 |  | 8.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vložka do dilatační spáry mezi objektem a V2" (1,6+1,8)*3,6+3 |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 953312122 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm | m2 | 24.48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.015422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073455656
| PP |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výtahová šachta, základ" 3,4*7,2 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.434 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494038282
| PP |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "počet uložení ocelové konstrukce zastřešení átria" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "počet uložení ocelové rámu stropu družiny" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 21.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.1772 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54585953
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031165 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" 2,5*2+2,5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" 2,5*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" 1,7*2*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha150x200 | Součet |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.018041 | 0.16236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222683411
| PP |  | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975043111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" (2,5+3)+3,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032553 | 0.00052085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178913787
| PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba družiny, napojení na stávající věnec" 0,2*4*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 13021012 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970165638
| PP |  | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "přístavba družiny, napojení na stávající věnec" 0,5*4*2*0,00062*1,2 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 31.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004314 | 0.013503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701165186
| PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkres tvaru a výztuže žlb. věnce, napojneí věnce" (0,45*9)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, napojení pasu" 0,4*4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" 0,4*(6+12*4) |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 0.671 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.6372 | 1.0986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649059401
| PP |  | Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: nesmršťující se nízkoexpanzní cem. malta vč. případného vyklínování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" 0,15*0,2*0,3*(4*2) |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová konstrukce rámu družiny, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spára dozdívek, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" (1,2+2,5+0,9+0,7+1)*0,3*0,05 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" 1,7*0,35*0,05*2 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osazení podchytávek, výkres podchytávek v místech nových otvorů, výkaz materiálu" (1,2*16+1,3+0,9*2+0,8+0,6+0,5)*0,06*0,03 |  | 0.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 1.611 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727913863
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013151 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.611 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890682658
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 30.609 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127022546
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,611*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.611 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 731166651
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 378.874 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823681484
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.151 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.151 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 767R00001 | D+M ocelové konstrukce zastřešení a podpěrných sloupů vč. kotvení a povrchové úpravy | t | 5.151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 5.151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777573689
| PP |  | D+M ocelové konstrukce zastřešení a podpěrných sloupů vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje kotvení, kotvící a pojovací materiál, svary, prořezu, zálivku a ostatní příslušenství vč. předepsané povrchové úpravy dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkaz materiálu" 6,34725 |  | 6.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet TR plech" -1,19625 |  | -1.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 767R00002 | D+M ocelové konstrukce rámu vč. kotvení a povrchové úpravy | t | 1.947 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485531575
| PP |  | D+M ocelové konstrukce rámu vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje kotvení, kotvící a pojovací materiál, svary, prořezu, vyklínování a ostatní příslušenství vč. předepsané povrchové úpravy dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ocelová konstrukce rámu družiny, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" 1,94691 |  | 1.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.947 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 767R00003 | D+M ocelové konstrukce rámu pro uložení VZT zařízení na střechu kuchyně vč. kotvení a povrchové úpravy | t | 3.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526584580
| PP |  | D+M ocelové konstrukce rámu pro uložení VZT zařízení na střechu kuchyně vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotková cena zahrnuje kotvení, kotvící a pojovací materiál, svary, prořezu, zálivku a ostatní příslušenství vč. předepsané povrchové úpravy dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ocelová konstrukce rámu pro uložení VZT zařízení na střechu kuchyně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkaz materiálu" 3,57507 |  | 3.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 767R00009 | Provizorní podepření stáv. konstrukce v rozsahu bouraných otvorů a podchytávek (viz. PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769078690
| PP |  | Provizorní podepření stáv. konstrukce v rozsahu bouraných otvorů a podchytávek (viz. PD) | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127441796
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D00 - Zdravotně technické...
{b680b448-a586-429a-8c82-0609930e2d01}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
D00 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
D00 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 720 - Zdravotní technika | [5 empty] | 0
| 720.01 - KANALIZACE | [5 empty] | 0
| 720.01.01 - Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu | [5 empty] | 0
| 720.01.02 - Armatury kanalizační- vč.montáže a pomoc.materiálu | [5 empty] | 0
| 720.01.03 - Požární manžety - kanalizace | [5 empty] | 0
| 720.01.04 - Ostatní - kanalizace | [5 empty] | 0
| 720.02 - VODOVOD | [5 empty] | 0
| 720.02.01 - Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu | [5 empty] | 0
| 720.02.02 - Armatury vodovodní - vč.montáže a pomoc.materiálu | [5 empty] | 0
| 720.02.03 - Požární manžety - vodovod | [5 empty] | 0
| 720.02.04 - Ostatní - vodovod | [5 empty] | 0
| 720.03 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálu a montáže | [5 empty] | 0
| 720.03.01 - U - Umyvadlo | [5 empty] | 0
| 720.03.02 - Ui - Umyvadlo - imobilní | [5 empty] | 0
| 720.03.03 - P - Pisoár | [5 empty] | 0
| 720.03.04 - WC - Klozet závěsný | [5 empty] | 0
| 720.03.05 - WCi - Klozet závěsný - imobilní | [5 empty] | 0
| 720.03.06 - B - Bidet závěsný | [5 empty] | 0
| 720.03.07 - VL - Výlevka | [5 empty] | 0
| 720.03.08 - S - sprcha (s podlahovou vpustí) | [5 empty] | 0
| 720.03.09 - Gastro - baterie nástěnná | [5 empty] | 0
| 720.03.10 - Gastro - napojení stojánkových baterií dřezů a umyvadel | [5 empty] | 0
| 720.03.11 - Gastro - napojení zařízení | [5 empty] | 0
| 720.03.12 - Napájecí zdroj | [5 empty] | 0
| 720.03.13 - Ostatní - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
D00 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 720 | Zdravotní technika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 720.01 | KANALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 720.01.01 | Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 720010101 | Svodné potrubí v zemi - dešť.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 110 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Svodné potrubí v zemi - dešť.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 720010102 | Svodné potrubí v zemi - dešť.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 125 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Svodné potrubí v zemi - dešť.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 125 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 720010103 | Svodné potrubí v zemi - dešť.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 160 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Svodné potrubí v zemi - dešť.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 160 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 720010104 | Svodné potrubí v zemi - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 110 | m | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Svodné potrubí v zemi - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP-pod podlahou" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 720010105 | Svodné potrubí v zemi - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 125 | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Svodné potrubí v zemi - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 125 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP-pod podlahou" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 720010106 | Svodné potrubí v zemi - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 160 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Svodné potrubí v zemi - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PVC (KG) SN4, vč. tvarovek, čistících kusů, uložení, zemních prací, lože a obsypu z písku Ø 160 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP-pod podlahou" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 720010107 | Odpadní a zavěšené potrubí - dešť.kan. - plastové svařované vysoce zvukově izolační odpadní PE - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Odpadní a zavěšené potrubí - dešť.kan. - plastové svařované vysoce zvukově izolační odpadní PE - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 720010108 | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75 | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 22+1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 720010109 | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110 | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 720010110 | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 125 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 125 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 720010111 | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 160 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Odpadní, zavěšené a větrací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 160 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "3PP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 720010112 | Odtok kondenzátu - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 32 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Odtok kondenzátu - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 720010113 | Odtok kondenzátu - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 40 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Odtok kondenzátu - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 720010114 | Připojovací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 50 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Připojovací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 40+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 720010115 | Připojovací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Připojovací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 75 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 720010116 | Připojovací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Připojovací potrubí - spl.a tuk.kan. - plastové hrdlové PP (HT) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění Ø 110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 720010117 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro dešť.kan. odpadní a zavěšené potrubí - vč. montáže a upevnění pro DN 110 - min.20mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro dešť.kan. odpadní a zavěšené potrubí - vč. montáže a upevnění pro DN 110 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
18 | K | 720010118 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná pro externí použití - pro odtok kondenzátu nad střechou - vč. montáže a upevnění pro DN 32 - min.20mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná pro externí použití - pro odtok kondenzátu nad střechou - vč. montáže a upevnění pro DN 32 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
19 | K | 720010119 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro odtok kondenzátu - vč. montáže a upevnění pro DN 32 - min.10mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro odtok kondenzátu - vč. montáže a upevnění pro DN 32 - min.10mm | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.01.02 | Armatury kanalizační- vč.montáže a pomoc.materiálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 720010201 | Vyvedení odpadních výpustek do DN 50 | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Vyvedení odpadních výpustek do DN 50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 35+1 |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 720010202 | Vyvedení odpadních výpustek do DN 100 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Vyvedení odpadních výpustek do DN 100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 720010203 | Střešní vtok, svislý odtok, asfaltová manžeta, min.10,7 l/s, el.ohřev, záchytný koš - vč. montáže a upevnění DN 110 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Střešní vtok, svislý odtok, asfaltová manžeta, min.10,7 l/s, el.ohřev, záchytný koš - vč. montáže a upevnění DN 110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "střecha atria/1NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 720010204 | Lapač střešních splavenin s košem pro zachytávání nečistot, svislý nátok, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsnicími prstenci - vč. montáže a upevnění DN110 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Lapač střešních splavenin s košem pro zachytávání nečistot, svislý nátok, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsnicími prstenci - vč. montáže a upevnění DN110 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 720010205 | Přivzdušňovací ventil kat.AII , pryžová membrána, odnímatelný kryt, vzduch min.13 l/s, vč. krytu chrom pro přišroubování, montáže a upevnění DN min.75 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Přivzdušňovací ventil kat.AII , pryžová membrána, odnímatelný kryt, vzduch min.13 l/s, vč. krytu chrom pro přišroubování, montáže a upevnění DN min.75 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 720010206 | Sifon pro odvod kondenzátu, odtok pojist.ventilu - podomítkový s krytem - vč. montáže a upevnění DN 32/40 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Sifon pro odvod kondenzátu, odtok pojist.ventilu - podomítkový s krytem - vč. montáže a upevnění DN 32/40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 720010207 | Sifon potrubní plastový čistitelný, svislý - vč. montáže a upevnění DN 50 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Sifon potrubní plastový čistitelný, svislý - vč. montáže a upevnění DN 50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 720010208 | Sifon potrubní plastový čistitelný, ležatý - vč. montáže a upevnění DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Sifon potrubní plastový čistitelný, ležatý - vč. montáže a upevnění DN 100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 720010209 | PV70 - Podlahová vpust, svislý odtok, pevná izolační příruba, vodní a mechanická ZU, nerez mřížka, min.1,4 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN70 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | PV70 - Podlahová vpust, svislý odtok, pevná izolační příruba, vodní a mechanická ZU, nerez mřížka, min.1,4 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN70 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 720010210 | PV70 s příp - Podlahová vpust s bočním přítokem DN40, pevná izolační příruba, vodní ZU, nerez mřížka, min.1,1 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN70 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | PV70 s příp - Podlahová vpust s bočním přítokem DN40, pevná izolační příruba, vodní ZU, nerez mřížka, min.1,1 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN70 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 720010211 | PV100N - Podlahová vpust nerez nebo s nerezovou vložkou, svislý odtok, pevná izolační příruba, vyjímatelná vodní ZU, nerez mřížka, min.1,8 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN100 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | PV100N - Podlahová vpust nerez nebo s nerezovou vložkou, svislý odtok, pevná izolační příruba, vyjímatelná vodní ZU, nerez mřížka, min.1,8 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 720010212 | TV50 - Terasový vtok s bočním odtokem, pevná izolační příruba, mechanická ZU - suchá klapka, nerez mřížka, min.0,5 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN50 | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | TV50 - Terasový vtok s bočním odtokem, pevná izolační příruba, mechanická ZU - suchá klapka, nerez mřížka, min.0,5 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 720010213 | DV100 - Dvorní vtok s bočním odtokem, koš na splaveniny, pevná izolační příruba, mechanická ZU - suchá klapka, nerez mřížka, min.4,2 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN100 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | DV100 - Dvorní vtok s bočním odtokem, koš na splaveniny, pevná izolační příruba, mechanická ZU - suchá klapka, nerez mřížka, min.4,2 l/s + izolační souprava pro stěrku - vč. montáže a upevnění DN100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 720010214 | Klapka proti zpětnému vzdutí pro vodu s fekaliemi 2 stupňová s ručním uzávěrem - vč. montáže a upevnění DN125 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Klapka proti zpětnému vzdutí pro vodu s fekaliemi 2 stupňová s ručním uzávěrem - vč. montáže a upevnění DN125 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.01.03 | Požární manžety - kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 720010301 | Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu potrubí do DN50 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu potrubí do DN50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 12+1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 720010302 | Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu potrubí do DN100 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Požární manžeta, vč. upev. materiálu - utěsnění svislého prostupu potrubí do DN100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.01.04 | Ostatní - kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 720010401 | Zkoušky těsnosti - vodou - svodné potrubí v zemi do DN 125 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Zkoušky těsnosti - vodou - svodné potrubí v zemi do DN 125 | [14 empty] | PP | 3
37 | K | 720010402 | Zkoušky těsnosti - vodou - svodné potrubí v zemi DN 150-200 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Zkoušky těsnosti - vodou - svodné potrubí v zemi DN 150-200 | [14 empty] | PP | 3
38 | K | 720010403 | Zkoušky těsnosti - kouřem - odpadní, zavěšené, větrací, připojovací a odtokové potrubí do DN 200 | m | 362 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Zkoušky těsnosti - kouřem - odpadní, zavěšené, větrací, připojovací a odtokové potrubí do DN 200 | [14 empty] | PP | 3
39 | K | 720010404 | Demontáž stávajícího potrubí litinového - vč.tvarovek a armatur | m | 576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Demontáž stávajícího potrubí litinového - vč.tvarovek a armatur | [14 empty] | PP | 3
40 | K | 720010405 | Vodotěsné zaslepení stávajícího potrubí litinového do DN100 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Vodotěsné zaslepení stávajícího potrubí litinového do DN100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 720010406 | Napojení na stávající potrubí litinové do DN100 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Napojení na stávající potrubí litinové do DN100 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 720010407 | Zednické přípomoce - kanalizace | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Zednické přípomoce - kanalizace | [14 empty] | PP | 3
43 | K | 720010408 | Přesun hmot - kanalizace | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Přesun hmot - kanalizace | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.02 | VODOVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 720.02.01 | Potrubí - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 720020101 | Potrubí požární - ocelové oboustranně pozinkované, závitové - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu PV DN25 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Potrubí požární - ocelové oboustranně pozinkované, závitové - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu PV DN25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 720020102 | Potrubí požární - ocelové oboustranně pozinkované, závitové - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu PV DN32 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Potrubí požární - ocelové oboustranně pozinkované, závitové - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu PV DN32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 720020103 | Potrubí požární - ocelové oboustranně pozinkované, závitové - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu PV DN50 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Potrubí požární - ocelové oboustranně pozinkované, závitové - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu PV DN50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 720020104 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 25 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 720020105 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 32 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 720020106 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 40 | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 720020107 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 50 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 720020108 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 63 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 63 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "3PP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 720020109 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 20 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 720020110 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 25 | m | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 720020111 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 32 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "3PP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 720020112 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá vodaa cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 40 | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá vodaa cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 720020113 | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 50 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Potrubí spotřební - hlavní rozvod - teplá voda a cirk., plastové PPRCT (PPR PN20) vyztužené vlákny, svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "3PP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 720020114 | Potrubí spotřební - připojovací - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 20 | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Potrubí spotřební - připojovací - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 38+3 |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 52+1 |  | 53 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 720020115 | Potrubí spotřební - připojovací - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 25 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Potrubí spotřební - připojovací - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 720020116 | Potrubí spotřební - připojovací - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 32 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Potrubí spotřební - připojovací - studená voda, plastové PPRCT (PPR PN16), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu SV Ø 32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 720020117 | Potrubí spotřební - připojovací - teplá voda, plastové PPRCT (PPR PN20), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 20 | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Potrubí spotřební - připojovací - teplá voda, plastové PPRCT (PPR PN20), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 40+5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 48+1 |  | 49 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 720020118 | Potrubí spotřební - připojovací - teplá voda, plastové PPRCT (PPR PN20), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 25 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Potrubí spotřební - připojovací - teplá voda, plastové PPRCT (PPR PN20), svařované - vč.montáže, tvarovek, upevnění a pomoc.materiálu TV Ø 25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 720020119 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 25 - min.20mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 25 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
63 | K | 720020120 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 32 - min.20mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 32 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
64 | K | 720020121 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 40 - min.20mm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 40 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
65 | K | 720020122 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 50 - min.20mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 50 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
66 | K | 720020123 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 63 - min.20mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná s folií - pro hlavní rozvod studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 63 - min.20mm | [14 empty] | PP | 3
67 | K | 720020124 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 20 - min.40mm | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 20 - min.40mm | [14 empty] | PP | 3
68 | K | 720020125 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 25 - min.30mm | m | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 25 - min.30mm | [14 empty] | PP | 3
69 | K | 720020126 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 32 - min.40mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 32 - min.40mm | [14 empty] | PP | 3
70 | K | 720020127 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 40 - min.50mm | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 40 - min.50mm | [14 empty] | PP | 3
71 | K | 720020128 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 50 - min.30mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) s folií - pro hlavní rozvod teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 50 - min.30mm | [14 empty] | PP | 3
72 | K | 720020129 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro připoj.potrubí studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 20 - min.9mm | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro připoj.potrubí studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 20 - min.9mm | [14 empty] | PP | 3
73 | K | 720020130 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro připoj.potrubí studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 25 - min.9mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro připoj.potrubí studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 25 - min.9mm | [14 empty] | PP | 3
74 | K | 720020131 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro připoj.potrubí studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 32 - min.9mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) parotěsná - pro připoj.potrubí studené vody - vč. montáže a upevnění pro SV Ø 32 - min.9mm | [14 empty] | PP | 3
75 | K | 720020132 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) - pro připoj.potrubí teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 20 - min.13mm | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) - pro připoj.potrubí teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 20 - min.13mm | [14 empty] | PP | 3
76 | K | 720020133 | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) - pro připoj.potrubí teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 25 - min.13mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Izolace tepelná (max.0,04 W/mK) - pro připoj.potrubí teplé vody - vč. montáže a upevnění pro TV Ø 25 - min.13mm | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.02.02 | Armatury vodovodní - vč.montáže a pomoc.materiálu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 720020201 | Nástěnky DN 15 | ks | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Nástěnky DN 15 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 67+2 |  | 69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 720020202 | Nástěnky DN 20 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Nástěnky DN 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 720020203 | Armatura pro odběr vzorků pitné vody - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Armatura pro odběr vzorků pitné vody - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 720020204 | Armatura pro vypouštění, odvzdušnění - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Armatura pro vypouštění, odvzdušnění - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "3PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 720020205 | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 19+1 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 720020206 | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 720020207 | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 720020208 | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 720020209 | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Kulový kohout (KK) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 720020210 | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 720020211 | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 720020212 | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 32 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 720020213 | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | Zpětný ventil (ZV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 720020214 | Filtr vodní šikmý (FV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | Filtr vodní šikmý (FV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 720020215 | Filtr vodní šikmý (FV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | Filtr vodní šikmý (FV) - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 720020216 | Termostatický regulační ventil (TRV) - min.PN10, 50-65°C, s možností termické dezinfekce rozvodu, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | Termostatický regulační ventil (TRV) - min.PN10, 50-65°C, s možností termické dezinfekce rozvodu, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 15 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 720020217 | Termostatický regulační ventil (TRV) - min.PN10, 50-65°C, s možností termické dezinfekce rozvodu, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | Termostatický regulační ventil (TRV) - min.PN10, 50-65°C, s možností termické dezinfekce rozvodu, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 720020218 | El.tlak.zásobníkový ohřívač stacionární 500l izolovaný, pro pitnou vodu gastro, pro vestavné el.topné těleso - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | El.tlak.zásobníkový ohřívač stacionární 500l izolovaný, pro pitnou vodu gastro, pro vestavné el.topné těleso - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 720020219 | El. vestavná topná jednotka, suché keramické topné těleso 8-10-12 kW/400V - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| PP |  | El. vestavná topná jednotka, suché keramické topné těleso 8-10-12 kW/400V - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 720020220 | Pojistný ventil - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN min.20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| PP |  | Pojistný ventil - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN min.20 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 720020221 | Manometr - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| PP |  | Manometr - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 720020222 | Teploměr - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| PP |  | Teploměr - min.PN10, pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 720020223 | Cirkulační čerpadlo nerez, elektronické - pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 (Hmax=min.4,0m, Qmax=min.1,5m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| PP |  | Cirkulační čerpadlo nerez, elektronické - pro styk s pitnou vodou - vč. montáže a pomoc.materiálu DN 20 (Hmax=min.4,0m, Qmax=min.1,5m3/h) | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 720020224 | Vodoměr podružný - pro studenou vodu - Q3=2,5m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| PP |  | Vodoměr podružný - pro studenou vodu - Q3=2,5m3/h | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 720020225 | Vodoměr podružný - pro studenou vodu - Q3=10m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| PP |  | Vodoměr podružný - pro studenou vodu - Q3=10m3/h | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 720020226 | Vodoměr podružný - pro teplou vodu - Q3=6,3m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| PP |  | Vodoměr podružný - pro teplou vodu - Q3=6,3m3/h | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 720020227 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25/30m hadice DN25, na zeď i do zdi, barva červená - vč. montáže a pomoc.materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| PP |  | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25/30m hadice DN25, na zeď i do zdi, barva červená - vč. montáže a pomoc.materiálu | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.02.03 | Požární manžety - vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 720020301 | Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø16-25 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| PP |  | Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø16-25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 21+2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 720020302 | Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø32-40 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| PP |  | Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø32-40 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 720020303 | Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø50-63 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| PP |  | Požární tmel - utěsnění prostupu stěnou nebo stropem pro potrubí Ø50-63 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.02.04 | Ostatní - vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 720020401 | Zkoušky těsnosti potrubí do DN 50 | m | 796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí do DN 50 | [14 empty] | PP | 3
108 | K | 720020402 | Proplach, desinfekce potrubí do DN 80 | m | 796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| PP |  | Proplach, desinfekce potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 3
109 | K | 720020403 | Demontáž stávajícího potrubí pozinkovaného - vč.tvarovek, izolací a armatur | m | 796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| PP |  | Demontáž stávajícího potrubí pozinkovaného - vč.tvarovek, izolací a armatur | [14 empty] | PP | 3
110 | K | 720020404 | Napojení na stávající potrubí závitové do DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| PP |  | Napojení na stávající potrubí závitové do DN50 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "3PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 720020405 | Zednické přípomoce - vodovod | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| PP |  | Zednické přípomoce - vodovod | [14 empty] | PP | 3
112 | K | 720020406 | Přesun hmot - vodovod | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| PP |  | Přesun hmot - vodovod | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.03 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálu a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 720.03.01 | U - Umyvadlo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 720030101 | Umyvadlo keramické cca 550x450mm, s přepadem, 1 otvor, barva bílá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| PP |  | Umyvadlo keramické cca 550x450mm, s přepadem, 1 otvor, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
114 | K | 720030102 | Baterie umyvadlová stojánková automatická směšovací, vysoký výtok, připojovací pevné trubičky, chrom, napájení ze skupinového zdroje spolu s pisoáry, bez ovládání odpad.ventilu | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| PP |  | Baterie umyvadlová stojánková automatická směšovací, vysoký výtok, připojovací pevné trubičky, chrom, napájení ze skupinového zdroje spolu s pisoáry, bez ovládání odpad.ventilu | [14 empty] | PP | 3
115 | K | 720030103 | Sifon umyvadlový DN40 s odpad.ventilem, plast, chrom | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| PP |  | Sifon umyvadlový DN40 s odpad.ventilem, plast, chrom | [14 empty] | PP | 3
116 | K | 720030104 | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| PP |  | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.03.02 | Ui - Umyvadlo - imobilní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 720030201 | Umyvadlo keramické cca 550x450mm, s přepadem, 1 otvor, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| PP |  | Umyvadlo keramické cca 550x450mm, s přepadem, 1 otvor, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
118 | K | 720030202 | Baterie umyvadlová stojánková automatická směšovací, vysoký výtok, připojovací pevné trubičky, chrom, napájení ze skupinového zdroje spolu s pisoáry, bez ovládání odpad.ventilu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| PP |  | Baterie umyvadlová stojánková automatická směšovací, vysoký výtok, připojovací pevné trubičky, chrom, napájení ze skupinového zdroje spolu s pisoáry, bez ovládání odpad.ventilu | [14 empty] | PP | 3
119 | K | 720030203 | Sifon umyvadlový DN40 podomítkový s odpad.ventilem, plast, chrom | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| PP |  | Sifon umyvadlový DN40 podomítkový s odpad.ventilem, plast, chrom | [14 empty] | PP | 3
120 | K | 720030204 | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| PP |  | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.03.03 | P - Pisoár |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 720030301 | Keramický odsávací pisoár (splach.1,0 L) vhodný pro osazení radarového splachovače s ventilem a skrytého sifonu i přívodu (nebo komplet) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| PP |  | Keramický odsávací pisoár (splach.1,0 L) vhodný pro osazení radarového splachovače s ventilem a skrytého sifonu i přívodu (nebo komplet) | [14 empty] | PP | 3
122 | K | 720030302 | Radarový splachovač s ventilem a skrytý sifon vhodný pro pisoár výše, napájení ze skupinového zdroje spolu s umyvadly - vč.propojovacích hadiček a vtokových armatur | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| PP |  | Radarový splachovač s ventilem a skrytý sifon vhodný pro pisoár výše, napájení ze skupinového zdroje spolu s umyvadly - vč.propojovacích hadiček a vtokových armatur | [14 empty] | PP | 3
123 | K | 720030303 | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| PP |  | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.04 | WC - Klozet závěsný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 720030401 | Klozet závěsný, hluboké splachování, barva bílá | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| PP |  | Klozet závěsný, hluboké splachování, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
125 | K | 720030402 | Sedátko s poklopem pro WC výše, duroplast, barva bílá | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| PP |  | Sedátko s poklopem pro WC výše, duroplast, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
126 | K | 720030403 | Předstěnový instalační modul WC pro zazdění, 2 splachování, zvuk.izol.souprava | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| PP |  | Předstěnový instalační modul WC pro zazdění, 2 splachování, zvuk.izol.souprava | [14 empty] | PP | 3
127 | K | 720030404 | Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| PP |  | Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.05 | WCi - Klozet závěsný - imobilní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 720030501 | Klozet závěsný, hluboké solachování, hl.700mm, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| PP |  | Klozet závěsný, hluboké solachování, hl.700mm, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
129 | K | 720030502 | Sedátko s poklopem pro WC výše, duroplast, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| PP |  | Sedátko s poklopem pro WC výše, duroplast, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
130 | K | 720030503 | Předstěnový instalační modul WC imobil, příd.podpěry, pro zazdění, 2 splachování, zvuk.izol.souprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| PP |  | Předstěnový instalační modul WC imobil, příd.podpěry, pro zazdění, 2 splachování, zvuk.izol.souprava | [14 empty] | PP | 3
131 | K | 720030504 | Pneumatické oddálené ovládání splachování, pro 2 množství splachování, chrom, vč.zaslepovaci krycí desky na instalační modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| PP |  | Pneumatické oddálené ovládání splachování, pro 2 množství splachování, chrom, vč.zaslepovaci krycí desky na instalační modul | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.06 | B - Bidet závěsný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 720030601 | Bidet závěsný, 1 otvor, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| PP |  | Bidet závěsný, 1 otvor, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
133 | K | 720030602 | Předstěnový instalační modul B pro zazdění, zvuk.izol.souprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| PP |  | Předstěnový instalační modul B pro zazdění, zvuk.izol.souprava | [14 empty] | PP | 3
134 | K | 720030603 | Baterie bidetová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom, bez ovládání odpad.ventilu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| PP |  | Baterie bidetová stojánková páková, s keram. kartuší, chrom, bez ovládání odpad.ventilu | [14 empty] | PP | 3
135 | K | 720030604 | Sifon bidetový ø32/50 s odpad.ventilem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| PP |  | Sifon bidetový ø32/50 s odpad.ventilem | [14 empty] | PP | 3
136 | K | 720030605 | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| PP |  | Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.03.07 | VL - Výlevka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 720030701 | Výlevka keramická závěsná, odpad DN100, sklopná plastová mřížka, barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| PP |  | Výlevka keramická závěsná, odpad DN100, sklopná plastová mřížka, barva bílá | [14 empty] | PP | 3
138 | K | 720030702 | Předstěnový instalační modul VL s odpadem DN100 a nástěnnou baterií, pro zazdění, 2 splachování, zvuk.izol.souprava | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| PP |  | Předstěnový instalační modul VL s odpadem DN100 a nástěnnou baterií, pro zazdění, 2 splachování, zvuk.izol.souprava | [14 empty] | PP | 3
139 | K | 720030703 | Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| PP |  | Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom | [14 empty] | PP | 3
140 | K | 720030704 | Baterie nástěnná dřezová páková s keram. kartuší, s otočným výtokovým ramínkem min.210mm, chrom | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| PP |  | Baterie nástěnná dřezová páková s keram. kartuší, s otočným výtokovým ramínkem min.210mm, chrom | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.08 | S - sprcha (s podlahovou vpustí) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 720030801 | Baterie nástěnná sprchová páková s keram.kartuší, chrom | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| PP |  | Baterie nástěnná sprchová páková s keram.kartuší, chrom | [14 empty] | PP | 3
142 | K | 720030802 | Sprchový set - ruční sprcha, hadice, tyč s posuvným držákem - chrom | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| PP |  | Sprchový set - ruční sprcha, hadice, tyč s posuvným držákem - chrom | [14 empty] | PP | 3
143 | K | 720030803 | Sprchové dveře posuvné 900mm 3 dílné, bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou, rám hliník bílý elox | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| PP |  | Sprchové dveře posuvné 900mm 3 dílné, bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou, rám hliník bílý elox | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 720030804 | Pevná stěna 900mm ke sprchovým dveřím výše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| PP |  | Pevná stěna 900mm ke sprchovým dveřím výše | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.09 | Gastro - baterie nástěnná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 720030901 | Baterie nástěnná dřezová páková s keram. kartuší, s otočným výtokovým ramínkem min.210mm, chrom | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| PP |  | Baterie nástěnná dřezová páková s keram. kartuší, s otočným výtokovým ramínkem min.210mm, chrom | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.10 | Gastro - napojení stojánkových baterií dřezů a umyvadel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 720031001 | 2x Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| PP |  | 2x Rohový ventil s filtrem 1/2" x3/8" | [14 empty] | PP | 3
| D | 720.03.11 | Gastro - napojení zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 720031101 | Výtokový ventil pro připojení hadice - zabezpečení HD dle ČSN EN 1717 DN20 x e3/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| PP |  | Výtokový ventil pro připojení hadice - zabezpečení HD dle ČSN EN 1717 DN20 x e3/4" | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.12 | Napájecí zdroj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 720031201 | Skupinový napájecí zdroj 230V/cca24V pro max.6 umyvadel a pisoárů, vhodný pro automatické ovládání výše uvedených zařizovacích předmětů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| PP |  | Skupinový napájecí zdroj 230V/cca24V pro max.6 umyvadel a pisoárů, vhodný pro automatické ovládání výše uvedených zařizovacích předmětů | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | "2PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 720.03.13 | Ostatní - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 720031301 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně baterií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| PP |  | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně baterií | [14 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: 2x výlevka 4x WC 13x umyvadlo 15x nástěnná baterie 4x stojánková baterie 1x vana 1x sprchová vanička | [14 empty] | P | 3
150 | K | 720031302 | Přesun hmot - zařizovací předměty | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| PP |  | Přesun hmot - zařizovací předměty | [14 empty] | PP | 3

## F00 - Vytápění
{a586d1d7-4272-4d13-914d-628e74bb7991}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
F00 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
F00 - Vytápění
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
F00 - Vytápění
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411001 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 1/2" (DN15) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208617700
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 1/2" (DN15) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 713411002 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446117529
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 713411003 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 1" (DN25) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115178824
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 1" (DN25) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 713411004 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211226986
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 713411005 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 5/4" (DN32) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 50mm) blíže viz PD | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413305007
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 5/4" (DN32) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 50mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 713411006 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40217336
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 713411007 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 6/4" (DN40) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837370988
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 6/4" (DN40) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 713411008 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46021185
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 713411009 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 2" (DN50) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | m | 327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694240527
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 2" (DN50) typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 713411010 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233334406
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 713411011 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi DN65 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 50mm) blíže viz PD | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224842925
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi DN65 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 50mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 713411012 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915444057
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 713411013 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 17 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | m | 584 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -501544508
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 17 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 713411014 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 584 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804394325
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 713411015 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 20 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442540903
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 20 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 713411016 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791948080
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 713411017 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 25 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1058165492
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 25 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 713411018 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758717753
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 713411019 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 32 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823786027
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 32 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 713411020 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640509424
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 713411021 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 40 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984683020
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 40 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 30mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 713411022 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219666711
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 713411023 | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 50 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87516598
| PP |  | tepelná izolace potrubí pro dimenzi 50 typ _ lambda min 0,04W/mK (tloušťka podle Zákona - předpoklad 40mm) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 713411024 | montáž výše uvedené tepelné izolace | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623191010
| PP |  | montáž výše uvedené tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 713411025 | povrchová ochrana potrubí ve venkovním prostředí pro potrubí s tepelnou izolací do DN50 blíže viz PD | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384482569
| PP |  | povrchová ochrana potrubí ve venkovním prostředí pro potrubí s tepelnou izolací do DN50 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 713411026 | montáž výše uvedené položky | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29704442
| PP |  | montáž výše uvedené položky | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 713411027 | podružný a pomocný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -59461441
| PP |  | podružný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1383616588
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 736000001 | Kompletní zrušení stávajícího systému vytápění v řešené části objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1283067203
| PP |  | Kompletní zrušení stávajícího systému vytápění v řešené části objektu (podle popisu ve výkresové dokumentaci a v technické zprávě, v ohraničené řešené části v jednotlivých podlažích, vč. včetně navazujících rozvodů mimo vyznačenou oblast určených výhradně pro zásobování řešené oblasti, včetně příslušných sestav armatur, potrubí, tepelných izolací, uložení potrubí apod). | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní zrušení stávajícího systému vytápění v řešené části objektu (odhad přibližného počtu hlavní demontované části systému vytápění: litinový radiátor – 29ks, otopné deskové těleso – 1 ks, potrubí – cca 450 m + další části podle popisu ve výkresové dokumentaci a v technické zprávě, v ohraničené řešené části v jednotlivých podlažích, vč. navazujících rozvodů mimo vyznačenou oblast určených výhradně pro zásobování řešené oblasti, včetně příslušných sestav armatur, potrubí, tepelných izolací, uložení potrubí apod.) | [14 empty] | P | 2
30 | K | 736000002 | Staveništní přesun hmot, naložení, odvoz, uložení a poplatek za likvidaci vybouraného materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682893382
| PP |  | Staveništní přesun hmot, naložení, odvoz, uložení a poplatek za likvidaci vybouraného materiálu | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 732000001 | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 15-60 (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259478606
| PP |  | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 15-60 (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 732000002 | montáž výše uvedeného čerpadla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50640422
| PP |  | montáž výše uvedeného čerpadla | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 732000003 | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 25-60 (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675830869
| PP |  | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 25-60 (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 732000004 | montáž výše uvedeného čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326396196
| PP |  | montáž výše uvedeného čerpadla | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 732000005 | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 32-80 (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967190769
| PP |  | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 32-80 (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 732000006 | montáž výše uvedeného čerpadla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120607722
| PP |  | montáž výše uvedeného čerpadla | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 732000007 | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 40-80F (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339627014
| PP |  | oběhové teplovodní čerpadlo, typ _ 3 40-80F (1x230V) (včetně modulu pro napojení MaR - datová komunikace MODBUS) (včetně tepelné izolace a případné podpěrné konstrukce) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 732000008 | montáž výše uvedeného čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206545727
| PP |  | montáž výše uvedeného čerpadla | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 732000009 | teplovodní rozdělovač DN 100 (včetně tepelné izolace) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35435510
| PP |  | teplovodní rozdělovač DN 100 (včetně tepelné izolace) | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 732000010 | montáž výše uvedeného rozdělovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207245953
| PP |  | montáž výše uvedeného rozdělovače | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 732000011 | teplovodní sběrač DN 100 (včetně tepelné izolace) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034581043
| PP |  | teplovodní sběrač DN 100 (včetně tepelné izolace) | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 732000012 | montáž výše uvedeného sběrače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -327287760
| PP |  | montáž výše uvedeného sběrače | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 732000013 | podružný a pomocný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -830062577
| PP |  | podružný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1217349767
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 733000001 | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 1/2" (DN15) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338592676
| PP |  | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 1/2" (DN15) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 733000002 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347622176
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 733000003 | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 1" (DN25) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936772897
| PP |  | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 1" (DN25) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 733000004 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028186063
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 733000005 | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 5/4" (DN32) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115475867
| PP |  | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 5/4" (DN32) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 733000006 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737509258
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 733000007 | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 6/4" (DN40) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754251583
| PP |  | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 6/4" (DN40) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 733000008 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764468625
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 733000009 | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 2" (DN50) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916935897
| PP |  | potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách 2" (DN50) (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 733000010 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451866535
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 733000011 | potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN65 (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814616736
| PP |  | potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN65 (včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 733000012 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726796680
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 733000013 | potrubí z trubek plastových 17x2,0 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 3574 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29085051
| PP |  | potrubí z trubek plastových 17x2,0 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 733000014 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 3574 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 733803487
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 733000015 | potrubí z trubek plastových 20x2,0 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1923767284
| PP |  | potrubí z trubek plastových 20x2,0 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 733000016 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992576511
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 733000017 | potrubí z trubek plastových 25x2,3 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226377899
| PP |  | potrubí z trubek plastových 25x2,3 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 733000018 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794128729
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 733000019 | potrubí z trubek plastových 32x2,9 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869670324
| PP |  | potrubí z trubek plastových 32x2,9 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 733000020 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111203231
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 733000021 | potrubí z trubek plastových 40x3,7 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626741547
| PP |  | potrubí z trubek plastových 40x3,7 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 733000022 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368021564
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 733000023 | potrubí z trubek plastových 50x4,6 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604098475
| PP |  | potrubí z trubek plastových 50x4,6 (kompletní systém plastového potrubí včetně tvarovek, uložení, kompenzátorů, ohybů apod.) | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 733000024 | montáž výše uvedeného potrubí | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953169228
| PP |  | montáž výše uvedeného potrubí | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 733000025 | podružný a pomocný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1864137535
| PP |  | podružný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1135720428
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 734000001 | trojcestná směšovací armatura cca DN25 (dodávka MaR) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1978113108
| PP |  | trojcestná směšovací armatura cca DN25 (dodávka MaR) | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 734000002 | montáž výše uvedené armatury | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689988241
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 734000003 | ventil přepouštěcí (PPV) typ _ DN25 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432706553
| PP |  | ventil přepouštěcí (PPV) typ _ DN25 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 734000004 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156365937
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 734000005 | ventil přepouštěcí (PPV) typ _ DN32 blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146647303
| PP |  | ventil přepouštěcí (PPV) typ _ DN32 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 734000006 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728997249
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 734000007 | uzavírací armatura (kulový kohout) 1/2" (15) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236547135
| PP |  | uzavírací armatura (kulový kohout) 1/2" (15) | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 734000008 | montáž výše uvedené armatury | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218709977
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 734000009 | uzavírací armatura (kulový kohout) 3/4" (20) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908826985
| PP |  | uzavírací armatura (kulový kohout) 3/4" (20) | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 734000010 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634756625
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 734000011 | uzavírací armatura (kulový kohout) 1" (25) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178817183
| PP |  | uzavírací armatura (kulový kohout) 1" (25) | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 734000012 | montáž výše uvedené armatury | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781359520
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 734000013 | uzavírací armatura (kulový kohout) 5/4" (32) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221429970
| PP |  | uzavírací armatura (kulový kohout) 5/4" (32) | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 734000014 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022963601
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 734000015 | uzavírací armatura (kulový kohout) 6/4" (40) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598655445
| PP |  | uzavírací armatura (kulový kohout) 6/4" (40) | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 734000016 | montáž výše uvedené armatury | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363707006
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 734000017 | uzavírací armatura (kulový kohout) 2" (50) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 381038019
| PP |  | uzavírací armatura (kulový kohout) 2" (50) | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 734000018 | montáž výše uvedené armatury | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924235023
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 734000019 | vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328742741
| PP |  | vypouštěcí kohout 1/2" | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 734000020 | montáž výše uvedené armatury | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2031774647
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 734000021 | odvzdušňovací nádoba odvzdušňovací ventil 3/8" | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512606261
| PP |  | odvzdušňovací nádoba odvzdušňovací ventil 3/8" | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 734000022 | montáž výše uvedené armatury | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132009952
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 734000023 | teploměr tehnický (0 - 120°C) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32391441
| PP |  | teploměr tehnický (0 - 120°C) | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 734000024 | montáž výše uvedené armatury | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335414071
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 734000025 | zpětná armatura (ZV, ZKL) 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050740936
| PP |  | zpětná armatura (ZV, ZKL) 1/2" | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 734000026 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146848342
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 734000027 | zpětná armatura (ZV, ZKL) 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455317078
| PP |  | zpětná armatura (ZV, ZKL) 1" | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 734000028 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242910941
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 734000029 | zpětná armatura (ZV, ZKL) 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993266693
| PP |  | zpětná armatura (ZV, ZKL) 6/4" | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 734000030 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76005693
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 734000031 | zpětná armatura (ZV, ZKL) 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -223664881
| PP |  | zpětná armatura (ZV, ZKL) 2" | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 734000032 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815183988
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 734000033 | tlakoměr (manometr) (0 - 600 kPa) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696162159
| PP |  | tlakoměr (manometr) (0 - 600 kPa) | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 734000034 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176352701
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 734000035 | vyvažovací ventil (VV) typ _ 15 blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197153460
| PP |  | vyvažovací ventil (VV) typ _ 15 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 734000036 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495416182
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 734000037 | vyvažovací ventil (VV) typ _ 20 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455898515
| PP |  | vyvažovací ventil (VV) typ _ 20 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 734000038 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48325357
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 734000039 | vyvažovací ventil (VV) typ _ 25 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592195522
| PP |  | vyvažovací ventil (VV) typ _ 25 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 734000040 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911490579
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 734000041 | vyvažovací ventil (VV) typ _ 32 blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113928763
| PP |  | vyvažovací ventil (VV) typ _ 32 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 734000042 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049743270
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 734000043 | vyvažovací ventil (VV) typ _ 40 blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718331473
| PP |  | vyvažovací ventil (VV) typ _ 40 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 734000044 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063155266
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 734000045 | vyvažovací ventil (VV) typ _ 50 blíže viz PD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201664304
| PP |  | vyvažovací ventil (VV) typ _ 50 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 734000046 | montáž výše uvedené armatury | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141854723
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 734000047 | pružné propojovací hadice kompenzace do U 1/2" délka 1m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599795250
| PP |  | pružné propojovací hadice kompenzace do U 1/2" délka 1m | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 734000048 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771083461
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 734000049 | pružné propojovací hadice kompenzace do U 1" délka 1m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205454083
| PP |  | pružné propojovací hadice kompenzace do U 1" délka 1m | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 734000050 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814703069
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
121 | K | 734000051 | pružné propojovací hadice kompenzace do U 6/4" délka 1m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194526212
| PP |  | pružné propojovací hadice kompenzace do U 6/4" délka 1m | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 734000052 | montáž výše uvedené armatury | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527208133
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 734000053 | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV) (elektropohon - dodávka MaR) typ _ MODULATOR 15 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53280150
| PP |  | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV) (elektropohon - dodávka MaR) typ _ MODULATOR 15 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 734000054 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456091150
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 734000055 | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV) (elektropohon - dodávka MaR) typ _ MODULATOR 20 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993772371
| PP |  | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV) (elektropohon - dodávka MaR) typ _ MODULATOR 20 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 734000056 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198362903
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 734000057 | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV) (elektropohon - dodávka MaR) typ _ MODULATOR 32 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282669261
| PP |  | tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV) (elektropohon - dodávka MaR) typ _ MODULATOR 32 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 734000058 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092077488
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 734000059 | omezovač teploty (OT) (10 - 80°C) typ _ THERM 15 blíže viz PD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928062130
| PP |  | omezovač teploty (OT) (10 - 80°C) typ _ THERM 15 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 734000060 | montáž výše uvedené armatury | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242289264
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 734000061 | sestava VV plus RTD (komplet včetně měřících vsuvek, propojovací kapiláry apod) typ _ VV20 + RTD20 blíže viz PD | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197026953
| PP |  | sestava VV plus RTD (komplet včetně měřících vsuvek, propojovací kapiláry apod) typ _ VV20 + RTD20 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 734000062 | montáž výše uvedené armatury | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104538722
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 734000063 | sestava VV plus RTD (komplet včetně měřících vsuvek, propojovací kapiláry apod) typ _ VV15 + RTD15 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982851721
| PP |  | sestava VV plus RTD (komplet včetně měřících vsuvek, propojovací kapiláry apod) typ _ VV15 + RTD15 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 734000064 | montáž výše uvedené armatury | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208251678
| PP |  | montáž výše uvedené armatury | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 734000065 | podružný a pomocný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -275159185
| PP |  | podružný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -559582103
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 735000001 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 500 / 500 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113415647
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 500 / 500 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 735000002 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512539865
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
139 | K | 735000003 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 500 / 1200 blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654387945
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 500 / 1200 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 735000004 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742474222
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 735000005 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 500 / 1600 blíže viz PD | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390106017
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 500 / 1600 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 735000006 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109942502
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 735000007 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 900 / 600 blíže viz PD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319673527
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 900 / 600 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 735000008 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297643102
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 735000009 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 900 / 1000 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103541550
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 11 - 900 / 1000 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
146 | K | 735000010 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161265640
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
147 | K | 735000011 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 500 / 1400 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593671150
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 500 / 1400 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
148 | K | 735000012 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197593514
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 735000013 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 500 / 1800 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465763294
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 500 / 1800 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 735000014 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774573840
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
151 | K | 735000015 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 500 blíže viz PD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589675989
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 500 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 735000016 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728506448
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 735000017 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 800 blíže viz PD | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789282263
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 800 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 735000018 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820840561
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
155 | K | 735000019 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 900 blíže viz PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706621684
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 900 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 735000020 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325477364
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 735000021 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 1000 blíže viz PD | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59995848
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 22 - 900 / 1000 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 735000022 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91815747
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
159 | K | 735000023 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 33 - 500 / 1400 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799244707
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 33 - 500 / 1400 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
160 | K | 735000024 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093005268
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
161 | K | 735000025 | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 33 - 900 / 700 blíže viz PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035435426
| PP |  | otopné deskové těleso typ _ VKM8 (s profilovanou čelní plochou, se spodním středovým připojením, s vestavěnou ventilovou vložkou) (včetně upevňovacího systému, odvzdušňovacího ventilu apod.) 33 - 900 / 700 blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
162 | K | 735000026 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726421553
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
163 | K | 735000027 | sestava armatur pro připojení deskového otopného tělesa | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483043740
| PP |  | sestava armatur pro připojení deskového otopného tělesa (včetně termostatické hlavice (T) typ _ (zabezpečený model v provedení pro veřejné prostory) - celkem 7 ks (včetně hlavice s pohonem (M) (dodávka MaR) - celkem 21 ks (včetně připojovací armatury DKR 1/2", rohová) (včetně připojovacích garnitur - á 2 ks, dimenze 17, krátá) (včetně krytek) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
164 | K | 735000028 | montáž výše uvedeného otopného tělesa | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537579578
| PP |  | montáž výše uvedeného otopného tělesa | [14 empty] | PP | 2
165 | K | 735000029 | kompletní systém podlahového vytápění typ _ se systémovou deskou obsahuje mimo jiné - systémová deska, krycí fólie, dilatační páska, ochranná trubka, vodící oblouk, atd., blíže viz PD | m2 | 448 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574944368
| PP |  | kompletní systém podlahového vytápění typ _ se systémovou deskou obsahuje mimo jiné - systémová deska, krycí fólie, dilatační páska, ochranná trubka, vodící oblouk, atd., blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
166 | K | 735000030 | montáž výše uvedeného systému podlahového vytápění | ks | 448 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270456283
| PP |  | montáž výše uvedeného systému podlahového vytápění | [14 empty] | PP | 2
167 | K | 735000031 | sestava zařízení pro podlahové vytápění (RS, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711549278
| PP |  | sestava zařízení pro podlahové vytápění (RS, atd.), obsahuje mimo jiné: šroubení, násuvné objímky a fitinky, vlastní rozdělovač a sběrač vybavený regulačními armaturami, průtokoměry, armaturami, termopohony, odvzdušňovacími ventily apod.: HKV-D 5 pro 5 kruhů (1 ks), HKV-D 6 pro 6 okruhů (2 ks), HKV-D 8 pro 8 okruhů (2 ks), skříňky (dodávka stavební části), k systému přísluší regulace (dodávka MaR), která obsahuje mimo jiné: prostorový termostat (celkem 5 ks) (dodávka MaR), termopohon (celkem 33 ks) (dodávka MaR) | [14 empty] | PP | 2
168 | K | 735000032 | montáž výše uvedeného systému podlahového vytápění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021620904
| PP |  | montáž výše uvedeného systému podlahového vytápění | [14 empty] | PP | 2
169 | K | 735000033 | podružný a pomocný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1704296110
| PP |  | podružný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
170 | K | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 690119880
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 783615001 | nátěr kovových potrubí, atd. na vzduchu schnoucí potrubí do DN 50 (minimálně 1x antikorozní, 1x základní) blíže viz PD | m | 795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167951673
| PP |  | nátěr kovových potrubí, atd. na vzduchu schnoucí potrubí do DN 50 (minimálně 1x antikorozní, 1x základní) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
172 | K | 783615002 | montáž výše uvedené položky | m | 795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494236029
| PP |  | montáž výše uvedené položky | [14 empty] | PP | 2
173 | K | 783615003 | nátěr kovových potrubí, atd. na vzduchu schnoucí potrubí do DN 100 (minimálně 1x antikorozní, 1x základní) blíže viz PD | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324104917
| PP |  | nátěr kovových potrubí, atd. na vzduchu schnoucí potrubí do DN 100 (minimálně 1x antikorozní, 1x základní) blíže viz PD | [14 empty] | PP | 2
174 | K | 783615004 | montáž výše uvedené položky | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477313456
| PP |  | montáž výše uvedené položky | [14 empty] | PP | 2
175 | K | 783615005 | podružný a pomocný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1764702496
| PP |  | podružný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
176 | K | 783615006 | přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1425185003
| PP |  | přesun hmot | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | HZS22001 | stavební přípomoce (drobné prostupy, drobné drážky, návaznosti na stávající systém, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070200167
| PP |  | stavební přípomoce (drobné prostupy, drobné drážky, návaznosti na stávající systém, …) | [14 empty] | PP | 1
178 | K | HZS22002 | proplach systému po montáži, napuštění systému | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135416824
| PP |  | proplach systému po montáži, napuštění systému | [14 empty] | PP | 1
179 | K | HZS22003 | základní vyregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných zákonů, vyhlášek a norem) | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479999333
| PP |  | základní vyregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných zákonů, vyhlášek a norem) | [14 empty] | PP | 1
180 | K | HZS22004 | tlaková a dilatační zkouška (dle platných zákonů, vyhlášek a norem) | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119769782
| PP |  | tlaková a dilatační zkouška (dle platných zákonů, vyhlášek a norem) | [14 empty] | PP | 1
181 | K | HZS22005 | topná zkouška kompletního systému (dle platných zákonů, vyhlášek a norem) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602114198
| PP |  | topná zkouška kompletního systému (dle platných zákonů, vyhlášek a norem) | [14 empty] | PP | 1
182 | K | HZS22006 | provozní zkouška kompletního systému zaškolení obsluhy, apod. (dle platných zákonů, vyhlášek a norem) | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544488592
| PP |  | provozní zkouška kompletního systému zaškolení obsluhy, apod. (dle platných zákonů, vyhlášek a norem) | [14 empty] | PP | 1

## H00 - Vzduchotechnika a c...
{d7e51a92-4ba0-4726-b5d5-cfc14868898a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
H00 - Vzduchotechnika a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
H00 - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| H00 - Zařízení vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| 1 - Větrání gastroprovozu | [5 empty] | 0
| 2 - Větrání jídelny a výdeje jídel | [5 empty] | 0
| 3 - Větrání spol. místností (družiny) | [5 empty] | 0
| 5 - Odtah WC 1.PP - družina a jídelna | [5 empty] | 0
| 9 - Odtah hyg. zařízení gastroprovozu | [5 empty] | 0
| 10 - Chlazení místnosti s chladicími gastrozařízeními | [5 empty] | 0
| 200 - Izolace a nátěry | [5 empty] | 0
| 300 - Pomocný materiál | [5 empty] | 0
| 400 - Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
H00 - Vzduchotechnika a chlazení
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | H00 | Zařízení vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Větrání gastroprovozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.01 | Dodávka obousměrné sestavné VZT jednotky ve venkovním provedení, horizontální uspořádání s deskovým rekuperačním výměníkem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | Dodávka obousměrné sestavné VZT jednotky ve venkovním provedení, horizontální uspořádání s deskovým rekuperačním výměníkem, v souladu s požadavky pro posuzování shody od r. 2018 dle Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Přívod: Vp = 13.450 m3/h, dpext = 300 Pa; celoplošná klapka a pružný nástavec; kapsový filtr M5; deskový rekuperační výměník s obtokovou klapkou (účinnost min. 74 %); ventilátor s FM měničem N = 5,5 kW; 3x400 V / 50 Hz; ohřívač Qt = 47,3 kW (voda 70/50 °C); chladič Qchcelk = 51,9 kW (chladivo R410A); kapsový filtr F9; pružný nástavec. Odvod: Vo = 15.550 m3/h, dpext = 450 Pa; pružný nástavec; kovový tukový filtr G3; kapsový filtr M5; ventilátor s FM měničem N = 5,5 kW; 3x400 V / 50 Hz; deskový rekuperační výměník (účinnost min.74 %); celoplošná klapka a pružný nástavec. Dodávka vč.sifonů. Hmotnost bez vodní náplně 4847 kg. | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 1.01m | Montáž poz. 1.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | Montáž poz. 1.01 | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 1.02 | Dodávka venkovní kondenzační jednotky chladící výkon v rozsahu QCHL = 72,4 kW. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Dodávka venkovní kondenzační jednotky chladící výkon v rozsahu QCHL = 72,4 kW. Rozměry jednotky (Š x H x V) 2180 x 1160 x 1986 mm; hmotnost 560 kg; chladivo R410A; hladina akustického tlaku 48 dB(A) - ve vzdálenosti 10 m; napájení 3x 400V, 50 Hz. | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 1.02m | Montáž poz. 1.02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | Montáž poz. 1.02 | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 1.03 | Dodávka nástěnného indukčního odsávače par z nerezové oceli Vo = 1200 m3/h. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| PP |  | Dodávka nástěnného indukčního odsávače par z nerezové oceli Vo = 1200 m3/h. Rozměr odsavače (Š x H x V)1200 x 1400 x 400 mm; napojovací hrdlo s regulační klapkou; odlučovač tuku s filtrační kovovou vložkou; cirkulační radiální ventilátor; osvětlení; miska k zachycení kondenzátu | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 1.03m | Montáž poz. 1.03 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| PP |  | Montáž poz. 1.03 | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 1.04 | Dodávka nástěnného indukčního odsávače par z nerezové oceli Vo = 1150 m3/h. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| PP |  | Dodávka nástěnného indukčního odsávače par z nerezové oceli Vo = 1150 m3/h. Rozměr odsavače (Š x H x V) 1300 x 1200 x 500 mm; napojovací hrdlo s regulační klapkou; odlučovač tuku s filtrační kovovou vložkou; cirkulační radiální ventilátor; osvětlení; miska k zachycení kondenzátu. | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 1.04m | Montáž poz. 1.04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| PP |  | Montáž poz. 1.04 | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 1.05 | Dodávka prostorového Indukčního odsávače par z nerezové oceli Vo = 7200 m3/h (2x3600 m3/h). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| PP |  | Dodávka prostorového Indukčního odsávače par z nerezové oceli Vo = 7200 m3/h (2x3600 m3/h). Rozměr odsavače (Š x H x V) 2800 x 3600 x 500 mm; napojovací hrdla s regulační klapkou; odlučovač tuku s filtrační kovovou vložkou; cirkulační radiální ventilátory; osvětlení; miska k zachycení kondenzátu. Pozn: dělený odsavač dodáván ve dvou kusech á = 2800 x 1800 x 500 mm. | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 1.05m | Montáž poz. 1.05 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| PP |  | Montáž poz. 1.05 | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 1.06 | Dodávka požární klapky do čtyřhranného potrubí s tepelným a ručním spouštěním a s koncovýmy spínači "OTEVŘENO", "ZAVŘENO" rozměr 355x280 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| PP |  | Dodávka požární klapky do čtyřhranného potrubí s tepelným a ručním spouštěním a s koncovýmy spínači "OTEVŘENO", "ZAVŘENO" rozměr 355x280 mm. | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 1.06m | Montáž poz. 1.06 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| PP |  | Montáž poz. 1.06 | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 1.07 | Dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu, průměr 80 mm, Vnom dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| PP |  | Dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu, průměr 80 mm, Vnom dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 1.07m | Montáž poz. 1.07 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| PP |  | Montáž poz. 1.07 | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 1.08 | Dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu, průměr 140 mm, Vnom dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| PP |  | Dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu, průměr 140 mm, Vnom dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 1.08m | Montáž poz. 1.08 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| PP |  | Montáž poz. 1.08 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 1.09 | Dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu, rozměr 200x100 mm, Vnom dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
| PP |  | Dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu, rozměr 200x100 mm, Vnom dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 1.09m | Montáž poz. 1.09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| PP |  | Montáž poz. 1.09 | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 1.10 | Dodávka regulační klapky 250x200 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| PP |  | Dodávka regulační klapky 250x200 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 1.10m | Montáž poz. 1.10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| PP |  | Montáž poz. 1.10 | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 1.11 | Dodávka regulační klapky 355x280 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| PP |  | Dodávka regulační klapky 355x280 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 1.11m | Montáž poz. 1.11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| PP |  | Montáž poz. 1.11 | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 1.12 | Dodávka přívodního talířového ventilu, průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| PP |  | Dodávka přívodního talířového ventilu, průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 1.12m | Montáž poz. 1.12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| PP |  | Montáž poz. 1.12 | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 1.13 | Dodávka přívodního talířového ventilu, průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| PP |  | Dodávka přívodního talířového ventilu, průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 1.13m | Montáž poz. 1.13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| PP |  | Montáž poz. 1.13 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 1.14 | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| PP |  | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 1.14m | Montáž poz. 1.14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| PP |  | Montáž poz. 1.14 | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 1.15 | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| PP |  | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice/spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 1.15m | Montáž poz. 1.15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| PP |  | Montáž poz. 1.15 | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 1.16 | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 300x8, Vp,max = 200 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 160 mm. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| PP |  | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 300x8, Vp,max = 200 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 160 mm. | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 1.16m | Montáž poz. 1.16 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| PP |  | Montáž poz. 1.16 | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 1.17 | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 400x16, Vp,max = 250 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| PP |  | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 400x16, Vp,max = 250 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200 mm. | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 1.17m | Montáž poz. 1.17 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| PP |  | Montáž poz. 1.17 | [14 empty] | PP | 2
35 | M | 1.18 | Dodávka jednořadé odvodní vyústky z ocelového pozinkovaného plechu do kruhového potrubí s regulací R1, montáž pomocí šroubů, rozměr 525x75 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| PP |  | Dodávka jednořadé odvodní vyústky z ocelového pozinkovaného plechu do kruhového potrubí s regulací R1, montáž pomocí šroubů, rozměr 525x75 mm. | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 1.18m | Montáž poz. 1.18 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| PP |  | Montáž poz. 1.18 | [14 empty] | PP | 2
37 | M | 1.19 | Dodávka odlučovače tuku z nerezové ocele pro horizontální montáž s dvěmi separačními pletivovými vrstvami, vanou pro záchycený tuk a regulační klapkou, rozměr 300x200 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| PP |  | Dodávka odlučovače tuku z nerezové ocele pro horizontální montáž s dvěmi separačními pletivovými vrstvami, vanou pro záchycený tuk a regulační klapkou, rozměr 300x200 mm. | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 1.19m | Montáž poz. 1.19 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| PP |  | Montáž poz. 1.19 | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 1.20 | Dodávka odlučovače tuku z nerezové ocele pro horizontální montáž s dvěmi separačními pletivovými vrstvami, vanou pro záchycený tuk a regulační klapkou, rozměr 400x200 mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| PP |  | Dodávka odlučovače tuku z nerezové ocele pro horizontální montáž s dvěmi separačními pletivovými vrstvami, vanou pro záchycený tuk a regulační klapkou, rozměr 400x200 mm. | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 1.20m | Montáž poz. 1.20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
| PP |  | Montáž poz. 1.20 | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 1.21 | Dodávka odlučovače tuku z nerezové ocele pro horizontální montáž s dvěmi separačními pletivovými vrstvami, vanou pro záchycený tuk a regulační klapkou, rozměr 500x200 mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| PP |  | Dodávka odlučovače tuku z nerezové ocele pro horizontální montáž s dvěmi separačními pletivovými vrstvami, vanou pro záchycený tuk a regulační klapkou, rozměr 500x200 mm. | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 1.21m | Montáž poz. 1.21 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| PP |  | Montáž poz. 1.21 | [14 empty] | PP | 2
43 | M | 1.22 | Dodávka tkaninového potrubí ze 100% polyesteru (PMS), průměr 280 mm, délka 1900 mm, celková délka 2000 mm, mikroperforace - směr/oblast 90/120 + 270/120, Vp = 1100 m3/h, ∆p = 100 Pa. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
| PP |  | Dodávka tkaninového potrubí ze 100% polyesteru (PMS), průměr 280 mm, délka 1900 mm, celková délka 2000 mm, mikroperforace - směr/oblast 90/120 + 270/120, Vp = 1100 m3/h, ∆p = 100 Pa. | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 1.22m | Montáž poz. 1.22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| PP |  | Montáž poz. 1.22 | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 1.23 | Dodávka tkaninového potrubí ze 100% polyesteru (PMS), průměr 280 mm, délka 1900 mm, celková délka 2000 mm, mikroperforace - směr/oblast 90/120 + 270/120, Vp = 1150 m3/h, ∆p = 100 Pa. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
| PP |  | Dodávka tkaninového potrubí ze 100% polyesteru (PMS), průměr 280 mm, délka 1900 mm, celková délka 2000 mm, mikroperforace - směr/oblast 90/120 + 270/120, Vp = 1150 m3/h, ∆p = 100 Pa. | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 1.23m | Montáž poz. 1.23 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
| PP |  | Montáž poz. 1.23 | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 1.24 | Dodávka tkaninového potrubí ze 100% polyesteru (PMS), průměr 450 mm, délka 3350 mm, celková délka 3500 mm, mikroperforace - směr/oblast 90/120 + 270/120, Vp = 3333 m3/h, ∆p = 100 Pa. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
| PP |  | Dodávka tkaninového potrubí ze 100% polyesteru (PMS), průměr 450 mm, délka 3350 mm, celková délka 3500 mm, mikroperforace - směr/oblast 90/120 + 270/120, Vp = 3333 m3/h, ∆p = 100 Pa. | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 1.24m | Montáž poz. 1.24 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
| PP |  | Montáž poz. 1.24 | [14 empty] | PP | 2
49 | M | 1.25 | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x1000-2000 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
| PP |  | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x1000-2000 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 1.25m | Montáž poz. 1.25 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
| PP |  | Montáž poz. 1.25 | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 1.26 | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku v hygienickém provedení. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
| PP |  | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku v hygienickém provedení, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá plastovou folií krytá děrovaným plechem, včetně výběhu a náběhu 200x1000-2000 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 1.26m | Montáž poz. 1.26 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104
| PP |  | Montáž poz. 1.26 | [14 empty] | PP | 2
53 | M | 1.27 | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 1500x1000 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 106
| PP |  | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 1500x1000 mm. | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 1.27m | Montáž poz. 1.27 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
| PP |  | Montáž poz. 1.27 | [14 empty] | PP | 2
55 | M | 1.28 | Dodávka sacího kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 1500x1000 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
| PP |  | Dodávka sacího kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 1500x1000 mm. | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 1.28m | Montáž poz. 1.28 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
| PP |  | Montáž poz. 1.28 | [14 empty] | PP | 2
57 | M | 1.90 | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn / kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
| PP |  | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn / kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 1.90m | Montáž poz. 1.90 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
| PP |  | Montáž poz. 1.90 | [14 empty] | PP | 2
59 | M | 1.91 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 1.91m | Montáž poz. 1.91 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
| PP |  | Montáž poz. 1.91 | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 1.91.1 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 200 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 200 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 1.91m | Montáž poz. 1.91 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
| PP |  | Montáž poz. 1.91 | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 1.92 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 1.92m | Montáž poz. 1.92 | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
| PP |  | Montáž poz. 1.92 | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 1.92.1 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 50% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 50% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 1.92m | Montáž poz. 1.92 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
| PP |  | Montáž poz. 1.92 | [14 empty] | PP | 2
67 | M | 1.92.2 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 500 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 500 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 1.92m | Montáž poz. 1.92 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 136
| PP |  | Montáž poz. 1.92 | [14 empty] | PP | 2
69 | M | 1.93 | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | m2 | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138
| PP |  | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 1.93m | Montáž poz. 1.93 | m2 | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 140
| PP |  | Montáž poz. 1.93 | [14 empty] | PP | 2
71 | M | 1.93.1 | Dodávka svislého demontovatelného opláštění indukčních odsavačů par po obvodě z nerezového plechu (stejný materiál jako odsavač par) s perforací pro přívod vzduchu k cirkulačním venilátorům dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142
| PP |  | Dodávka svislého demontovatelného opláštění indukčních odsavačů par po obvodě z nerezového plechu (stejný materiál jako odsavač par) s perforací pro přívod vzduchu k cirkulačním venilátorům dle údajů na výkresech vzduchotechniky. | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 1.93m | Montáž poz. 1.93 | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144
| PP |  | Montáž poz. 1.93 | [14 empty] | PP | 2
| D | 2 | Větrání jídelny a výdeje jídel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | M | 2.01 | Dodávka obousměrné kompaktní nástřešní ležaté VZT jednotky ve venkovním provedení s deskovým rekuperačním výměníkem, bez vestavěné regulace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146
| PP |  | Dodávka obousměrné kompaktní nástřešní ležaté VZT jednotky ve venkovnímprovedení s deskovým rekuperačním výměníkem, bez vestavěné regulace, v souladu s požadavky pro posuzování shody od r. 2018 dle Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Přívod: Vp = 4.100 m3/h, dpext = 250 Pa; zákryt vstupního hrdla; eliminátor kapek; uzavírací klapka; kazetový filtr F7; deskový rekuperační výměník s obtokovou klapkou (účinnost min. 83 %); chladič Qchcelk = 18,4 kW (chladivo R410A); ohřívač Qt = 2,8 kW (voda 70/50 °C); ventilátor s EC motorem N = 2,5 kW; 3x400 V / 50 Hz; pružný nástavec. Odvod: Vo = 4.100 m3/h, dpext = 250 Pa; pružný nástavec; uzavírací klapka; kapsový filtr M5; deskový rekuperační výměník s cirkulační klapkou (účinnost min. 83 %); ventilátor s EC motorem N = 2,5 kW; 3x400 V / 50 Hz; pružný nástavec. Dodávka vč. svorkovnice, podstavných noh a sifonů. Ohřívač vč. protimrazového termostatu, odvzdušňovacího automatického ventilu, odkalovacího ventilu (zátka) Hmotnost bez vodní náplně 541 kg. | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 2.01m | Montáž poz. 2.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148
| PP |  | Montáž poz. 2.01 | [14 empty] | PP | 2
75 | M | 2.02 | Dodávka venkovní kondenzační jednotky vč. VZT řídícího boxu. Chladící výkon v rozsahu QCHL = 19 (7,6–20,9) kW. Topný výkon v rozsahu Qt = 22,4 (9,0-24,6) kW. Rozsah použití: chlazení -20 až 48⁰C, topení -18 až 18⁰C. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150
| PP |  | Dodávka venkovní kondenzační jednotky vč. VZT řídícího boxu. Chladící výkon v rozsahu QCHL = 19 (7,6–20,9) kW. Topný výkon v rozsahu Qt = 22,4 (9,0-24,6) kW. Rozsah použití: chlazení -20 až 48⁰C, topení -18 až 18⁰C. Rozměry jednotky (Š x H x V) 990 x 330 x 1380 mm, hmotnost 110 kg. Připojení chladiva kap./plyn (mm): 9,52/25,4, chladivo R410A. Hladina akustick. tlaku 55/58 dB(A) chl./top. - ve vzdálenosti 1m. Napájení 3x 400V, 50 Hz, jištění 30 A. | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 2.02m | Montáž poz. 2.02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
| PP |  | Montáž poz. 2.02 | [14 empty] | PP | 2
77 | M | 2.03 | Dodávka uzavírací klapky 560x250 mm do čtyřhranného potrubí, s přípravou na servopohon. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
| PP |  | Dodávka uzavírací klapky 560x250 mm do čtyřhranného potrubí, s přípravou na servopohon. | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 2.03m | Montáž poz. 2.03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
| PP |  | Montáž poz. 2.03 | [14 empty] | PP | 2
79 | M | 2.04 | Dodávka uzavírací klapky 630x225 mm do čtyřhranného potrubí, s přípravou na servopohon. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
| PP |  | Dodávka uzavírací klapky 630x225 mm do čtyřhranného potrubí, s přípravou na servopohon. | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 2.04m | Montáž poz. 2.04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
| PP |  | Montáž poz. 2.04 | [14 empty] | PP | 2
81 | M | 2.05 | Dodávka regulační klapky průměr 125 mm do kruhového potrubí, ruční. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 162
| PP |  | Dodávka regulační klapky průměr 125 mm do kruhového potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 2.05m | Montáž poz. 2.05 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
| PP |  | Montáž poz. 2.05 | [14 empty] | PP | 2
83 | M | 2.06 | Dodávka regulační klapky průměr 200 mm do kruhového potrubí, ruční. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166
| PP |  | Dodávka regulační klapky průměr 200 mm do kruhového potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 2.06m | Montáž poz. 2.06 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 168
| PP |  | Montáž poz. 2.06 | [14 empty] | PP | 2
85 | M | 2.07 | Dodávka regulační klapky průměr 225 mm do kruhového potrubí, ruční. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 170
| PP |  | Dodávka regulační klapky průměr 225 mm do kruhového potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 2.07m | Montáž poz. 2.07 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172
| PP |  | Montáž poz. 2.07 | [14 empty] | PP | 2
87 | M | 2.08 | Dodávka regulační klapky 315x250 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 174
| PP |  | Dodávka regulační klapky 315x250 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 2.08m | Montáž poz. 2.08 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 176
| PP |  | Montáž poz. 2.08 | [14 empty] | PP | 2
89 | M | 2.09 | Dodávka regulační klapky 400x225 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178
| PP |  | Dodávka regulační klapky 400x225 mm do čtyřhranného potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 2.09m | Montáž poz. 2.09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 180
| PP |  | Montáž poz. 2.09 | [14 empty] | PP | 2
91 | M | 2.10 | Dodávka přívodní proudové trysky, průměr 125 mm, Vp = 60 m3/h, manuální nastavení. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 182
| PP |  | Dodávka přívodní proudové trysky, průměr 125 mm, Vp = 60 m3/h, manuální nastavení. | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 2.10m | Montáž poz. 2.10 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 184
| PP |  | Montáž poz. 2.10 | [14 empty] | PP | 2
93 | M | 2.11 | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x16, Vp,max = 260 m3/h (LwA~30dB(A), Dp=20Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200mm. | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186
| PP |  | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x16, Vp,max = 260 m3/h (LwA~30dB(A), Dp=20Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200mm. | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 2.11m | Montáž poz. 2.11 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188
| PP |  | Montáž poz. 2.11 | [14 empty] | PP | 2
95 | M | 2.12 | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x200 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem DN 225mm (atyp). | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 190
| PP |  | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x200 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem DN 225mm (atyp). | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 2.12m | Montáž poz. 2.12 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 192
| PP |  | Montáž poz. 2.12 | [14 empty] | PP | 2
97 | M | 2.13 | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x500 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem 2x DN 225 mm (atyp). | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194
| PP |  | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x500 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem 2x DN 225 mm (atyp). | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 2.13m | Montáž poz. 2.13 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 196
| PP |  | Montáž poz. 2.13 | [14 empty] | PP | 2
99 | M | 2.14 | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x630-1500 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 198
| PP |  | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x630-1500 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 2.14m | Montáž poz. 2.14 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200
| PP |  | Montáž poz. 2.14 | [14 empty] | PP | 2
101 | M | 2.15 | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x630-2500 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202
| PP |  | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x630-2500 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 2.15m | Montáž poz. 2.15 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204
| PP |  | Montáž poz. 2.15 | [14 empty] | PP | 2
103 | M | 2.16 | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 900x630 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 206
| PP |  | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 900x630 mm. | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 2.16m | Montáž poz. 2.16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 208
| PP |  | Montáž poz. 2.16 | [14 empty] | PP | 2
105 | M | 2.90 | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 210
| PP |  | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 2.90m | Montáž poz. 2.90 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212
| PP |  | Montáž poz. 2.90 | [14 empty] | PP | 2
107 | M | 2.91 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 200 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 200 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 2.91m | Montáž poz. 2.91 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 216
| PP |  | Montáž poz. 2.91 | [14 empty] | PP | 2
109 | M | 2.91.1 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 225 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 218
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 225 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 2.91m | Montáž poz. 2.91 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220
| PP |  | Montáž poz. 2.91 | [14 empty] | PP | 2
111 | M | 2.92 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 2.92m | Montáž poz. 2.92 | bm | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 224
| PP |  | Montáž poz. 2.92 | [14 empty] | PP | 2
113 | M | 2.92.1 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 226
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 2.92m | Montáž poz. 2.92 | bm | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 228
| PP |  | Montáž poz. 2.92 | [14 empty] | PP | 2
115 | M | 2.93 | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | m2 | 214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 230
| PP |  | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 2.93m | Montáž poz. 2.93 | m2 | 214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 232
| PP |  | Montáž poz. 2.93 | [14 empty] | PP | 2
| D | 3 | Větrání spol. místností (družiny) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | M | 3.01 | Dodávka obousměrné kompaktní nástřešní ležaté VZT jednotky ve venkovním provedení s deskovým rekuperačním výměníkem, bez vestavěné regulace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234
| PP |  | Dodávka obousměrné kompaktní nástřešní ležaté VZT jednotky ve venkovnímprovedení s deskovým rekuperačním výměníkem, bez vestavěné regulace, v souladu s požadavky pro posuzování shody od r. 2018 dle Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Přívod: Vp = 1.550 m3/h, dpext = 250 Pa; zákryt vstupního hrdla; eliminátor kapek; uzavírací klapka; kazetový filtr F7; deskový rekuperační výměník s obtokovou klapkou (účinnost min. 84 %); chladič Qchcelk = 5,2 kW (chladivo R32); ohřívač Qt = 0,7 kW (voda 70/50 °C); ventilátor s EC motorem N = 0,8 kW; 230 V / 50 Hz; pružný nástavec. Odvod: Vo = 1.550 m3/h, dpext = 250 Pa; pružný nástavec; uzavírací klapka; kapsový filtr M5; deskový rekuperační výměník s cirkulační klapkou (účinnost min. 84 %); ventilátor s EC motorem N = 0,8 kW; 230 V / 50 Hz; pružný nástavec. Dodávka vč. svorkovnice, podstavných noh a sifonů. Ohřívač vč. protimrazového termostatu, odvzdušňovacího automatického ventilu, odkalovacího ventilu (zátka). Hmotnost bez vodní náplně 334 kg. | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 3.01m | Montáž poz. 3.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236
| PP |  | Montáž poz. 3.01 | [14 empty] | PP | 2
119 | M | 3.02 | Dodávka venkovní kondenzační jednotky vč. VZT řídícího boxu. Chladící výkon v rozsahu QCHL = 8,0 (3,2–9,2) kW. Topný výkon v rozsahu Qt = 8,9 (3,6-10,1) kW. Rozsah použití: chlazení -15 až 48⁰C , topení -18 až 18⁰C. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238
| PP |  | Dodávka venkovní kondenzační jednotky vč. VZT řídícího boxu. Chladící výkon v rozsahu QCHL = 8,0 (3,2–9,2) kW. Topný výkon v rozsahu Qt = 8,9 (3,6-10,1) kW. Rozsah použití: chlazení -15 až 48⁰C , topení -18 až 18⁰C. Rozměry jednotky (Š x H x V) 950 x 330 x 834 mm, hmotnost 58 kg. Připojení chladiva kap./plyn (mm): 9,52/15,88, chladivo R32. Hladina akustick. tlaku 50/52 dB(A) chl./top. - ve vzdálenosti 1m. Napájení 1x 230V, 50 Hz, jištění 25 A. | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 3.02m | Montáž poz. 3.02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 240
| PP |  | Montáž poz. 3.02 | [14 empty] | PP | 2
121 | M | 3.03 | Dodávka regulátoru variabilního průtoku vzduchu DN 200 mm, Vnom dle tabulky regulátorů průtoku vzduchu, řídicí signál 0-10 V. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242
| PP |  | Dodávka regulátoru variabilního průtoku vzduchu DN 200 mm, Vnom dle tabulky regulátorů průtoku vzduchu, řídicí signál 0-10 V. | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 3.03m | Montáž poz. 3.03 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 244
| PP |  | Montáž poz. 3.03 | [14 empty] | PP | 2
123 | M | 3.04 | Dodávka regulátoru variabilního průtoku vzduchu DN 250 mm, Vnom dle tabulky regulátorů průtoku vzduchu, řídicí signál 0-10 V. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246
| PP |  | Dodávka regulátoru variabilního průtoku vzduchu DN 250 mm, Vnom dle tabulky regulátorů průtoku vzduchu, řídicí signál 0-10 V. | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 3.04m | Montáž poz. 3.04 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 248
| PP |  | Montáž poz. 3.04 | [14 empty] | PP | 2
125 | M | 3.05 | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x16, Vp,max = 250 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200 mm. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250
| PP |  | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x16, Vp,max = 250 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200 mm. | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 3.05m | Montáž poz. 3.05 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 252
| PP |  | Montáž poz. 3.05 | [14 empty] | PP | 2
127 | M | 3.06 | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x24, Vp,max = 350 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 254
| PP |  | Dodávka přívodního vířivého anemostatu s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x24, Vp,max = 350 m3/h (LwA ~ 30 dB(A), Dp = 20 Pa), RAL dle architekta, včetně plenum boxu s připojovacím hrdlem horizontálním s reg. klap. DN 200 mm. | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 3.06m | Montáž poz. 3.06 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256
| PP |  | Montáž poz. 3.06 | [14 empty] | PP | 2
129 | M | 3.07 | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x200 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem DN 200 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 258
| PP |  | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x200 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem DN 200 mm. | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 3.07m | Montáž poz. 3.07 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 260
| PP |  | Montáž poz. 3.07 | [14 empty] | PP | 2
131 | M | 3.08 | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x200 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem DN 250 mm (atyp). | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 262
| PP |  | Dodávka jednořadé odvodní vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí s regulací R1, upínání pružinami včetně UR, rozměr 500x200 mm. Součástí dodávky je plenum box s připojovacím horizontálním hrdlem DN 250 mm (atyp). | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 3.08m | Montáž poz. 3.08 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 264
| PP |  | Montáž poz. 3.08 | [14 empty] | PP | 2
133 | M | 3.09 | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 200 mm, délka 900 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 266
| PP |  | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 200 mm, délka 900 mm. | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 3.09m | Montáž poz. 3.09 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 268
| PP |  | Montáž poz. 3.09 | [14 empty] | PP | 2
135 | M | 3.10 | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 250 mm, délka 900 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 270
| PP |  | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 250 mm, délka 900 mm. | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 3.10m | Montáž poz. 3.10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 272
| PP |  | Montáž poz. 3.10 | [14 empty] | PP | 2
137 | M | 3.11 | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x315-1500 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 274
| PP |  | Dodávka sestavy kulisových tlumičů hluku, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z minerální vaty oboustraně krytá netkanou textilií, včetně výběhu a náběhu 200x315-1500 mm, absorpční hmota 200 mm / mezera 100 mm. | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 3.11m | Montáž poz. 3.11 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 276
| PP |  | Montáž poz. 3.11 | [14 empty] | PP | 2
139 | M | 3.12 | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 600x315 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 278
| PP |  | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí rozměr 600x315 mm. | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 3.12m | Montáž poz. 3.12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 280
| PP |  | Montáž poz. 3.12 | [14 empty] | PP | 2
141 | M | 3.90 | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn / kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282
| PP |  | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn / kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 3.90m | Montáž poz. 3.90 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 284
| PP |  | Montáž poz. 3.90 | [14 empty] | PP | 2
143 | M | 3.91 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 200 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 286
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 200 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 3.91m | Montáž poz. 3.91 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288
| PP |  | Montáž poz. 3.91 | [14 empty] | PP | 2
145 | M | 3.91.1 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 250 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 290
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 250 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
146 | K | 3.91m | Montáž poz. 3.91 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 292
| PP |  | Montáž poz. 3.91 | [14 empty] | PP | 2
147 | M | 3.92 | Dodávka hruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 294
| PP |  | Dodávka hruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
148 | K | 3.92m | Montáž poz. 3.92 | bm | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 296
| PP |  | Montáž poz. 3.92 | [14 empty] | PP | 2
149 | M | 3.93 | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 298
| PP |  | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 3.93m | Montáž poz. 3.93 | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 300
| PP |  | Montáž poz. 3.93 | [14 empty] | PP | 2
| D | 5 | Odtah WC 1.PP - družina a jídelna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | M | 5.01 | Dodávka potrubního diagonálního ventilátoru, Vo = 420 m3/h, ∆p = 140 Pa, N = 0,05 kW; 1x 230V / 50 HZ, připojovací potrubí průměr 160 mm, včetně manžet a konzol. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 302
| PP |  | Dodávka potrubního diagonálního ventilátoru, Vo = 420 m3/h, ∆p = 140 Pa, N = 0,05 kW; 1x 230V / 50 HZ, připojovací potrubí průměr 160 mm, včetně manžet a konzol. | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 5.01m | Montáž poz. 5.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 304
| PP |  | Montáž poz. 5.01 | [14 empty] | PP | 2
153 | M | 5.02 | Dodávka zpětné motýlkové klapky průměr 200 mm do kruhového potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 306
| PP |  | Dodávka zpětné motýlkové klapky průměr 200 mm do kruhového potrubí. | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 5.02m | Montáž poz. 5.02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308
| PP |  | Montáž poz. 5.02 | [14 empty] | PP | 2
155 | M | 5.03 | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 310
| PP |  | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 5.03m | Montáž poz. 5.03 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 312
| PP |  | Montáž poz. 5.03 | [14 empty] | PP | 2
157 | M | 5.04 | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 314
| PP |  | Dodávka odvodního talířového ventilu, průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 5.04m | Montáž poz. 5.04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316
| PP |  | Montáž poz. 5.04 | [14 empty] | PP | 2
159 | M | 5.05 | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 200 mm, délka 900 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 318
| PP |  | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 200 mm, délka 900 mm. | [14 empty] | PP | 2
160 | K | 5.05m | Montáž poz. 5.05 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 320
| PP |  | Montáž poz. 5.05 | [14 empty] | PP | 2
161 | M | 5.06 | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí průměr 200 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 322
| PP |  | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí průměr 200 mm. | [14 empty] | PP | 2
162 | K | 5.06m | Montáž poz. 5.06 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 324
| PP |  | Montáž poz. 5.06 | [14 empty] | PP | 2
163 | M | 5.07 | Dodávka požárního stěnového uzávěru se servopohonem a optickým hlásičem kouře, rozměr 200x300 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 326
| PP |  | Dodávka požárního stěnového uzávěru v sestavě: napájecí jednotka 230 V AC; optický hlásič kouře s instalací do podhledu; požární stěnový uzávěr se servopohonem 24 AC/DC, koncovýmy spínači "OTEVŘENO", "ZAVŘENO", včetně 2ks krycích mřížek, rozměr 200x300 mm. | [14 empty] | PP | 2
164 | K | 5.07m | Montáž poz. 5.07 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 328
| PP |  | Montáž poz. 5.07 | [14 empty] | PP | 2
165 | M | 5.08 | Dodávka jednořadé vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí bez regulace, upínání pružinami včetně UR, rozměr 200x100 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 330
| PP |  | Dodávka jednořadé vyústky hliníkové do čtyřhranného potrubí bez regulace, upínání pružinami včetně UR, rozměr 200x100 mm. | [14 empty] | PP | 2
166 | K | 5.08m | Montáž poz. 5.08 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 332
| PP |  | Montáž poz. 5.08 | [14 empty] | PP | 2
167 | M | 5.91 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 100 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 334
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 100 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
168 | K | 5.91m | Montáž poz. 5.91 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336
| PP |  | Montáž poz. 5.91 | [14 empty] | PP | 2
169 | M | 5.91.1 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 338
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
170 | K | 5.91m | Montáž poz. 5.91 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 340
| PP |  | Montáž poz. 5.91 | [14 empty] | PP | 2
171 | M | 5.92 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 342
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
172 | K | 5.92m | Montáž poz. 5.92 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 344
| PP |  | Montáž poz. 5.92 | [14 empty] | PP | 2
173 | M | 5.92.1 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 346
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
174 | K | 5.92m | Montáž poz. 5.92 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 348
| PP |  | Montáž poz. 5.92 | [14 empty] | PP | 2
175 | M | 5.93 | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 350
| PP |  | Dodávka potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN1507 (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
176 | K | 5.93m | Montáž poz. 5.93 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 352
| PP |  | Montáž poz. 5.93 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Odtah hyg. zařízení gastroprovozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | M | 9.01 | Dodávka potrubního diagonálního ventilátoru, Vo = 510 m3/h, ∆p = 150 Pa, N= 0,1 kW; 1x 230V / 50 HZ, připojovací potrubí průměr 200 mm, včetně manžet a konzol. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 354
| PP |  | Dodávka potrubního diagonálního ventilátoru, Vo = 510 m3/h, ∆p = 150 Pa, N= 0,1 kW; 1x 230V / 50 HZ, připojovací potrubí průměr 200 mm, včetně manžet a konzol. | [14 empty] | PP | 2
178 | K | 9.01m | Montáž poz. 9.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 356
| PP |  | Montáž poz. 9.01 | [14 empty] | PP | 2
179 | M | 9.02 | Dodávka zpětné motýlkové klapky průměr 200 mm do kruhového potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 358
| PP |  | Dodávka zpětné motýlkové klapky průměr 200 mm do kruhového potrubí. | [14 empty] | PP | 2
180 | K | 9.02m | Montáž poz. 9.02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 360
| PP |  | Montáž poz. 9.02 | [14 empty] | PP | 2
181 | M | 9.03 | Dodávka regulační klapky průměr 100 mm do kruhového potrubí, ruční. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 362
| PP |  | Dodávka regulační klapky průměr 100 mm do kruhového potrubí, ruční. | [14 empty] | PP | 2
182 | K | 9.03m | Montáž poz. 9.03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 364
| PP |  | Montáž poz. 9.03 | [14 empty] | PP | 2
183 | M | 9.04 | Dodávka odvodního talířového ventilu průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 366
| PP |  | Dodávka odvodního talířového ventilu průměr 100 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
184 | K | 9.04m | Montáž poz. 9.04 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 368
| PP |  | Montáž poz. 9.04 | [14 empty] | PP | 2
185 | M | 9.05 | Dodávka odvodního talířového ventilu průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 370
| PP |  | Dodávka odvodního talířového ventilu průměr 160 mm, včetně montážního rámečku do podhledu pro připojení hadice / spiro potrubí. | [14 empty] | PP | 2
186 | K | 9.05m | Montáž poz. 9.05 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 372
| PP |  | Montáž poz. 9.05 | [14 empty] | PP | 2
187 | M | 9.06 | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 200 mm, délka 900 mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 374
| PP |  | Dodávka kruhového tlumiče hluku průměr 200 mm, délka 900 mm. | [14 empty] | PP | 2
188 | K | 9.06m | Montáž poz. 9.06 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 376
| PP |  | Montáž poz. 9.06 | [14 empty] | PP | 2
189 | M | 9.07 | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí průměr 200 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 378
| PP |  | Dodávka výfukového kusu s ochranou siťkou proti ptactvu - na potrubí průměr 200 mm. | [14 empty] | PP | 2
190 | K | 9.07m | Montáž poz. 9.07 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 380
| PP |  | Montáž poz. 9.07 | [14 empty] | PP | 2
191 | M | 9.91 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 100 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 382
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 100 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
192 | K | 9.91m | Montáž poz. 9.91 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 384
| PP |  | Montáž poz. 9.91 | [14 empty] | PP | 2
193 | M | 9.91.1 | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 386
| PP |  | Dodávka ohebného tlumiče hluku, do průměru 160 mm, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou. Použitá jednotková cena je za 1 bm. | [14 empty] | PP | 2
194 | K | 9.91m | Montáž poz. 9.91 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 388
| PP |  | Montáž poz. 9.91 | [14 empty] | PP | 2
195 | M | 9.92 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 390
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 160 mm včetně / 20% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
196 | K | 9.92m | Montáž poz. 9.92 | bm | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 392
| PP |  | Montáž poz. 9.92 | [14 empty] | PP | 2
197 | M | 9.92.1 | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 394
| PP |  | Dodávka kruhového potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507 do průměru 250 mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace). | [14 empty] | PP | 2
198 | K | 9.92m | Montáž poz. 9.92 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 396
| PP |  | Montáž poz. 9.92 | [14 empty] | PP | 2
| D | 10 | Chlazení místnosti s chladicími gastrozařízeními |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | M | 10.01 | Dodávka venkovní kondenzační jednotky split. Chladící výkon v rozsahu QCHL = 3,5 (0,9–4,0) kW. Topný výkon v rozsahu QTOP = 4,0 (0,9–6,0) kW. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 398
| PP |  | Dodávka venkovní kondenzační jednotky split. Chladící výkon v rozsahu QCHL = 3,5 (0,9–4,0) kW. Topný výkon v rozsahu QTOP = 4,0 (0,9–6,0) kW. Celková délka vedení 20 m / max. výškový rozdíl 10 m . Rozsah použití: chlazení -15 až 48⁰C , topení -15 až 24⁰C. Rozměry jednotky (Š x H x V) 770 x 288 x 545 mm, hmotnost 35 kg. Připojení chladiva kap./plyn (mm): 6,35/9,52, chladivo R32. Energetická třída SEER 7,6 / SCOP 4,6. Hladina akustick. tlaku 49/51 dB(A) chl./top. - ve vzdálenosti 1m. Napájení 1x 230V, 50 Hz, jištění 10 A. | [14 empty] | PP | 2
200 | K | 10.01m | Montáž poz. 10.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 400
| PP |  | Montáž poz. 10.01 | [14 empty] | PP | 2
201 | M | 10.02 | Dodávka vnitřní nástěnné jednotky včetně kabelového komunikačního ovladače. Průtok vzduchu v režimu chlazení 13 / 11 / 9 / 5,5 (m3/min). | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 402
| PP |  | Vnitřní nástěnná jednotka včetně kabelového komunikačního ovladače. Průtok vzduchu v režimu chlazení 13 / 11 / 9 / 5,5 (m3/min). Hl. akustického tlaku 48/48 dB(A) chl./top. - ve vzdálenosti 1m. Rozměry jednotky (Š xH x V) 837 x 189 x 308 mm, motnost 8,3 kg. | [14 empty] | PP | 2
202 | K | 10.02m | Montáž poz. 10.02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 404
| PP |  | Montáž poz. 10.02 | [14 empty] | PP | 2
203 | M | 10.90 | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn / kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, propojovacího napájecího a komunikačního kabelu, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 406
| PP |  | Dodávka propojovacího měděného potrubí (dvojice plyn / kapalina) včetně izolace pro chladivový okruh, náplně chladiva, propojovacího napájecího a komunikačního kabelu, montážního a spojovacího materiálu (uvedena délka trasy). | [14 empty] | PP | 2
204 | K | 10.90m | Montáž poz. 10.90 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 408
| PP |  | Montáž poz. 10.90 | [14 empty] | PP | 2
| D | 200 | Izolace a nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | M | 200.01 | Dodávka tepelné izolace z minerální vlny s AL folií tl. 40 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky ) na kruhové potrubí. OH: 40 kg/m3. | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 410
| PP |  | Dodávka tepelné izolace z minerální vlny s AL folií tl. 40 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky ) na kruhové potrubí. OH: 40 kg/m3. | [14 empty] | PP | 2
206 | K | 200.01m | Montáž poz. 200.01 | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 412
| PP |  | Montáž poz. 200.01 | [14 empty] | PP | 2
207 | M | 200.02 | Dodávka tepelné izolace z minerální vlny s AL folií tl. 40 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky ) na čtyřhranné potrubí. OH: 45 kg/m3. | m2 | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 414
| PP |  | Dodávka tepelné izolace z minerální vlny s AL folií tl. 40 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky ) na čtyřhranné potrubí. OH: 45 kg/m3. | [14 empty] | PP | 2
208 | K | 200.02m | Montáž poz. 200.02 | m2 | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416
| PP |  | Montáž poz. 200.02 | [14 empty] | PP | 2
209 | M | 200.03 | Dodávka tepelné izolace z minerální vlny tl. 100 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky) na čtyřhranné potrubí. OH: 45 kg/m3. | m2 | 338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 418
| PP |  | Dodávka tepelné izolace z minerální vlny tl. 100 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky) na čtyřhranné potrubí. OH: 45 kg/m3. | [14 empty] | PP | 2
210 | K | 200.03m | Montáž poz. 200.03 | m2 | 338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 420
| PP |  | Montáž poz. 200.03 | [14 empty] | PP | 2
211 | M | 200.04 | Dodávka akustické izolace z minerální vlny tl. 100 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky) na čtyřhranné potrubí. OH: 65kg/m3. | m2 | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422
| PP |  | Dodávka akustické izolace z minerální vlny tl. 100 mm (včetně upevňovacích trnů / samolepicí pásky) na čtyřhranné potrubí. OH: 65kg/m3. | [14 empty] | PP | 2
212 | K | 200.04m | Montáž poz. 200.04 | m2 | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 424
| PP |  | Montáž poz. 200.04 | [14 empty] | PP | 2
213 | M | 200.06 | Dodávka oplechování tepelné a akustické izolace hliníkovým plechem. | m2 | 507 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 426
| PP |  | Dodávka oplechování tepelné a akustické izolace hliníkovým plechem. | [14 empty] | PP | 2
214 | K | 200.06m | Montáž poz. 200.06 | m2 | 507 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 428
| PP |  | Montáž poz. 200.06 | [14 empty] | PP | 2
215 | M | 200.07 | Dodávka požární ucpávky dle požadavku PBŘS. | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 430
| PP |  | Dodávka požární ucpávky dle požadavku PBŘS. | [14 empty] | PP | 2
216 | K | 200.07m | Montáž poz. 200.07 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 432
| PP |  | Montáž poz. 200.07 | [14 empty] | PP | 2
| D | 300 | Pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | M | 300.01 | Montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, prvky roznášející zatížení, tlumící vibrace, podkladová rýhovaná guma pod VZT jednotky a na závěsy včetně instalace nalepením. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 434
| PP |  | Montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, prvky roznášející zatížení, tlumící vibrace, podkladová rýhovaná guma pod VZT jednotky a na závěsy včetně instalace nalepením. | [14 empty] | PP | 2
218 | K | 300.02 | Značení a popisky vzduchovodů přívod / odvod,směr,číslo zař.,požárních klapek,požárních uzávěrů,zařízení regulace množství vzduchu aj.. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 436
| PP |  | Značení a popisky vzduchovodů přívod / odvod,směr,číslo zař.,požárních klapek,požárních uzávěrů,zařízení regulace množství vzduchu aj.. | [14 empty] | PP | 2
| D | 400 | Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | 400.01 | Dodávka zaregulování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do provozu (oživení zařízení). | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 438
| PP |  | Dodávka zaregulování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do provozu (oživení zařízení). | [14 empty] | PP | 2

## J00 - Silnoproud
{456879e5-9fd1-468c-84fb-627221ca08de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
J00 - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
J00 - Silnoproud
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
J00 - Silnoproud
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7410R001 | Rozvadeč RH - skříňový rozvaděč OCP o čtyřech polích s rozměry pole 1x 2000x1000x600 + 3x 2000x800x600 vč. soklu 100mm, IP56, uzamykatelný, vybavený dle TZ a schema rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | Rozvadeč RH - skříňový rozvaděč OCP o čtyřech polích s rozměry pole 1x 2000x1000x600 + 3x 2000x800x600 vč. soklu 100mm, IP56, uzamykatelný, vybavený dle TZ a schema rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 7410R002 | Rozvadeč -2RMS1 - modulový rozvaděč pro nástěnou montáž 96 modulů, s rozměry 532x752x155, IP30, vybavený dle TZ a schema rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | Rozvadeč -2RMS1 - modulový rozvaděč pro nástěnou montáž 96 modulů, s rozměry 532x752x155, IP30, vybavený dle TZ a schema rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 7410R003 | Rozvadeč -1RMS1 - skříňový rozvaděč OCP o jednom poli s rozměry pole 2000x800x300 vč. soklu 100mm, IP56, uzamykatelný, vybavený dle TZ a schema rozvaděče. Vč. doběhových relé a schodišťových automatů pro osvětlení chodeb, rozvaděč s POŽÁRNÍ INTEGRITOU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Rozvadeč -1RMS1 - skříňový rozvaděč OCP o jednom poli s rozměry pole 2000x800x300 vč. soklu 100mm, IP56, uzamykatelný, vybavený dle TZ a schema rozvaděče. Vč. doběhových relé a schodišťových automatů pro osvětlení chodeb, rozvaděč s POŽÁRNÍ INTEGRITOU | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 7410R004 | Rozvadeč -1RMK1 - skříňový rozvaděč OCP o dvou polích s rozměry pole 2000x800x300 vč. soklu 100mm, IP56, uzamykatelný, vybavený dle TZ a schema rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | Rozvadeč -1RMK1 - skříňový rozvaděč OCP o dvou polích s rozměry pole 2000x800x300 vč. soklu 100mm, IP56, uzamykatelný, vybavený dle TZ a schema rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 7410R005 | Boxy pro napájecí zdroje do podhledů pro ZTI vč. svorkovnic, zdroje jsou dodávkou ZTI s rozměry 500x600x150 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| PP |  | Boxy pro napájecí zdroje do podhledů pro ZTI vč. svorkovnic, zdroje jsou dodávkou ZTI s rozměry 500x600x150 | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 7410R006 | Zásuvka jednonásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP20 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| PP |  | Zásuvka jednonásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP20 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 7410R007 | Zásuvka jednonásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP44 do kuchyškých prostor | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| PP |  | Zásuvka jednonásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP44 do kuchyškých prostor | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 7410R008 | Zásuvka dvojnásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP44 do kuchyškých prostor | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| PP |  | Zásuvka dvojnásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP44 do kuchyškých prostor | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 7410R009 | Zásuvka dvojnásobná, 230/16A pod omítku běžná IP20 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| PP |  | Zásuvka dvojnásobná, 230/16A pod omítku běžná IP20 | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 7410R010 | Zásuvka dvojnásobná, 230/16A pod omítku běžná IP20 červená pro PC | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| PP |  | Zásuvka dvojnásobná, 230/16A pod omítku běžná IP20 červená pro PC | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 7410R011 | Zásuvka 5-pól, 400V/16A, krytí IP 54 vč. krabičky pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| PP |  | Zásuvka 5-pól, 400V/16A, krytí IP 54 vč. krabičky pod omítku | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 7410R012 | Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 20 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| PP |  | Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 20 | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 7410R013 | Vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP 20 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| PP |  | Vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP 20 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 7410R014 | Vypínač 230V/10A řazení č.6+6 provedení pod omítku, krytí IP 20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| PP |  | Vypínač 230V/10A řazení č.6+6 provedení pod omítku, krytí IP 20 | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 7410R015 | Tlačítkový vypínač řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 20 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| PP |  | Tlačítkový vypínač řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 20 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 7410R016 | Třífázový podomítkový vypínač 3x63A pro odpojení spotřebiče v kuchyni vč. krabičky | kpl | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| PP |  | Třífázový podomítkový vypínač 3x63A pro odpojení spotřebiče v kuchyni vč. krabičky | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 7410R017 | Jednofázový podomítkový vypínač 1x25A pro odpojení spotřebiče v kuchyni vč. krabičky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
| PP |  | Jednofázový podomítkový vypínač 1x25A pro odpojení spotřebiče v kuchyni vč. krabičky | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 7410R018 | Pohybový snímač 360°C | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| PP |  | Pohybový snímač 360°C | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 7410R019 | Pohybový snímač do kójí WC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| PP |  | Pohybový snímač do kójí WC | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 7410R020 | Doběhové relé pod vypínač pro ventilátory | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| PP |  | Doběhové relé pod vypínač pro ventilátory | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 7410R021 | Vícenásobné rámečky dle potřeby | kpl | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| PP |  | Vícenásobné rámečky dle potřeby | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 7410R022 | Instalační krabice pod omítku KU68 | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| PP |  | Instalační krabice pod omítku KU68 | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 7410R023 | Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká | m | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| PP |  | Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 7410R024 | A - stropní zářivkové LED svítidlo 21W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| PP |  | A - stropní zářivkové LED svítidlo 21W | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 7410R025 | B - stropní zářivkové LED svítidlo 46,7W | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| PP |  | B - stropní zářivkové LED svítidlo 46,7W | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 7410R026 | C - stropní zářivkové LED svítidlo 66W | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| PP |  | C - stropní zářivkové LED svítidlo 66W | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 7410R027 | C2 - kazetové LED svítidlo 60x60cm, 66W | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| PP |  | C2 - kazetové LED svítidlo 60x60cm, 66W | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 7410R028 | D - stropní zářivkové LED svítidlo 44,9W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| PP |  | D - stropní zářivkové LED svítidlo 44,9W | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 7410R029 | E - stropní zářivkové LED svítidlo 44,3W | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| PP |  | E - stropní zářivkové LED svítidlo 44,3W | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 7410R033 | K - LED svítidlo 28W | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| PP |  | K - LED svítidlo 28W | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 7410R034 | L - LED svítidlo 17 W | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| PP |  | L - LED svítidlo 17 W | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 7410R035 | S1 - stropní zářivkové LED svítidlo 23,2W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| PP |  | S1 - stropní zářivkové LED svítidlo 23,2W | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 7410R036 | P1 - zapuštěné LED svítidlo 21,7W | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| PP |  | P1 - zapuštěné LED svítidlo 21,7W | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 7410R037 | P2 - zapuštěné LED svítidlo 28,6W | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| PP |  | P2 - zapuštěné LED svítidlo 28,6W | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 7410R038 | P3 - zapuštěné LED svítidlo 39,6W | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| PP |  | P3 - zapuštěné LED svítidlo 39,6W | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 7410R039 | M - zapuštěné LED svítidlo 14,7W | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| PP |  | M - zapuštěné LED svítidlo 14,7W | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 7410R040 | N1 - Nouzouvé svítidlo, LED-M1-CB + piktogram | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
| PP |  | N1 - Nouzouvé svítidlo, LED-M1-CB + piktogram | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 7410R041 | N2 - Nouzouvé svítidlo, LED-M1-CB + piktogram venkovní provedení 5W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| PP |  | N2 - Nouzouvé svítidlo, LED-M1-CB + piktogram venkovní provedení 5W | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 7410R042 | N3 - Nouzouvé svítidlo protipanické | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| PP |  | N3 - Nouzouvé svítidlo protipanické | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 7410R043 | Přímotop 2kW vč. termostatu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
| PP |  | Přímotop 2kW vč. termostatu | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 7410R044 | Cu-o 3x1,5 , P60-RB2cavč. příchytek s požární odolností pro rozvody tlačítek TOTAL STOP a tlačítkových hlásičů | bm | 1145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| PP |  | Cu-o 3x1,5 , P60-RB2cavč. příchytek s požární odolností pro rozvody tlačítek TOTAL STOP a tlačítkových hlásičů | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 7410R045 | Topný kabel na potrubí vč. termostatu dle výkresu půdorysu, po 12m | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
| PP |  | Topný kabel na potrubí vč. termostatu dle výkresu půdorysu, po 12m | [14 empty] | PP | 1
43 | K | 7410R046 | CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
| PP |  | CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 7410R047 | CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 2940 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
| PP |  | CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 7410R048 | CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 3250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
| PP |  | CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 7410R049 | CYKY-J 5x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
| PP |  | CYKY-J 5x1,5mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 7410R050 | CYKY-J 5x4mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
| PP |  | CYKY-J 5x4mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 7410R051 | CYKY-J 5x6mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
| PP |  | CYKY-J 5x6mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
49 | K | 7410R052 | CYKY-J 4x16mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104
| PP |  | CYKY-J 4x16mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
50 | K | 7410R053 | CYKY-J 4x25mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 106
| PP |  | CYKY-J 4x25mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
51 | K | 7410R054 | CYKY-J 4x35mm2, kabel silový, izolace plastová | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
| PP |  | CYKY-J 4x35mm2, kabel silový, izolace plastová | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 7410R055 | Kabel AYKY-J 3x240+120 | bm | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
| PP |  | Kabel AYKY-J 3x240+120 | [14 empty] | PP | 1
53 | K | 7410R056 | Vodič Cu6 ZŽ - pro pospojení vč. uložení | bm | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
| PP |  | Vodič Cu6 ZŽ - pro pospojení vč. uložení | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 7410R057 | Vodič Cu10 ZŽ - pro pospojení vč. uložení | bm | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
| PP |  | Vodič Cu10 ZŽ - pro pospojení vč. uložení | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 7410R058 | Vodič Cu25 ZŽ - pro pospojení vč. uložení kuchyňských spotřebičů | bm | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
| PP |  | Vodič Cu25 ZŽ - pro pospojení vč. uložení kuchyňských spotřebičů | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 7410R059 | Vodič Cu50 ZŽ - pro pospojení vč. uložení pro uzem VZT | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
| PP |  | Vodič Cu50 ZŽ - pro pospojení vč. uložení pro uzem VZT | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 7410R060 | Husí krk DN28 | bm | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
| PP |  | Husí krk DN28 | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 7410R061 | Trubka plastová pevnostní DN25 vč. příchytek | bm | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
| PP |  | Trubka plastová pevnostní DN25 vč. příchytek | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 7410R062 | Drátěný žlab 50x50, pozinkovaný vč. konzolí a vázacích pásků | bm | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
| PP |  | Drátěný žlab 50x50, pozinkovaný vč. konzolí a vázacích pásků | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 7410R063 | Drátěný žlab 50x100, pozinkovaný vč. konzolí a vázacích pásků | bm | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
| PP |  | Drátěný žlab 50x100, pozinkovaný vč. konzolí a vázacích pásků | [14 empty] | PP | 1
61 | K | 7410R064 | Drátěný žlab 50x150, pozinkovaný vč. konzolí a vázacích pásků | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
| PP |  | Drátěný žlab 50x150, pozinkovaný vč. konzolí a vázacích pásků | [14 empty] | PP | 1
62 | K | 7410R065 | Drátěný žlab 100x100, pozinkovaný vč. podpěr kotvených do stropu a vázacích pásků pro silové okruhy VZT na střeše vedený v 1PP na chodbě -1.39.1 a -1.39.2 | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
| PP |  | Drátěný žlab 100x100, pozinkovaný vč. podpěr kotvených do stropu a vázacích pásků pro silové okruhy VZT na střeše vedený v 1PP na chodbě -1.39.1 a -1.39.2 | [14 empty] | PP | 1
63 | K | 7410R066 | Kabelový žlab s víkem 100x100, pozinkovaný vč. podpěr uložených na dlažbě 30x30 s gumovou podložkou (rozteč dlažby 1m) na střešní plášť pro silové okruhy VZT na střeše, podpěry + dlažba zajistí min. 10cm mezeru mezi žlabem a střešním pláštěm | bm | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
| PP |  | Kabelový žlab s víkem 100x100, pozinkovaný vč. podpěr uložených na dlažbě 30x30 s gumovou podložkou (rozteč dlažby 1m) na střešní plášť pro silové okruhy VZT na střeše, podpěry + dlažba zajistí min. 10cm mezeru mezi žlabem a střešním pláštěm | [14 empty] | PP | 1
64 | K | 7410R067 | Kabelový žlab s víkem 100x50, pozinkovaný vč. podpěr uložených na dlažbě 30x30 s gumovou podložkou (rozteč dlažby 1m) na střešní plášť pro silové okruhy VZT na střeše, podpěry + dlažba zajistí min. 10cm mezeru mezi žlabem a střešním pláštěm | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
| PP |  | Kabelový žlab s víkem 100x50, pozinkovaný vč. podpěr uložených na dlažbě 30x30 s gumovou podložkou (rozteč dlažby 1m) na střešní plášť pro silové okruhy VZT na střeše, podpěry + dlažba zajistí min. 10cm mezeru mezi žlabem a střešním pláštěm | [14 empty] | PP | 1
65 | K | 7410R068 | Trasa po VZT jednotkách na střeše např. pancéřovými trubkami DN25 vč příchytek a konzol | bm | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 136
| PP |  | Trasa po VZT jednotkách na střeše např. pancéřovými trubkami DN25 vč příchytek a konzol | [14 empty] | PP | 1
66 | K | 7410R069 | Prostup na střechu DN160 zakončený fajfkou proti zatékání vč. potřebné hydroizolace - společný pro kabeláž ESIL a MaR | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138
| PP |  | Prostup na střechu DN160 zakončený fajfkou proti zatékání vč. potřebné hydroizolace - společný pro kabeláž ESIL a MaR | [14 empty] | PP | 1
67 | K | 7410R070 | Hromosvod - drát 8mm AlMgSi | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 140
| PP |  | Hromosvod - drát 8mm AlMgSi | [14 empty] | PP | 1
68 | K | 7410R071 | Hromosvod - podpěra PV | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142
| PP |  | Hromosvod - podpěra PV | [14 empty] | PP | 1
69 | K | 7410R072 | Hromosvod - svorky | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144
| PP |  | Hromosvod - svorky | [14 empty] | PP | 1
70 | K | 7410R073 | Hromosvod - svod 15m, vhodná podpěra do fasády pro zazdění | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146
| PP |  | Hromosvod - svod 15m, vhodná podpěra do fasády pro zazdění | [14 empty] | PP | 1
71 | K | 7410R074 | Hromosvod - pomocný jímač trojnožka , v=4m vč. připojení na stávající nebo novou mřížovou jímací soustavu | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148
| PP |  | Hromosvod - pomocný jímač trojnožka , v=4m vč. připojení na stávající nebo novou mřížovou jímací soustavu | [14 empty] | PP | 1
72 | K | 7410R075 | Hromosvod - skušební svorka nad chrannou trubkou včetně | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150
| PP |  | Hromosvod - skušební svorka nad chrannou trubkou včetně | [14 empty] | PP | 1
73 | K | 7410R076 | Zemní soustava - zdvojená pásovina 30/4 FeZn vč. svařování a ochranného nátěru vč. zemních prací | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
| PP |  | Zemní soustava - zdvojená pásovina 30/4 FeZn vč. svařování a ochranného nátěru vč. zemních prací | [14 empty] | PP | 1
74 | K | 7410R077 | Zemní soustava - kulatina 10mm FeZn, vč. svařování a ochranného nátěru pro praporec | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
| PP |  | Zemní soustava - kulatina 10mm FeZn, vč. svařování a ochranného nátěru pro praporec | [14 empty] | PP | 1
75 | K | 7410R078 | Prostupy vč. požárního utěsnění dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
| PP |  | Prostupy vč. požárního utěsnění dle PBŘ | [14 empty] | PP | 1
76 | K | 7410R079 | Montáž výše uvedených zařízení | hod | 1450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
| PP |  | Montáž výše uvedených zařízení | [14 empty] | PP | 1
77 | K | 7410R080 | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
| PP |  | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | [14 empty] | PP | 1
78 | K | 7410R082 | Výchozí revizní zpráva | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
| PP |  | Výchozí revizní zpráva | [14 empty] | PP | 1

## K00 - Slaboproud
{107b0a8e-0f3b-48a3-bba1-051de0300499}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
K00 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
K00 - Slaboproud
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - SLABOPROUD | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
K00 - Slaboproud
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | SLABOPROUD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7420R001 | IT - rozvaděč RACK 15U, 600/595/770 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | IT - rozvaděč RACK 15U, 600/595/770 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 7420R002 | IT - optická vana, 4x spojka, 8 pigtailů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | IT - optická vana, 4x spojka, 8 pigtailů | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 7420R003 | IT - rozvodný panel s přepěťovou ochranou a 8x zásuvka 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | IT - rozvodný panel s přepěťovou ochranou a 8x zásuvka 230V | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 7420R004 | IT - střešní ventilační jednotka - 2x ventilátor | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | IT - střešní ventilační jednotka - 2x ventilátor | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 7420R005 | IT - patchpanel 24-port | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| PP |  | IT - patchpanel 24-port | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 7420R006 | IT - switch 24-port + sada propojovacích kabelů vč. PoE | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| PP |  | IT - switch 24-port + sada propojovacích kabelů vč. PoE | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 7420R007 | IT - vyvyzovací panel | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| PP |  | IT - vyvyzovací panel | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 7420R008 | IT - keystone do patchpanelu | kpl | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| PP |  | IT - keystone do patchpanelu | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 7420R009 | IT - propojovací kabely 1,5m | kpl | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| PP |  | IT - propojovací kabely 1,5m | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 7420R010 | IT rozvody - účastnické zásuvky 2x RJ-45 bílá | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| PP |  | IT rozvody - účastnické zásuvky 2x RJ-45 bílá | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 7420R011 | IT rozvody - účastnické zásuvky 1x RJ-45 bílá | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| PP |  | IT rozvody - účastnické zásuvky 1x RJ-45 bílá | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 7420R012 | IT rozvody - WiFi router | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| PP |  | IT rozvody - WiFi router | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 7420R013 | IT rozvody - kabel F/UTP 4p CAT6a, stínění páry + svazek | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| PP |  | IT rozvody - kabel F/UTP 4p CAT6a, stínění páry + svazek | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 7420R014 | IT - optický kabel 8vláken vč. uložení | bm | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| PP |  | IT - optický kabel 8vláken vč. uložení | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 7420R015 | DDZ - tablo s tlačítky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| PP |  | DDZ - tablo s tlačítky | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 7420R016 | DDZ - domácí telefon - IP s tlačítky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| PP |  | DDZ - domácí telefon - IP s tlačítky | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 7420R018 | DDZ - řídící jednotka do RACKU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| PP |  | DDZ - řídící jednotka do RACKU | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 7420R019 | Rozhlas - zesilovač 300W jako stávající typ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| PP |  | Rozhlas - zesilovač 300W jako stávající typ | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 7420R020 | Rozhlas - zesilovač 120W jako stávající typ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| PP |  | Rozhlas - zesilovač 120W jako stávající typ | [14 empty] | PP | 1
20 | K | 7420R021 | Rozhlas - reproduktor do podhledu 6W s bílou mřížkou | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| PP |  | Rozhlas - reproduktor do podhledu 6W s bílou mřížkou | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 7420R022 | Rozhlas - rozvaděč RACK 42U pokud ještě není instalován | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| PP |  | Rozhlas - rozvaděč RACK 42U pokud ještě není instalován | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 7420R023 | Rozhlas - kabel CYKY-J 3x1,5 pro rozhlas vč. příchytek | bm | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| PP |  | Rozhlas - kabel CYKY-J 3x1,5 pro rozhlas vč. příchytek | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 7420R024 | CCTV - barevná digitální IP kamera, montáž na strop s krytem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| PP |  | CCTV - barevná digitální IP kamera, montáž na strop s krytem | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 7420R025 | CCTV - propojovací kabe lpatchcord 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| PP |  | CCTV - propojovací kabe lpatchcord 2m | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 7420R026 | Výkonný zvonek 12V nebo podobný dle stávajícího systému (nebyly dodány podklady) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| PP |  | Výkonný zvonek 12V nebo podobný dle stávajícího systému (nebyly dodány podklady) | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 7420R027 | Analogové hodiny na chodbu, číselník o průměru 60cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| PP |  | Analogové hodiny na chodbu, číselník o průměru 60cm | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 7420R028 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pro zvonky | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 pro zvonky | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 7420R029 | STA - zásuvka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| PP |  | STA - zásuvka | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 7420R030 | STA - kabel koaxiální pro STA zásuvky ukončený v RACKu | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| PP |  | STA - kabel koaxiální pro STA zásuvky ukončený v RACKu | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 7420R031 | EZS - stávající ústředna - rozšíření pro 2 ETAPU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| PP |  | EZS - stávající ústředna - rozšíření pro 2 ETAPU | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 7420R032 | EZS - klávesnice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| PP |  | EZS - klávesnice | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 7420R033 | EZS - čidla PIR | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| PP |  | EZS - čidla PIR | [14 empty] | PP | 1
33 | K | 7420R034 | EZS - tlačítkový hlásič pro ohlášení požáru do systému EZS | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| PP |  | EZS - tlačítkový hlásič pro ohlášení požáru do systému EZS | [14 empty] | PP | 1
34 | K | 7420R035 | EZS - kabel SYKFY 2x2x0,8 vč. chráničky a uložení | bm | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| PP |  | EZS - kabel SYKFY 2x2x0,8 vč. chráničky a uložení | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 7420R036 | EZS - programování a zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| PP |  | EZS - programování a zaškolení | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 7420R037 | EKV - čtečka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| PP |  | EKV - čtečka | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 7420R038 | EKV - elektromechanický zámek | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| PP |  | EKV - elektromechanický zámek | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 7420R039 | EKV - dveřní jednotka | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| PP |  | EKV - dveřní jednotka | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 7420R041 | Úložný materiál - husí krk 20 | bm | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| PP |  | Úložný materiál - husí krk 20 | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 7420R042 | Úložný materiál - Lišta vkládací 10x10 | bm | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| PP |  | Úložný materiál - Lišta vkládací 10x10 | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 7420R043 | Drážka pro kabeláž vč. zapravení | bm | 1240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
| PP |  | Drážka pro kabeláž vč. zapravení | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 7420R044 | Montáž výše uvedených zařízení, předpokládá se, že uložení bude většinou pod omítku | hod | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| PP |  | Montáž výše uvedených zařízení, předpokládá se, že uložení bude většinou pod omítku | [14 empty] | PP | 1
43 | K | 7420R045 | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
| PP |  | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 7420R047 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
| PP |  | Výchozí revizní zpráva | [14 empty] | PP | 1

## M00 - MaR
{6edf00d5-d7f1-4d24-b647-077cb38b8aec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
M00 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
M00 - MaR
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 22-M - Montáže technologických zařízení měření a regulace | [5 empty] | 0
| D1 - MaR - pro kotelnu | [5 empty] | 0
| D2 - MaR - VZT | [5 empty] | 0
| D3 - Dispečerské pracoviště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
M00 - MaR
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | MaR - pro kotelnu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 22MaR.D1001 | Úpravy v rozvaděči MaR, doplnění a vydrátování přídavných rozšiřujících karet, jednoho jističe pro oběhové čerpadlo vč. ovládacího relé (na rozvaděči ovladač R-0-A), odjištění servopohonu - svorková sklěněná pojistka - 2A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | Úpravy v rozvaděči MaR, doplnění a vydrátování přídavných rozšiřujících karet, jednoho jističe pro oběhové čerpadlo vč. ovládacího relé (na rozvaděči ovladač R-0-A), odjištění servopohonu - svorková sklěněná pojistka - 2A | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 22MaR.D1002 | Doplnění vstupní karty DI16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | Doplnění vstupní karty DI16 | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 22MaR.D1003 | Doplnění vstupní karty DO8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Doplnění vstupní karty DO8 | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 22MaR.D1004 | Doplnění výstupní karty AO4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | Doplnění výstupní karty AO4 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 22MaR.D1005 | SW řídícího systému - rozšíření | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| PP |  | SW řídícího systému - rozšíření | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 22MaR.D1006 | Odladění 1:1 | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| PP |  | Odladění 1:1 | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 22MaR.D1007 | Snímač teploty příložný | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| PP |  | Snímač teploty příložný | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 22MaR.D1008 | Směšovací ventil kvs8, DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| PP |  | Směšovací ventil kvs8, DN25 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 22MaR.D1009 | Servopohon na ventil, napájení 24V, ovládání 0-10V, vč. redukce na mix |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| PP |  | Servopohon na ventil, napájení 24V, ovládání 0-10V, vč. redukce na mix | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 22MaR.D1010 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pro čerpadlo | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 pro čerpadlo | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 22MaR.D1011 | Plastová trubka DN25 vč. uložení | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| PP |  | Plastová trubka DN25 vč. uložení | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 22MaR.D1012 | Úložný materiál - žlab 30x50 vč. uložení | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| PP |  | Úložný materiál - žlab 30x50 vč. uložení | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 22MaR.D1013 | Montáž výše uvedených zařízení vč. dopravy | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| PP |  | Montáž výše uvedených zařízení vč. dopravy | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 22MaR.D1014 | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| PP |  | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 22MaR.D1016 | Výchozí revizní zpráva | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| PP |  | Výchozí revizní zpráva | [14 empty] | PP | 2
| D | D2 | MaR - VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 22MaR.D2001 | Rozvaděč DT2.VZT dle schema a TZ, skříň s POŽÁRNÍ INTEGRITOU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
| PP |  | Rozvaděč DT2.VZT dle schema a TZ, skříň s POŽÁRNÍ INTEGRITOU | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 22MaR.D2002 | CCPU jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| PP |  | CCPU jednotka | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 22MaR.D2003 | Zdroj pro řísdící systém 24V zálohovaný | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| PP |  | Zdroj pro řísdící systém 24V zálohovaný | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 22MaR.D2004 | Vstupní karta binární - DI12 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| PP |  | Vstupní karta binární - DI12 | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 22MaR.D2005 | Vstupní karta analogová - AI8 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| PP |  | Vstupní karta analogová - AI8 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 22MaR.D2006 | Výstupní karta binární - DO8 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| PP |  | Výstupní karta binární - DO8 | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 22MaR.D2007 | Výstupní karta analogová - AO4 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| PP |  | Výstupní karta analogová - AO4 | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 22MaR.D2008 | SW řídícího systému - rozšíření | hod | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| PP |  | SW řídícího systému - rozšíření | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 22MaR.D2009 | Odladění 1:1 | hod | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| PP |  | Odladění 1:1 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 22MaR.D2010 | Snímač teploty venkovní, Ni1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| PP |  | Snímač teploty venkovní, Ni1000 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 22MaR.D2011 | Snímač teploty jímkový, Ni1000 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| PP |  | Snímač teploty jímkový, Ni1000 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 22MaR.D2012 | Snímač teploty do potrubí VZT, Ni1000 | kpl | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| PP |  | Snímač teploty do potrubí VZT, Ni1000 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 22MaR.D2013 | Snímač teploty příložný, Ni1000 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| PP |  | Snímač teploty příložný, Ni1000 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 22MaR.D2014 | Snímač teploty prostorový + CO2, Ni1000 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| PP |  | Snímač teploty prostorový + CO2, Ni1000 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 22MaR.D2015 | Snímač CO2 do potrubí VZT, Ni1000 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| PP |  | Snímač CO2 do potrubí VZT, Ni1000 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 22MaR.D2016 | Snímač tlakové diference na filtr | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| PP |  | Snímač tlakové diference na filtr | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 22MaR.D2017 | Snímač tlakové diference na motor | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| PP |  | Snímač tlakové diference na motor | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 22MaR.D2018 | Servopohon 20Nm, 0-10V na VZT | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| PP |  | Servopohon 20Nm, 0-10V na VZT | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 22MaR.D2019 | Servopohon 20Nm, 0-10V na klapky | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| PP |  | Servopohon 20Nm, 0-10V na klapky | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 22MaR.D2020 | Servopohon 20Nm, 0-10V, s havarijní funkcí na svtupní klapku | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| PP |  | Servopohon 20Nm, 0-10V, s havarijní funkcí na svtupní klapku | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 22MaR.D2021 | Směšovací ventilkvs8, DN15 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| PP |  | Směšovací ventilkvs8, DN15 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 22MaR.D2022 | Směšovací ventil kvs8, DN25 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| PP |  | Směšovací ventil kvs8, DN25 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 22MaR.D2023 | Servopohon na ventil, napájení 24V, ovládání 0-10V, vč. redukce na mix | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| PP |  | Servopohon na ventil, napájení 24V, ovládání 0-10V, vč. redukce na mix | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 22MaR.D2024 | Kabel JYTY-J 2x1 | m | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
| PP |  | Kabel JYTY-J 2x1 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 22MaR.D2025 | Kabel JYTY-O 3x1 | m | 15.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| PP |  | Kabel JYTY-O 3x1 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 22MaR.D2026 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 25.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| PP |  | Kabel JYTY-O 4x1 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 22MaR.D2027 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pro čerpadlo | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 pro čerpadlo | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 22MaR.D2028 | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| PP |  | Kabel CYKY-J 4x1,5 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 22MaR.D2029 | Kabel NYCY-J 3x2,5/2,5 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
| PP |  | Kabel NYCY-J 3x2,5/2,5 | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 22MaR.D2030 | Plastová trubka DN25 vč. uložení | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
| PP |  | Plastová trubka DN25 vč. uložení | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 22MaR.D2031 | Žlab 30x50 vč. kotvení | bm | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
| PP |  | Žlab 30x50 vč. kotvení | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 22MaR.D2032 | Žlab 50x50 vč. kotvení | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
| PP |  | Žlab 50x50 vč. kotvení | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 22MaR.D2033 | Žlab 100x50 vč. kotvení | bm | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
| PP |  | Žlab 100x50 vč. kotvení | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 22MaR.D2034 | Montáž výše uvedených zařízení vč. dopravy | hod | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
| PP |  | Montáž výše uvedených zařízení vč. dopravy | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 22MaR.D2035 | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
| PP |  | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 22MaR.D2037 | Výchozí revizní zpráva | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 106
| PP |  | Výchozí revizní zpráva | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | Dispečerské pracoviště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 22MaR.D3001 | PC pracoviště (3GHz, 8 jader) Coffee Lake, operační paměť 16GB DDR4, pevný disk 240GB SSD, 2TB HDD, HD 630, výstupy VGA, HDMI, mechanika DVDRW, čtečka karet, operační systém Windows 10 Pro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
| PP |  | PC pracoviště (3GHz, 8 jader) Coffee Lake, operační paměť 16GB DDR4, pevný disk 240GB SSD, 2TB HDD, HD 630, výstupy VGA, HDMI, mechanika DVDRW, čtečka karet, operační systém Windows 10 Pro | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 22MaR.D3002 | Monitor 27" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
| PP |  | Monitor 27" | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 22MaR.D3003 | Klávesnice, myš, podložka, tiskárna A3 barevná | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
| PP |  | Klávesnice, myš, podložka, tiskárna A3 barevná | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 22MaR.D3004 | Převodník pro omunikaci s podstanicemi | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
| PP |  | Převodník pro omunikaci s podstanicemi | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 22MaR.D3005 | Zpracování mozajek technologie | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
| PP |  | Zpracování mozajek technologie | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 22MaR.D3006 | Trendy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
| PP |  | Trendy | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 22MaR.D3007 | Servisní menu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
| PP |  | Servisní menu | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 22MaR.D3008 | Alarmy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
| PP |  | Alarmy | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 22MaR.D3009 | SW - zpracování kanálů do dispečinku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
| PP |  | SW - zpracování kanálů do dispečinku | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 22MaR.D3010 | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
| PP |  | Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla, např. montážní uši velké a malé, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, spony, spojky, svorky, smršťovací bužírky apod. | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 22MaR.D3011 | Montáž výše uvedených zařízení | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
| PP |  | Montáž výše uvedených zařízení | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 22MaR.D3012 | Výchozí revizní zpráva | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
| PP |  | Výchozí revizní zpráva | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 22MaR.D3013 | Zaškolení obsluhy | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 22MaR.D3014 | Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem | [14 empty] | PP | 2

## S00 - Gastronomická zařízení
{ff931979-229b-410c-a636-1879ce7aaccc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
S00 - Gastronomická zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
S00 - Gastronomická zařízení
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 47-M - 47-M | [5 empty] | 0
| M470A - M470A | [5 empty] | 0
| M470B - M470B | [5 empty] | 0
| M470C - M470C | [5 empty] | 0
| M470D - M470D | [5 empty] | 0
| M470E - M470E | [5 empty] | 0
| M470F - M470F | [5 empty] | 0
| M470G - M470G | [5 empty] | 0
| M470H - M470H | [5 empty] | 0
| M470I - M470I | [5 empty] | 0
| M470J - M470J | [5 empty] | 0
| M470K - M470K | [5 empty] | 0
| M470L - M470L | [5 empty] | 0
| M470M - M470M | [5 empty] | 0
| M470N - M470N | [5 empty] | 0
| M470O - M470O | [5 empty] | 0
| M470P - M470P | [5 empty] | 0
| M470R - M470R | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
SO110 - Hlavní objekt
Soupis:
S00 - Gastronomická zařízení
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 47-M | 47-M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M470A | M470A |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M470A1 | Skladový montovaný regál, 4x police, pozinkované provedení, 1000x600x2000 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | Skladový montovaný regál, 4x police, pozinkované provedení, 1000x600x2000 | [14 empty] | PP | 2
2 | K | M470A2 | Skladový montovaný regál, 4x police, pozinkované provedení, 800x600x2000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | Skladový montovaný regál, 4x police, pozinkované provedení, 800x600x2000 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470B | M470B |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | M470B3 | Skladový montovaný regál, 4x police , pozinkované provedení, 1200x300x2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Skladový montovaný regál, 4x police , pozinkované provedení, 1200x300x2000 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470C | M470C |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | M470C1 | Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 770x695x1890 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,2kW/230V | [14 empty] | P | 2
5 | K | M470C2 | Profesionální mraznička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, , integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, 770x695x1890 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| PP |  | Profesionální mraznička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, , integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, 770x695x1890 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,35kW/230V | [14 empty] | P | 2
6 | K | M470C3 | Profesionální chladnička, objem 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| PP |  | Profesionální chladnička, objem 340 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 600x600x1850 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,185kW/230V | [14 empty] | P | 2
7 | K | M470C4 | Chladnička - stávající zařízení - odpojení, demontáž, uskladnění, montáž a zpětné zapojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| PP |  | Chladnička - stávající zařízení - odpojení, demontáž, uskladnění, montáž a zpětné zapojení | [14 empty] | PP | 2
8 | K | M470C5 | Plošinový vozík, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, nerezové provedení, 800x600x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| PP |  | Plošinový vozík, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, nerezové provedení, 800x600x850 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470D | M470D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | M470D1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, vše PUR panel tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře bezprahové 900x2000 mm (PUR panel tl. 60 mm), zářivkové LED osvětlení - 1200 mm (včetně instalačního materiálu, kabelů a vypínače), 2650x3750x2200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| PP |  | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, vše PUR panel tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře bezprahové 900x2000 mm (PUR panel tl. 60 mm), zářivkové LED osvětlení - 1200 mm (včetně instalačního materiálu, kabelů a vypínače), 2650x3750x2200 | [14 empty] | PP | 2
10 | K | M470D2 | Splitová chladící jednotka se vzdáleným agregátem, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad , | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| PP |  | Splitová chladící jednotka se vzdáleným agregátem, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad , | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1,5 + 2,5 kW/230V | [14 empty] | P | 2
11 | K | M470D3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1400x700x1800 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1400x700x1800 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | M470D4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1200x700x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1200x700x1800 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | M470D5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1200x700x1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1200x700x1500 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470E | M470E |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | M470E1 | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, vše PUR panel tl. 60 mm, 2x chladírenské dveře bezprahové 900x2000 mm (PUR panel tl. 60 mm), zářivkové LED osvětlení - 1200 mm (včetně instalačního materiálu, kabelů a vypínače), 1830x2700x2200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| PP |  | Chladící box, nerezová podlaha protiskluzová, vše PUR panel tl. 60 mm, 2x chladírenské dveře bezprahové 900x2000 mm (PUR panel tl. 60 mm), zářivkové LED osvětlení - 1200 mm (včetně instalačního materiálu, kabelů a vypínače), 1830x2700x2200 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | M470E2 | Splitová chladící jednotka se vzdáleným agregátem, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad , | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| PP |  | Splitová chladící jednotka se vzdáleným agregátem, provozní teploty +5 až -5 °C, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad , | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1,5 + 1,0 kW/230V | [14 empty] | P | 2
16 | K | M470E3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1400x700x1800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1400x700x1800 | [14 empty] | PP | 2
17 | K | M470E4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1400x700x1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1400x700x1500 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | M470E5 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1150x700x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1150x700x1800 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | M470E6 | Rošt z recyklovaného plastu na uskladnění brambor, 2000x700x70 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| PP |  | Rošt z recyklovaného plastu na uskladnění brambor, 2000x700x70 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470F | M470F |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | M470F1 | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, zadní levá a pravý lem - Doměrek, 1550x800x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| PP |  | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, zadní levá a pravý lem - Doměrek, 1550x800x850 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | M470F3 | Celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem náplně 20 kg, kapcita cca 300 kg brambor / 1 hod., , 750x950x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| PP |  | Celonerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem náplně 20 kg, kapcita cca 300 kg brambor / 1 hod., , 750x950x800 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,6kW/400V | [14 empty] | P | 2
22 | K | M470F4 | Lapač škrobu a šlupek , 320x320x320 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| PP |  | Lapač škrobu a šlupek , 320x320x320 | [14 empty] | PP | 2
23 | K | M470F5 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 350x350x110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| PP |  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 350x350x110 | [14 empty] | PP | 2
24 | K | M470F6 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, , 400x400x230 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| PP |  | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, , 400x400x230 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | M470F7 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 700x500x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 700x500x1800 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470G | M470G |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | M470G1 | Příjmová váha elektronická, váživost 60/150 kg, nerezová vážící deska 460x570 mm, podsvícený displej, limitní vážení, počítání kusů, procentní navažování, vážení neklidné zátěže - HOLD, sčítání navážek, možnost připojení tiskárny, 460x675x755 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| PP |  | Příjmová váha elektronická, váživost 60/150 kg, nerezová vážící deska 460x570 mm, podsvícený displej, limitní vážení, počítání kusů, procentní navažování, vážení neklidné zátěže - HOLD, sčítání navážek, možnost připojení tiskárny, 460x675x755 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,05kW/230V | [14 empty] | P | 2
| D | M470H | M470H |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | M470H2 | Kompostér, vnejší část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost nastavení průběhu procesu kompostování, použitá metoda - aerobní kompostování, kapacita 30 000 kg/ rok (cca 82 kg/den), proces kompostování (zpracování) odp | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| PP |  | Kompostér, vnejší část, kompostovací nádrž a všechny kritické komponenty z nerezové oceli, možnost nastavení průběhu procesu kompostování, použitá metoda - aerobní kompostování, kapacita 30 000 kg/ rok (cca 82 kg/den), proces kompostování (zpracování) odpadu probíhá bez nutnosti průběžného přidávání dodatečného materiálu - nejsou žádné další provozní náklady kromě el. energie, délka redukce 24 hodin ( k dosažení 85 - 90% redukce odpadu), , rotační lopatky se zastaví, pokud dojde k otevření víka, display s automatickou kontrolou procesu recyklace, lze recyklovat - zeleninu, ryby, pečivo, maso, rybí a druběží kosti, a další organické potraviny, nelze recyklovat - kov, plast, sklo, chemikálie, velké zvířecí kosti, velké mušle, atd., vystupující materiál je využitelný jako organické hnojivo, Splnění legislativních požadavků na zpracování vedlejších živočišných produktů – hygienizace materiálu 3. kategorie s ohledem na požadavky (EU) 1069/2009. , 1740x730x1170 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 4kW/400V | [14 empty] | P | 2
28 | K | M470H3 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 700x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| PP |  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 700x500 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470I | M470I |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | M470I1 | Celonerezové umyvadlo, na trnoži, dřez 250×250×200 mm, sifon a baterie s loketním ovládáním, 400x400x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| PP |  | Celonerezové umyvadlo, na trnoži, dřez 250×250×200 mm, sifon a baterie s loketním ovládáním, 400x400x900 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | M470I2 | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x500x375 mm, otvor pro baterii, zadní a levý lem - Doměrek, 1000x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| PP |  | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x500x375 mm, otvor pro baterii, zadní a levý lem - Doměrek, 1000x700x850 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | M470I3 | Stojánková baterie, pákové ovládání, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| PP |  | Stojánková baterie, pákové ovládání, | [14 empty] | PP | 2
32 | K | M470I4 | Dřevený špalek na maso , 700x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| PP |  | Dřevený špalek na maso , 700x700x850 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | M470I5 | Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x vevařená spodní police, posuvná dvířka, uzavřený stůl, zadní lem nerezové provedení, 1500x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| PP |  | Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a policí, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x vevařená spodní police, posuvná dvířka, uzavřený stůl, zadní lem nerezové provedení, 1500x700x850 | [14 empty] | PP | 2
34 | K | M470I6 | Pracovní stůl se dvěma policemi, vevařená spodní a prostřední police, posuvná dvířka, uzavřený stůl, nerezové provedení , 1450x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| PP |  | Pracovní stůl se dvěma policemi, vevařená spodní a prostřední police, posuvná dvířka, uzavřený stůl, nerezové provedení , 1450x700x850 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | M470I7 | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, zadní lem, nerezové provedení, 1450x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| PP |  | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, zadní lem, nerezové provedení, 1450x700x850 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | M470I8 | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení + kořenky - Doměrek, 1100x350x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| PP |  | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení + kořenky - Doměrek, 1100x350x600 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | M470I9 | Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| PP |  | Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, , 780×700×1895 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | M470I10 | Přípojný strojek na mletí masa, průměr matice 100 mm, dvoj složení, příslušenství k robotu na pouzici J1, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| PP |  | Přípojný strojek na mletí masa, průměr matice 100 mm, dvoj složení, příslušenství k robotu na pouzici J1, | [14 empty] | PP | 2
39 | K | M470I11 | Příslušenství k robotu na pozici J1, kotlík 30 litrů, hák, míchač, metla, redukční nosič kotlíku, vozík, a podstavec, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| PP |  | Příslušenství k robotu na pozici J1, kotlík 30 litrů, hák, míchač, metla, redukční nosič kotlíku, vozík, a podstavec, | [14 empty] | PP | 2
| D | M470J | M470J |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | M470J1 | Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 lt (hák, míchač, metla, kotlík 60 l a vozík), motorický zdvih kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72-290 ot/min. (třírychlostní motor), 1070x570x1150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
| PP |  | Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 lt (hák, míchač, metla, kotlík 60 l a vozík), motorický zdvih kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72-290 ot/min. (třírychlostní motor), 1070x570x1150 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 2,8kW/400V | [14 empty] | P | 2
41 | K | M470J2 | Pracovní stůl se třemi zásuvkami a policí, 3x zásuvka pod pracovní deskou, 1x vevařená spodní police, dřevěná (buková) pracovní deska, nerezové provedení, 1550x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| PP |  | Pracovní stůl se třemi zásuvkami a policí, 3x zásuvka pod pracovní deskou, 1x vevařená spodní police, dřevěná (buková) pracovní deska, nerezové provedení, 1550x700x850 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | M470J3 | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení - Doměrek, 1800x350x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| PP |  | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení - Doměrek, 1800x350x600 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | M470J4 | Pracovní stůl s policí, 6x noha, pracovní deska dřevěná (buková), 1x vevařená spodní police, zadní lem, nerezové provedení, 2250x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
| PP |  | Pracovní stůl s policí, 6x noha, pracovní deska dřevěná (buková), 1x vevařená spodní police, zadní lem, nerezové provedení, 2250x700x850 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | M470J5 | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení , 1800x350x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| PP |  | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení , 1800x350x600 | [14 empty] | PP | 2
45 | K | M470J6 | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250 mm, zadní em, otvor pro baterii, 700x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
| PP |  | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250 mm, zadní em, otvor pro baterii, 700x700x850 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | M470J7 | Stojánková baterie, nerez, pákové ovládání, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
| PP |  | Stojánková baterie, nerez, pákové ovládání, | [14 empty] | PP | 2
| D | M470K | M470K |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | M470K1 | Krouhač zeleniny , výkon cca 700 kg / 1 hod., kapacita 10 - 1000 porcí, 2x krouhací hlava, 1x hlava s přítlačnou pákou - kovová mechnická nasypka s kruhovým otvorem 238 cm2 s přítlačnou pákou a integrovaným tubusem o průměru 58 mm, 1x automatická hlava - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
| PP |  | Krouhač zeleniny , výkon cca 700 kg / 1 hod., kapacita 10 - 1000 porcí, 2x krouhací hlava, 1x hlava s přítlačnou pákou - kovová mechnická nasypka s kruhovým otvorem 238 cm2 s přítlačnou pákou a integrovaným tubusem o průměru 58 mm, 1x automatická hlava - nerezová, velký násypný otvor pro velké objemy zpracované zeleniny, nerezové provedení krytu motoru, , 380x340x960 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1,1kW/400V | [14 empty] | P | 2
48 | K | M470K2 | Sada 6 disků - 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm ( 2 disky - kostičkovač a mřížka), | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
| PP |  | Sada 6 disků - 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm ( 2 disky - kostičkovač a mřížka), | [14 empty] | PP | 2
49 | K | M470K3 | Podstavec pod krouhač zeleniny , dle krouhače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
| PP |  | Podstavec pod krouhač zeleniny , dle krouhače | [14 empty] | PP | 2
50 | K | M470K4 | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250 mm, zadní em, otvor pro baterii, 700x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
| PP |  | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250 mm, zadní em, otvor pro baterii, 700x700x850 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | M470K5 | Stojánková vodovodní baterie, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
| PP |  | Stojánková vodovodní baterie, | [14 empty] | PP | 2
52 | K | M470K6 | Pracovní stůl, 1x vevařená spodní police zadní a pravý lem, nerezové provedení - Doměrek, 1350x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104
| PP |  | Pracovní stůl, 1x vevařená spodní police zadní a pravý lem, nerezové provedení - Doměrek, 1350x700x850 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | M470K7 | Nářezový stroj, hybridní převod, vodorovné uložení stolu, průměr nože 250 mm, úprava nože hladká/ocel, nastavitelná síla řezu 0-20 mm, provedení eloxovaný hliník/odolný plast, hluk 69 dB, 470×350×376 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 106
| PP |  | Nářezový stroj, hybridní převod, vodorovné uložení stolu, průměr nože 250 mm, úprava nože hladká/ocel, nastavitelná síla řezu 0-20 mm, provedení eloxovaný hliník/odolný plast, hluk 69 dB, 470×350×376 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,3kW/230V | [14 empty] | P | 2
54 | K | M470K8 | Universální kuchyňský robot stolní, kotlík objemu 5 l, 10 rychlostí, planetové uložení nástavců, odnímatelná nerezová nádoba, bezpečnostní mikrospínače, polykarbonátový kryt pracovního prostoru, příslušenství - hnětač, metla, míchač, 345x389x434 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
| PP |  | Universální kuchyňský robot stolní, kotlík objemu 5 l, 10 rychlostí, planetové uložení nástavců, odnímatelná nerezová nádoba, bezpečnostní mikrospínače, polykarbonátový kryt pracovního prostoru, příslušenství - hnětač, metla, míchač, 345x389x434 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,8kW/230V | [14 empty] | P | 2
55 | K | M470K9 | Chlazený stůl čtyřsekcový, 4x dvířka, objem 581 litrů, celonerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-134a, bez CFC, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem 330x330x200 mm nad agregátem, PD se zad | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
| PP |  | Chlazený stůl čtyřsekcový, 4x dvířka, objem 581 litrů, celonerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-134a, bez CFC, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem 330x330x200 mm nad agregátem, PD se zadním lemem 40 mm, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty, výškově stavitelné nožičky , 2242x700x850 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,23 kW/230 V | [14 empty] | P | 2
56 | K | M470K10 | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení , 1100x350x600 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
| PP |  | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení , 1100x350x600 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470L | M470L |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | M470L1 | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, zadní a pravý lem, nerezové provedení - Doměrek, 2450x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
| PP |  | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, zadní a pravý lem, nerezové provedení - Doměrek, 2450x700x850 | [14 empty] | PP | 2
58 | K | M470L2 | Kráječ chleba a knedlíků, Tlouška krajíců (10,12,13,15) určí zákazník, max délka bochníku 385 mm, bezpečnostní posouvání, 600x600x630 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
| PP |  | Kráječ chleba a knedlíků, Tlouška krajíců (10,12,13,15) určí zákazník, max délka bochníku 385 mm, bezpečnostní posouvání, 600x600x630 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,25KW/230V | [14 empty] | P | 2
59 | K | M470L3 | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení , 1200x350x600 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
| PP |  | Skříňka otevřená s policí, nerezové provedení , 1200x350x600 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470M | M470M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | M470M1 | Elektrická multifunkční pánev, kapacita vany 100 lt, plocha dna 39 dm2, topný systém s celoplošnými topnými keramickými destičkami (systém iVarioBoost: řízení spotřeby enegrie), třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev odolné proti poškrábán | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
| PP |  | Elektrická multifunkční pánev, kapacita vany 100 lt, plocha dna 39 dm2, topný systém s celoplošnými topnými keramickými destičkami (systém iVarioBoost: řízení spotřeby enegrie), třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev odolné proti poškrábání, sonda teploty jádra s 6 měřícími body, vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě, integrovaná, i CookingSuite - inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce Finishing, Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide, iZoneControl: flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami (teploty se mohou lišit až o 130°C), Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje, Teplotní rozsah 30 °C–250 °C, Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky, AutoLift: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších, Rozpoznávání varného média v nádobě: nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje, Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa, ergonomicky ovládaná ruční sprcha s automatickým zpětným navíjením do zařízení přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody, integrovaná zásuvka 1 NAC 230V, magnetický držák sondy vnitřní teploty, pánev naklonitelná pomocí elektrického válce, víko se otvírá a zavírá pomocí elektrického válce, víko s integrovaným přívodem vody, Automatické plnění nádoby vodou s přesností na litry systém SDS - Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory např horkého oleje při fritování, Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a varných programů, bezpečnostní omezovač teploty, servisní přístup ze předu, Hygienická pánev beze spár se zaoblenými rohy, barevný skleněný TFT diplej o velikosti 10,1", centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení, Výběr průvodce pro obsluhu z více než 40 jazyků, zobrazení skutečných a požadovaných hodnot, sledování zařízení z PC, chytrého telefonu nebo tabletu pomocí fukce ConnectedCooking,Vytvoření uživatelsky specifických profilů MyDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka, Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuchyně možný, 1030x894x1078 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 27kW/400V | [14 empty] | P | 2
61 | K | M470M2 | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - rameno pro zvedání a spouštění košů, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
| PP |  | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - rameno pro zvedání a spouštění košů, | [14 empty] | PP | 2
62 | K | M470M3 | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - varný koš, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
| PP |  | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - varný koš, | [14 empty] | PP | 2
63 | K | M470M4 | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - fritovací koš, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
| PP |  | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - fritovací koš, | [14 empty] | PP | 2
64 | K | M470M5 | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - špachtle, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
| PP |  | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - špachtle, | [14 empty] | PP | 2
65 | K | M470M6 | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - rošt na dno pánve, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
| PP |  | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - rošt na dno pánve, | [14 empty] | PP | 2
66 | K | M470M7 | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - síto, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
| PP |  | Příslušenství k multifunkční pánvi pozice M1 - síto, | [14 empty] | PP | 2
67 | K | M470M8 | Elektrický multifunkční kotel 100 lt - varné zařízení určené pro: vaření, jemné vaření – mléčné produkty, sous-vide, vaření delta T, vaření v páře, grilování, restování, smažení a udržování ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: Možnost vložení min. 2xGN 1/1 vedle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
| PP |  | Elektrický multifunkční kotel 100 lt - varné zařízení určené pro: vaření, jemné vaření – mléčné produkty, sous-vide, vaření delta T, vaření v páře, grilování, restování, smažení a udržování ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: Možnost vložení min. 2xGN 1/1 vedle sebe hlouhky 200 mm, rozměr dna: 660 x 600 mm, přímé napojení na studenou vodu, odpad vody DN 50, pracovní teplota: 30-250°C OVLÁDACÍ PANEL: ovládání pomocí dotykového TFT displeje, stroj řízen mikroprocesorem, automatické napouštění vody do nádoby s přesností na litry, teplotní sonda, řízení teploty dle polohy víka, pro snadné snižování nastavené teploty KONSTRUKCE: celonerezová rámová konstrukce, víko izolované, dvouplášťové s těsněním, celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316F1 - síla dna min. 10 mm, nerezový výpustný ventil pokrmu 2“ z AISI 316 s plynulou regulací výtoků, boční stěny varné nádoby o síle min. 3 mm, krycí plechy o tl. 2mm, elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu, horní deska s prolisem a přepadem napojeným přímo na odpad v bez spárovém, provedení o tl. 2,5 mm, systém vytápění zaručující vyhřátí dna z pokojové teploty na 200°C do 4 min., uvedení do bodu varu při plném množství vody do 40 min ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: integrovaná zásuvka 230 V pro připojení pomocných spotřebičů, integrovaná samonavíjecí sprcha, asistent mytí s konečnou fází sušení, 1120×880×960 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 27,5 kW/400 V | [14 empty] | P | 2
68 | K | M470M9 | PŘÍSLUŠENSTVÍ: -síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou -síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin -2 ks roštu na dno pánve -špachtle velká -lopata děrovaná -lopata plná -stěrka na čištění -2x děrovaná vložka GN 1/1 se klopnými drž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 136
| PP |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ: -síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou -síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin -2 ks roštu na dno pánve -špachtle velká -lopata děrovaná -lopata plná -stěrka na čištění -2x děrovaná vložka GN 1/1 se klopnými držadly -sada kartáčů pro čistění a údržbu, | [14 empty] | PP | 2
69 | K | M470M10 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 850x450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138
| PP |  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 850x450 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | M470M11 | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, nerezové provedení, zadní a levý lem, 1300x750x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 140
| PP |  | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, nerezové provedení, zadní a levý lem, 1300x750x900 | [14 empty] | PP | 2
71 | K | M470M13 | Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 20x GN 1/1, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, režimy konvektomatu: Vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace pá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142
| PP |  | Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 20x GN 1/1, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, režimy konvektomatu: Vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30°C až 300°C, 6ti bodová vpichová sonda, trojíté sklo dveří, inteligetní síťové propojitemný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, metody vaření: smažení, vaření, pečení a grilovaní, Inteligentní Asistenti: iDensityControl - Inteligentní regulace klimatu, iCooking Suite -Inteligentní příprava pokrmů, iProductionManager -optimální organizace nekolika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie připlánovaní přípravy na stejnou dobu. iCareSystem: Inteligentní systém čištění a odvápňování zařízení systém sám zvolí délku programu a množství mycích a odvápňovacích tablet dle míry znečištění, Inteligentní fukce: - Inteligentní regulace klimatu s meřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. - Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s pěti rychlostmi. - Na sekundu přesnémonitorování a vypočítání zhnědnutí na základě Maillardovy reakce s cíle opakovat optimální výsledek vaření. Intuitivní programování až 1200 varných programů obsahujících až 12 kroků. Funkce Cool-Down - rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkčí rozprašování a vodního paprsku, Integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru, Datová Pamět HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v siťovém rozhraní ConnectedCooking na bázi cloudu, 9 programů čístění určených k bezobslužnému čištění přes noc, Extrémně rychlé 12 minutové čištění, Hygienická instalace bez použití noh pro sadné a bezpečné čištění, Ochrana proti stříkající vodě IPX5, Barevný dotykový disjlej 10,1" s vysokým rozlišením, Centrální ovládací kolečko s funkcí push, Možnost nastavení více než 55 jazyků, , 877×913×1807 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 37,2 kW/400 V | [14 empty] | P | 2
72 | K | M470M13 | Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 20x GN 1/1, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, režimy konvektomatu: Vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace pá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144
| PP |  | Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 20x GN 1/1, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů 68 mm se zabezpečením proti sklouznutí, režimy konvektomatu: Vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30°C až 300°C, 6ti bodová vpichová sonda, trojíté sklo dveří, inteligetní síťové propojitemný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, metody vaření: smažení, vaření, pečení a grilovaní, Inteligentní Asistenti: iDensityControl - Inteligentní regulace klimatu, iCooking Suite -Inteligentní příprava pokrmů, iProductionManager -optimální organizace nekolika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie připlánovaní přípravy na stejnou dobu. iCareSystem: Inteligentní systém čištění a odvápňování zařízení systém sám zvolí délku programu a množství mycích a odvápňovacích tablet dle míry znečištění, Inteligentní fukce: - Inteligentní regulace klimatu s meřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. - Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s pěti rychlostmi. - Na sekundu přesnémonitorování a vypočítání zhnědnutí na základě Maillardovy reakce s cíle opakovat optimální výsledek vaření. Intuitivní programování až 1200 varných programů obsahujících až 12 kroků. Funkce Cool-Down - rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkčí rozprašování a vodního paprsku, Integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru, Datová Pamět HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v siťovém rozhraní ConnectedCooking na bázi cloudu, 9 programů čístění určených k bezobslužnému čištění přes noc, Extrémně rychlé 12 minutové čištění, Hygienická instalace bez použití noh pro sadné a bezpečné čištění, Ochrana proti stříkající vodě IPX5, Barevný dotykový disjlej 10,1" s vysokým rozlišením, Centrální ovládací kolečko s funkcí push, Možnost nastavení více než 55 jazyků, , 877×913×1807 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 37,2 kW/400 V | [14 empty] | P | 2
73 | K | M470M14 | Elektrický kotel s integrovaným mixérem, kapacita 150 l, plynulá rychlost míchání 15-140 otáček/min, autoreverz, zvýšení kontrolní pilíř s řídícím dotykovým panelem s výukovým módem, audiovizualní signály pro uživatele, mutifunkční časový spínač, programo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146
| PP |  | Elektrický kotel s integrovaným mixérem, kapacita 150 l, plynulá rychlost míchání 15-140 otáček/min, autoreverz, zvýšení kontrolní pilíř s řídícím dotykovým panelem s výukovým módem, audiovizualní signály pro uživatele, mutifunkční časový spínač, programování na dotykovém displeji, neomezený počet programů a fází, programy na základní pokrmy a mycí programy, vzory míchání a ukladání vlastních vzorů, ProTemp - regulace teploty v reálném čase, odděleně řízená teplota jídla a pláště, inteligentní nastavení energie od jemného zahřívání po plný výkon, umožnujě například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, temperaci,chlazení, míchání, mixování, dušení, vaření Delta-T, bezpečnostní mřížka, cedník, samonavijecí ruční sprcha, automatické měření plnění vodou, hydraulické naklápění kotle, funkce míchání při vyklápění, automatické naklápění zpět, USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat, Status učitele pro cvičení, diagnostika pro údržbu, automatické plnění pláště parního duplikátoru, měřící tyč, integrovaný bezdrátový monitoring ioLiving, Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky. Dodání kotle včetně odborného zaškolení obsluhy. Plně izolovaný dvojitý plášť PUR pěnou !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle 1,5 mm. Izolace těchto parametrů zkracuje dobu ohřevu a snižuje spotřebu energie. Také zabraňuje pronikání vlhkosti do izolovaného prostoru., 1360x1110x1945 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 27,6kW/400V | [14 empty] | P | 2
74 | K | M470M15 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 600x800x110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148
| PP |  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 600x800x110 | [14 empty] | PP | 2
75 | K | M470M16 | Elektrický kotel s integrovaným mixérem, kapacita 200 lt, bezstupňová rychlost míchání 15-140 otáček/min, autoreverz, zvýšení kontrolní pilíř s řídícím dotykovým panelem s výukovým módem, audiovizualní signály pro uživatele, mutifunkční časový spínač, pro | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150
| PP |  | Elektrický kotel s integrovaným mixérem, kapacita 200 lt, bezstupňová rychlost míchání 15-140 otáček/min, autoreverz, zvýšení kontrolní pilíř s řídícím dotykovým panelem s výukovým módem, audiovizualní signály pro uživatele, mutifunkční časový spínač, programování na dotykovém displeji, neomezený počet programů a fází, programy na základní pokrmy a mycí programy, vzory míchání a ukladání vlastních vzorů, ProTemp - regulace teploty v reálném čase, odděleně řízená teplota jídla a pláště, inteligentní nastavení energie od jemného zahřívání po plný výkon, umožnujě například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, temperaci,chlazení, míchání, mixování, dušení, vaření Delta-T, bezpečnostní mřížka, cedník, samonavijecí ruční sprcha, automatické měření plnění vodou, hydraulické naklápění kotle, funkce míchání při vyklápění, automatické naklánění zpět, USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat, Status učitele pro cvičení, diagnostika pro údržbu, automatické plnění pláště parního duplikátoru, měřící tyč, integrovaný bezdrátový monitoring ioLiving, Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky. Dodání kotle včetně odborného zaškolení obsluhy. Plně izolovaný dvojitý plášť PUR pěnou !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle 1,5 mm. Izolace těchto parametrů zkracuje dobu ohřevu a snižuje spotřebu energie. Také zabraňuje pronikání vlhkosti do izolovaného prostoru., 1360x1110x1945 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 35,6kW/400V | [14 empty] | P | 2
76 | K | M470M17 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 600x800x110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
| PP |  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 600x800x110 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | M470M18 | Multifunkční indukční sporák, 4x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 3,8 mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 4x plotna o výkonu 3,5 kW, kolem celého obvodu pracoví desky žlab pro odtékání přetečeného varného obsahu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
| PP |  | Multifunkční indukční sporák, 4x plotna čtvercová o rozměru 370x297 mm, síla skleněné plotny 3,8 mm, pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304, 4x plotna o výkonu 3,5 kW, kolem celého obvodu pracoví desky žlab pro odtékání přetečeného varného obsahu s odtokem, kažná indukční deska spíná od 120 mm velikosti varné nádoby, 10 výkonových varných úrovní, 7 udržovacích úrovní teplot (35, 40, 50, 60, 70, 80, 90°C), 230V zásuvka pro připojení el. příslušenství, nerezové nohy 150 mm, maximální zatížení jedné skleněné desky 60 kg, tepelná ochrana varné desky, hlavní vypínač přímo na zařízení, nerezové provedení, 2x externí sonda pro měření teploty pokrmů, napoustěcí rameno zabudované ve sporáku, 1040x900x900 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 14,5kW/400V | [14 empty] | P | 2
78 | K | M470M19 | Pracovní stůl, nerez, trnož, zadní a pravý lem, 900x350x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
| PP |  | Pracovní stůl, nerez, trnož, zadní a pravý lem, 900x350x900 | [14 empty] | PP | 2
79 | K | M470M20 | Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení, 2550×1700×400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
| PP |  | Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení, 2550×1700×400 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230V | [14 empty] | P | 2
80 | K | M470M20.1 | Nástěnná digestoř, 1 řada nerezových tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 2200×1250×450 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
| PP |  | Nástěnná digestoř, 1 řada nerezových tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 2200×1250×450 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230V | [14 empty] | P | 2
81 | K | M470M21 | Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 2900×1200×400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 162
| PP |  | Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 2900×1200×400 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230V | [14 empty] | P | 2
82 | K | M470M21.1 | Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení, 2400×1450×450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
| PP |  | Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení, 2400×1450×450 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230 V | [14 empty] | P | 2
83 | K | M470M21.2 | Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 2400×1450×450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166
| PP |  | Závěsná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 2400×1450×450 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230 V | [14 empty] | P | 2
84 | K | M470M23 | Náhradní zavážecí vozík do konvektomatu, kapacita 20x GN 1/1, , 522x809x1718 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 168
| PP |  | Náhradní zavážecí vozík do konvektomatu, kapacita 20x GN 1/1, , 522x809x1718 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | M470M24 | Originální příslušenství k multifuknční pánvi, vozík na uskladnění košů , | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 170
| PP |  | Originální příslušenství k multifuknční pánvi, vozík na uskladnění košů , | [14 empty] | PP | 2
86 | K | M470M25 | Servírovací vozík, 2x plato, plata mají prolisovanou pracovní plochu , osazen pojezdovými koly o průměru 125 mm, 2x s brzdou, nerezové provedení, 600x400x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172
| PP |  | Servírovací vozík, 2x plato, plata mají prolisovanou pracovní plochu , osazen pojezdovými koly o průměru 125 mm, 2x s brzdou, nerezové provedení, 600x400x850 | [14 empty] | PP | 2
87 | K | M470M26 | Nerezová výlevka, rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm, , 500x600x580 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 174
| PP |  | Nerezová výlevka, rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm, , 500x600x580 | [14 empty] | PP | 2
88 | K | M470M27 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, 400x400x230 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 176
| PP |  | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, 400x400x230 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | M470M28 | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, nerezové provedení, pojízdný, bez lemů, 1000x600x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178
| PP |  | Pracovní stůl s policí, 1x vevařená spodní police, nerezové provedení, pojízdný, bez lemů, 1000x600x850 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470N | M470N |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | M470N1 | Profesionální chladnička, objem 590 lt, nerezové provedení unitř i vně, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, te | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 180
| PP |  | Profesionální chladnička, objem 590 lt, nerezové provedení unitř i vně, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, , 772x752x1840 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,235kW/230V | [14 empty] | P | 2
91 | K | M470N2 | Transportní vyhřívaný vozík, dvouplášťový, izolované provedení, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, rozteč lisovaných vsunů 75 mm (umožňuje snadné čištění), digitální termostat s regulací teploty +30 °C až +90 °C, aktivní ohřev, ventilátor a topné těleso | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 182
| PP |  | Transportní vyhřívaný vozík, dvouplášťový, izolované provedení, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, rozteč lisovaných vsunů 75 mm (umožňuje snadné čištění), digitální termostat s regulací teploty +30 °C až +90 °C, aktivní ohřev, ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku, dno vozíku tvořeno vaničkou pro zachycení kondenzátu, madlo pro transport na zadní straně vozíku, el. šňůra s vidlicí a odkládací zásuvka na zadní straně vozíku, 4 × kolečko otočné pr. 125 mm, z toho 2× s brzdou, uzavírání: klika se zámkem, rohové nárazníky na bocích vozíku, vedle dveří zapuštěná madla pro snadnější manipulaci s vozíkem, jednokřídelné uzamykatelné dveře s těsněním, aretace otevřených dveří, hmotnost: 78 kg - kapacita: 15× GN 1/1-65 nebo 7× GN 1/1-100 (nebo 150 ) + 1× GN 1/1-65 nebo 5× GN 1/1-200, 570×825×1465 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 2,3 kW/230 V | [14 empty] | P | 2
92 | K | M470N7 | Pracovní stůl s trnoží, 1x otvor v pracovní desce pro zabudování vyhrívané vany 2x GN 1/1, 1x otvor pro podávací šachtu na misky, zadní a pravá část zapláštěná nerezovým plechem až k zemi, nerezové provedení, 1500x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 184
| PP |  | Pracovní stůl s trnoží, 1x otvor v pracovní desce pro zabudování vyhrívané vany 2x GN 1/1, 1x otvor pro podávací šachtu na misky, zadní a pravá část zapláštěná nerezovým plechem až k zemi, nerezové provedení, 1500x700x850 | [14 empty] | PP | 2
93 | K | M470N8 | Výdejní vestavná vyhřívaná vana, kapacita 2x GN 1/1, termostat s regulací teploty až do 90°C, vypoustěcí ventil, vevařená do desky, pevné připojení na vodu a kanalizaci, 760x640 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186
| PP |  | Výdejní vestavná vyhřívaná vana, kapacita 2x GN 1/1, termostat s regulací teploty až do 90°C, vypoustěcí ventil, vevařená do desky, pevné připojení na vodu a kanalizaci, 760x640 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1,5kW/230V | [14 empty] | P | 2
94 | K | M470N9 | Podávací šachta na koše 500×500 mm, nerezové provedení, kapacita 6 košů, 615×615×725 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188
| PP |  | Podávací šachta na koše 500×500 mm, nerezové provedení, kapacita 6 košů, 615×615×725 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | M470N10 | Dechová clona trubková, zákryt s ohýbaného skla + bez čelního skla, 800x350x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 190
| PP |  | Dechová clona trubková, zákryt s ohýbaného skla + bez čelního skla, 800x350x300 | [14 empty] | PP | 2
96 | K | M470N12 | Výdejní stěna, zadní opláštění až k zemi, nerezové provedení , 550x100x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 192
| PP |  | Výdejní stěna, zadní opláštění až k zemi, nerezové provedení , 550x100x850 | [14 empty] | PP | 2
97 | K | M470N13 | Výdejní lázeň dělená , 4x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, zapláštění zadní stěny až k zemi, pevné připojení na vodu a kanalizaci, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194
| PP |  | Výdejní lázeň dělená , 4x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, zapláštění zadní stěny až k zemi, pevné připojení na vodu a kanalizaci, 1500x700x850 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 2,8kW/230V | [14 empty] | P | 2
98 | K | M470N14 | Dechová clona trubková, zákryt s ohýbaného skla + čelní rovné sklo, 2050x350x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 196
| PP |  | Dechová clona trubková, zákryt s ohýbaného skla + čelní rovné sklo, 2050x350x300 | [14 empty] | PP | 2
99 | K | M470N16 | Výdejní stěna, zadní opláštění až k zemi, nerezové provedení , 550x100x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 198
| PP |  | Výdejní stěna, zadní opláštění až k zemi, nerezové provedení , 550x100x850 | [14 empty] | PP | 2
100 | K | M470N17 | Výdejní lázeň dělená , 4x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, zapláštění zadní stěny až k zemi, pevné připojení na vodu a kanalizaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200
| PP |  | Výdejní lázeň dělená , 4x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, zapláštění zadní stěny až k zemi, pevné připojení na vodu a kanalizaci, 1500x700x850 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 2,8kW/230V | [14 empty] | P | 2
101 | K | M470N18 | Dechová clona trubková, zákryt s ohýbaného skla + čelní rovné sklo, 2050x350x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202
| PP |  | Dechová clona trubková, zákryt s ohýbaného skla + čelní rovné sklo, 2050x350x300 | [14 empty] | PP | 2
102 | K | M470N19 | Chladící vitrina samoobslužná, s agregátem vpravo, statické chlazení, regulace teploty od +4°C, 2x vnitřní police z kaleného skla, LED osvětlení, rozteč polic 165 mm, nosnost polic 20 kg, nerezové provedení, s, 1200x700x650 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204
| PP |  | Chladící vitrina samoobslužná, s agregátem vpravo, statické chlazení, regulace teploty od +4°C, 2x vnitřní police z kaleného skla, LED osvětlení, rozteč polic 165 mm, nosnost polic 20 kg, nerezové provedení, s, 1200x700x650 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,24 kW/230 V | [14 empty] | P | 2
103 | K | M470N20 | Nerezový chladicí stůl, 3× dvířka, agregát vpravo, teplotní rozsah +2°C až +6°C, polyuretanová izolace, digitální termostat, hermeticky izolovaný výparník, lišty na gastronádoby, zapláštěná zadní stěna až k zemi, 1730x700x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 206
| PP |  | Nerezový chladicí stůl, 3× dvířka, agregát vpravo, teplotní rozsah +2°C až +6°C, polyuretanová izolace, digitální termostat, hermeticky izolovaný výparník, lišty na gastronádoby, zapláštěná zadní stěna až k zemi, 1730x700x900 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,42 kW/230 V | [14 empty] | P | 2
104 | K | M470N21 | Pracovní stůl s trnoží, nerezové provedení, 3× pár nohou, vpravo 1x otvor pro podávací šachtu na koše se skleničkami, vlevo dřez 330×330×200 mm, otvor pro baterii, zadní část zapláštěná nerezovým plechem až k zemi, po celé délce stolu kapotáž dřezu v kapo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 208
| PP |  | Pracovní stůl s trnoží, nerezové provedení, 3× pár nohou, vpravo 1x otvor pro podávací šachtu na koše se skleničkami, vlevo dřez 330×330×200 mm, otvor pro baterii, zadní část zapláštěná nerezovým plechem až k zemi, po celé délce stolu kapotáž dřezu v kapotáži 2x zásuvka na 230 V, 2450x700x850 | [14 empty] | PP | 2
105 | K | M470N22 | Stojánková baterie, nerezové provedení, pákové ovládání, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 210
| PP |  | Stojánková baterie, nerezové provedení, pákové ovládání, | [14 empty] | PP | 2
106 | K | M470N23 | Výrobník filtrovaného čaje, kapacita 2x20 litrů, kapacita až 90 l/h, výdejní kohout 185 mm, Udržovací teplota 80-85 °C, příprava vody 10+10 min, 1095x500x895 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212
| PP |  | Výrobník filtrovaného čaje, kapacita 2x20 litrů, kapacita až 90 l/h, výdejní kohout 185 mm, Udržovací teplota 80-85 °C, příprava vody 10+10 min, 1095x500x895 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 9,3 kW/400 V | [14 empty] | P | 2
107 | K | M470N23a | Podstavec pod výrobník čaje na pozici N23, nerezový, rošt s odkapovou vaničkou 600×250 mm, trnož, 1050x550x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214
| PP |  | Podstavec pod výrobník čaje na pozici N23, nerezový, rošt s odkapovou vaničkou 600×250 mm, trnož, 1050x550x900 | [14 empty] | PP | 2
108 | K | M470N24 | Podávací šachta na koše se skleničkami, kapacita 5x koš, 615x615x740 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 216
| PP |  | Podávací šachta na koše se skleničkami, kapacita 5x koš, 615x615x740 | [14 empty] | PP | 2
109 | K | M470N25 | Výrobník chlazených nápojů, objem 1x 25 litrů, nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu, v každé nádobě lze samostaně ovládat lopatky víření, regulace teploty nápoje, , 340x450x670 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 218
| PP |  | Výrobník chlazených nápojů, objem 1x 25 litrů, nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu, v každé nádobě lze samostaně ovládat lopatky víření, regulace teploty nápoje, , 340x450x670 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,24 kW/230 V | [14 empty] | P | 2
110 | K | M470N26 | Pojezdová dráha trubková, vč. konzol , nerezové provedení , 9850x350 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220
| PP |  | Pojezdová dráha trubková, vč. konzol , nerezové provedení , 9850x350 | [14 empty] | PP | 2
111 | K | M470N28 | Nerezový dvoupášťový termos na čaj, objem 20 l, plastový ventil na skleničku, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222
| PP |  | Nerezový dvoupášťový termos na čaj, objem 20 l, plastový ventil na skleničku, | [14 empty] | PP | 2
112 | K | M470N29 | Náhradní termost k výrobníku filtrovaného čaje, objem 20 l, dvouplášťový, izolované, víko, automatický nekapající kohoutek, vodoznak s ryskou, madla, 355×355×515 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 224
| PP |  | Náhradní termost k výrobníku filtrovaného čaje, objem 20 l, dvouplášťový, izolované, víko, automatický nekapající kohoutek, vodoznak s ryskou, madla, 355×355×515 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230V | [14 empty] | P | 2
| D | M470O | M470O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | M470O1 | Vstupní stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250 mm, vedení na koše, bez kapotáže dřezu, otvor pro baterii, 3500×650×900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 226
| PP |  | Vstupní stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250 mm, vedení na koše, bez kapotáže dřezu, otvor pro baterii, 3500×650×900 | [14 empty] | PP | 2
114 | K | M470O2 | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem , 150x200x1100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 228
| PP |  | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem , 150x200x1100 | [14 empty] | PP | 2
115 | K | M470O3 | Automatický změkčovač - dvě regenerační nádoby - regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu - Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídící hlavě bez nutných nástrojů. Integrovaná nádoba na sůl. Kontinuální dodávka měkké vody - minimálně 30l/min | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 230
| PP |  | Automatický změkčovač - dvě regenerační nádoby - regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu - Tvrdost vody nastavitelná přímo na řídící hlavě bez nutných nástrojů. Integrovaná nádoba na sůl. Kontinuální dodávka měkké vody - minimálně 30l/minutu., 360x500x560 | [14 empty] | PP | 2
116 | K | M470O4 | Stěrka na zbytky jídla, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 232
| PP |  | Stěrka na zbytky jídla, | [14 empty] | PP | 2
117 | K | M470O5 | Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, 4x kolečko , 435x610 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234
| PP |  | Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, 4x kolečko , 435x610 | [14 empty] | PP | 2
118 | K | M470O6 | Tunelový košový mycí stroj vícenádržový, Tunel délky minimálně 2000mm – minimálně mycí, trojstupňová oplachová zóna, sušící zóna - průjezd košů 50x50 cm – s výškou nádobí až 44 cm, Minimálně dvě hlubokotažené nádrže – mycí a předoplachová, objem každé, je | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236
| PP |  | Tunelový košový mycí stroj vícenádržový, Tunel délky minimálně 2000mm – minimálně mycí, trojstupňová oplachová zóna, sušící zóna - průjezd košů 50x50 cm – s výškou nádobí až 44 cm, Minimálně dvě hlubokotažené nádrže – mycí a předoplachová, objem každé, jednotlivé nádrže minimálně 70 litrů (lze nahradit více nádržemi, nutno objem jednotlivé nádrže větší jak 70l – min.2x), Výkon – tři rychlosti posuvu, z toho minimálně 2rychlosti dle DIN 10534, nejvyšší rychlost minimálně 155 košů/hodinu Zóna mytí– požadovaná teplota nastavitelná v rozmezí 55-65°C– udržovaná i ve stavu stand-by • Požadovaná minimální délka 650mm • 3 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly Zóny oplachu – požadovány tři stupně oplachu- oplachová zóna vybavena minimálně 2 systémy na odfiltrování plovoucích nečistot na bázi odstředivé síly • Předoplach 60-65°C z nádrže cirkulací, oplach z bojleru 70-75°C, oplach z bojleru 80-85°C • Požadovaná minimální délka 650mm • Dávkování oplachového prostředku pouze do posledního bojleru – úspora 50% Zóna sušení - zóna sušení s výkonem topných těles min.6kW, délka sušení minimálně 650mm, program samočištění celého mycího prostoru stroje, integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, provoz řízený průchodem koše, standardně dvouplášťová izolace, kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny, hygienicky provedené otočné dveře o 180° v každé sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany, celoplošný systém sít ve všech zónách, jednotlivé nádrže vybaveny odpadním čerpadlem, odvod par přes vyjímatelný tukový filtr v hygienickém trubkovém provedení až k výměníku, stropní trysky pro čištění vnitřního prostoru stroje, mycí ramena pro čištění vyjmutelná jednotlivě i v bloku hmotnost bloku do 4 kg pro jednoduchou manipulaci, elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním, bez přepadových trubek, multifunkční dotyková obrazovka se záznamníkem hygieny, zobrazením všech teplot dle HACCP, 3 úrovně přístupu pro obsluhu, vedoucího provozu a servis, komunikace na dotykovím displeji v češtině, diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí), management chyb – signalizace na displeji, komínek na odtah par s ventilátorem a rekuperace páry – předehřev vody pro bojler s automatickým čištěním výměníku, mycí stroj vybaven vstupní nádrží a čerpadlem na zvýšení tlaku, dávkovač mycího prostředku na bázi měření koncentrace prostředku v mycí nádrži s nerezovou sondou,dávkovač oplachového prostředku s možností přesného určení dávkovaného objemu, Mycí stroj musí být označen CE, 2275x800x2010 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 36kW/400V | [14 empty] | P | 2
119 | K | M470O7 | Výstupní stůl válečkový s koncovým vypínačem (+stop switch), 1700x650x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238
| PP |  | Výstupní stůl válečkový s koncovým vypínačem (+stop switch), 1700x650x900 | [14 empty] | PP | 2
120 | K | M470O8 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 2600x600x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 240
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 2600x600x1800 | [14 empty] | PP | 2
121 | K | M470O9 | Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů 320mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C, kolečka pr 100 mm (2x s brzdou), 960x490x900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242
| PP |  | Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů 320mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C, kolečka pr 100 mm (2x s brzdou), 960x490x900 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 0,66kW/230V | [14 empty] | P | 2
122 | K | M470O10 | Podavač košů s miskami, 4x kolečka o pr. 125 mm, 2x s brzdou, trubkové madlo , 725x670x900 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 244
| PP |  | Podavač košů s miskami, 4x kolečka o pr. 125 mm, 2x s brzdou, trubkové madlo , 725x670x900 | [14 empty] | PP | 2
| D | M470P | M470P |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | M470P1 | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, prolamová deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení, 1x otvor pro stojánkovou baterii, na levé zadní noze uchycena nástěnné baterie pro použití s sa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246
| PP |  | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, prolamová deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení, 1x otvor pro stojánkovou baterii, na levé zadní noze uchycena nástěnné baterie pro použití s sanitační samonavíjecí sprchou (viz. pozice P10), příprava pro upevění sanitační sprchy, 1750x900x900 | [14 empty] | PP | 2
124 | K | M470P2 | Stojánková vodovodní baterie s pákovým ovládáním a delším ramínkem , | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 248
| PP |  | Stojánková vodovodní baterie s pákovým ovládáním a delším ramínkem , | [14 empty] | PP | 2
125 | K | M470P3 | Granulová myčka provozního nádobí, průběžná, automatický zdvih korby,základní referenční kapacita na 1 cyklus 6GN1/165, nebo 3GN1/1 200+3GN1/165mm, příslušenství pro mytí kuchyňského nádobí: 1x základní koš minimálně pro 6GN1/165mm, 1xškrabka na špinavé n | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250
| PP |  | Granulová myčka provozního nádobí, průběžná, automatický zdvih korby,základní referenční kapacita na 1 cyklus 6GN1/165, nebo 3GN1/1 200+3GN1/165mm, příslušenství pro mytí kuchyňského nádobí: 1x základní koš minimálně pro 6GN1/165mm, 1xškrabka na špinavé nádobí, sběrač granulí, 1x8l granulí,1x roční servisní sada doporučená výrobcem,1x dvouletá servisní sada doporučená výrobcem, .Využitelný rozměr komory pro nádobí 700x700x570mm,elektronický ovládací panel s textovým displejem, spotřeba vody na 1 cyklus 8l, množství granulí při mytí minimálně 8l, 3 mycí programy s granulemi a 3 mycí programy bez granulí, nejdelší mycí program maximálně 510s, stupeň krytí IPX5, připojení na studenou vodu, 850x1000x1690/2340 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 400V/16,9kW | [14 empty] | P | 2
126 | K | M470P4 | Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace, elekt. Ovládání, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 252
| PP |  | Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace, elekt. Ovládání, | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 230V | [14 empty] | P | 2
127 | K | M470P5 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 350x350x110 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 254
| PP |  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, 350x350x110 | [14 empty] | PP | 2
128 | K | M470P6 | Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, , 1200x1300x450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256
| PP |  | Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, , 1200x1300x450 | [14 empty] | PP | 2
129 | K | M470P7 | Pracovní stůl odkapový s trnoží, horní odkapová plocha děrovaný plech s otvory pr. 6 mm, pod odkládací plochou zapuštěná zběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody, atypický výřez v desce na pravé straně , 1650x900x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 258
| PP |  | Pracovní stůl odkapový s trnoží, horní odkapová plocha děrovaný plech s otvory pr. 6 mm, pod odkládací plochou zapuštěná zběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody, atypický výřez v desce na pravé straně , 1650x900x850 | [14 empty] | PP | 2
130 | K | M470P8 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 950x600x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 260
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 950x600x1800 | [14 empty] | PP | 2
131 | K | M470P9 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1000x600x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 262
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1000x600x1800 | [14 empty] | PP | 2
132 | K | M470P9.1 | Sada příslušenství k granulové myčce: 1x standartní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 264
| PP |  | Sada příslušenství k granulové myčce: 1x standartní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků, | [14 empty] | PP | 2
133 | K | M470P10 | Sprcha samonavijecí, délka 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci granulové myčky nádobí, připevněná na výstupním stole, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 266
| PP |  | Sprcha samonavijecí, délka 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci granulové myčky nádobí, připevněná na výstupním stole, | [14 empty] | PP | 2
| D | M470R | M470R |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | M470R1 | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, zadní lem, nerezové provedení, 1200x700x850 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 268
| PP |  | Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, zadní lem, nerezové provedení, 1200x700x850 | [14 empty] | PP | 2
135 | K | M470R3 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1550x600x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 270
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1550x600x1800 | [14 empty] | PP | 2
136 | K | M470R4 | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1100x600x1800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 272
| PP |  | Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení , 1100x600x1800 | [14 empty] | PP | 2

## IO422 - Kanalizace dešťov...
[18 empty] | {d0912f25-dddd-44d4-8244-9cba8c31fdb5} | [5 empty] | lože_písek | m3 | 3,285 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | výkopek1 | m3 | 137,088 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | výkopek2 | m3 | 2,16 | 2
[24 empty] | výkopek3 | m3 | 19,722 | 2
| Stavba: | [22 empty] | zásyp_přípojka | m3 | 7,493 | 2
|  | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa | [21 empty] | zásyp_štěrk | m3 | 36 | 2
| Objekt: | [22 empty] | zásyp_zemina | m3 | 101,088 | 2
IO422 - Kanalizace dešťová, vč. vsakovacích zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
IO422 - Kanalizace dešťová, vč. vsakovacích zařízení
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
IO422 - Kanalizace dešťová, vč. vsakovacích zařízení
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 57.5391 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 57.5391 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.0173 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987256225
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šachta" 1,2*1,2*1,5 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek2 | Součet |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 137.088 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266865371
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vsakovací jáma" 4*15*0,6 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásypová část" (0,6+4,0+0,6)*(0,6+15,0+0,6)*1,2 |  | 101.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek1 | Součet |  | 137.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 19.722 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055421069
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dešťová přípojka, VS1 - šachta" (1,7+5,1)*(0,6+0,8)/2*0,6 |  | 2.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová přípojka, VS2 - šachta" (5,6+1,7)*(0,6+0,8)/2*0,6 |  | 3.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová přípojka, retence - šachta" 15*(0,9+1,4)/2*0,8 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkopek3 | Součet |  | 19.722 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736802742
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz výkopku z vsakovací jámy na skládku" výkopek1-zásyp_zemina |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz výkopku z přípojky na skládku" výkopek2+výkopek3-zásyp_přípojka |  | 14.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doprava zásypového štěrku, řez a situace vsakovacího zařízení" zásyp_štěrk |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179203112
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz výkopku na skládku" výkopek1-zásyp_zemina |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz výkopku z přípojky na skládku" výkopek2+výkopek3-zásyp_přípojka |  | 14.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doprava zásypového štěrku, řez a situace vsakovacího zařízení" zásyp_štěrk |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 86,389*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 863.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911815195
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava zásypového štěrku, řez a situace vsakovacího zařízení" zásyp_štěrk |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 88.181 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906218526
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz výkopku na skládku" (výkopek1-zásyp_zemina)*1,75 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz výkopku z přípojky na skládku" (výkopek2+výkopek3-zásyp_přípojka)*1,75 |  | 25.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.181 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 137.088 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477902920
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "štěrkový zásyp, řez a situace vsakovacího zařízení" 4*15*0,6 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_štěrk | Mezisoučet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásypová část" (0,6+4,0+0,6)*(0,6+15,0+0,6)*1,2 |  | 101.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_zemina | Mezisoučet |  | 101.088 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729929117
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zásyp_štěrk*1,5 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 8.651 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83896779
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obsyp potrubí DN160" (6,8+7,4)*0,4*0,6 |  | 3.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet vytlačené kubatury potrubím" -PI*0,08*0,08*(6,8+7,4) |  | -0.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp potrubí DN160" (15)*0,5*0,8 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet vytlačené kubatury potrubím" -PI*0,1*0,1*(15) |  | -0.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58156562R | písek podsypový a zásypový, frakce 0/1 | t | 17.302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.017302 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182036015
| PP |  | písek podsypový a zásypový, frakce 0/1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,651*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7.493 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210401889
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp výkopu přípojky výkopanou zeminou" (výkopek2+výkopek3) |  | 21.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet vytlačené kubatury, pískové podkladní lože" -(lože_písek) |  | -3.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet vytlačené kubatury, potrubí a pískový obsyp" -(6,8+7,4)*0,4*0,6-(15)*0,5*0,8 |  | -9.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet vytlačené kubatury šachtou" -PI*0,6*0,6*1,5 |  | -1.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp_přípojka | Součet |  | 7.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.088968 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
13 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 9.9e-05 | 0.013068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513514339
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "štěrkový zásyp, řez a situace vsakovacího zařízení" (4+4,8)*15 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 151.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0759 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621845417
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
15 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.285 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070611736
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dešťová přípojka, VS1 - šachta" (1,7+5,1)*0,15*0,6 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová přípojka, VS2 - šachta" (5,6+1,7)*0,15*0,6 |  | 0.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta" 1,2*1,2*0,15 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťová přípojka, retence - šachta" 15*0,15*0,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lože_písek | Součet |  | 3.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4328 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
16 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.3e-05 | 0.000195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768664036
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 28617044 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10 | m | 18.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.045375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973378897
| PP |  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 871350410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 14.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.3e-05 | 0.0001846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672614936
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350410 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | 28617043 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10 | m | 17.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.025205 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151078665
| PP |  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,8+7,4 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,2*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 877310410 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 8.125e-05 | 0.000325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460508919
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877310410 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 28617320 | koleno kanalizace PP KG DN 160x15° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.00174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090047420
| PP |  | koleno kanalizace PP KG DN 160x15° | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 28611384 | koleno kanalizace PVC KG 500x87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0261 | 0.0522 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850023987
| PP |  | koleno kanalizace PVC KG 500x87° | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 29.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722971774
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 1.3781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220950468
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664479700
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 592240R1 | dodávka sedimentační šachty vč. poklopu a příslušenství dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253752997
| PP |  | dodávka sedimentační šachty vč. poklopu a příslušenství dle PD | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7.35e-05 | 0.002205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940495802
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
28 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 57.539 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932997930
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## IO423 - Odlučovač tuků a ...
{96a8f07e-78de-49ff-8f7e-377b0618c68a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
IO423 - Odlučovač tuků a tuková kanalizace_ZMĚNA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
IO423 - Odlučovač tuků a tuková kanalizace_ZMĚNA
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
IO423 - Odlučovač tuků a tuková kanalizace_ZMĚNA
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 112.3658 |  | 3 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 112.3658 |  | 3 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 97.1074 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189510893
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15*24 "bude provedeno dle skutečné potřeby" |  | 360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN 150 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915136494
| PP |  | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115201511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 "bude provedeno dle skutečné potřeby" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121112005 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně | m2 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447619472
| PP |  | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121112005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13*3 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131213712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 42.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176341937
| PP |  | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*3*3.3 "jáma pro OT" |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2*2.2 "jáma pro šachtu" |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132212122 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752060640
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*0.8*2.0 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0.8*1.5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.02856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74767281
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(1*2) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(10*1.5) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.02805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451262528
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(3*3.3) |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3*2.2) |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096096452
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056748873
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 56.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088777641
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42.9+13.6 |  | 56.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 847.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292554293
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15*56.5 |  | 847.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 56.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456097727
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 56.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102143974
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151121 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 101.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698258159
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 56.5*1.8 |  | 101.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 56.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611470375
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 28.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931168789
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle požadavku konkrétního dodavatele šachty a OT" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "může být proveden zhutněnou vykopanou zeminou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42.9-(5.2+2.64+2.8+3.56) |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 85.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 85.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459531204
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 42.9*2 |  | 85.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107741690
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle požadavku konkrétního dodavatele potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0.8*0.5 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 10.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 10.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803439926
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5.2*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 180405110R | Založení trávníků výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5, kompletní provedení, vč. zaválení... | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034386492
| PP |  | Založení trávníků výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5, kompletní provedení, vč. zaválení... | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 0.84 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653872874
| PP |  | substrát pro trávníky VL | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0.1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181351105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098169088
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.661 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.20469 | 2.661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613867370
| PP |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Pracovní drenáž v případě výskytu vody ve výkopu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.264 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 359901111 | Vyčištění stok | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263685020
| PP |  | Vyčištění stok jakékoliv výšky | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191810580
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 386131113R | Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 5,5 l/s - kompletní provedení, dle pokynů konkrétního dodavetele | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48678792
| PP |  | Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 5,5 l/s - kompletní provedení, dle pokynů konkrétního dodavetele | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 56241560R | Odlučovač tuků na průtok 5,5 l/s, musí splňovat materiál.požadavky normy EN 1825-1 s integrovaným kalovým prostorem o obj.570 l. Polyetylen.nádrž s certifik.statikou a dokladem tlak.bezpečnosti, výškové nastavení nástavcem z polyethylenu-komplet.dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955042110
| PP |  | Odlučovač tuků na průtok 5,5 l/s, musí splňovat materiál.požadavky normy EN 1825-1 s integrovaným kalovým prostorem o obj.570 l. Polyetylen.nádrž s certifik.statikou a dokladem tlak.bezpečnosti, výškové nastavení nástavcem z polyethylenu-komplet.dodávka | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9916 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 4.9916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451425331
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13*0.8*0.1 "pod potrubí" |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2*2*0.2) "pod šachtu a OT)" |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod OT lože ze štěrkopísku nebo hubeného betonu a vyrovnáno pískem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "frakce dle požadavku a podmínek konkrétního dodavatele" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3418 |  | 3 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 820700000R | Zrušení (odstranění) stavby vodního díla - stávajícího OT (lapolu), ekologická likvidace dle TZ str.2 až 4 a v souladu s vyjádřeními k PD, kompletní provedení, vč. ekologické likvidace rušené tukové kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218513696
| PP |  | Zrušení (odstranění) stavby vodního díla - stávajícího OT (lapolu), ekologická likvidace dle TZ str.2 až 4 a v souladu s vyjádřeními k PD, kompletní provedení, vč. ekologické likvidace rušené tukové kanalizace | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 871315241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.05486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773703283
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315241 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075517022
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 28612202 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637004945
| PP |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 879230190R | Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu, napojení potrubí na areálovou kanalizaci, do šachty, do OT a na přípojku ZTI, vč. nutných tvarovek, přechodů... | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833406948
| PP |  | Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu, napojení potrubí na areálovou kanalizaci, do šachty, do OT a na přípojku ZTI, vč. nutných tvarovek, přechodů... | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246871439
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 2.7562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17507697
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03573 | 0.03573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726751368
| PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076509098
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395993622
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 28661493 | kónus přechodový korugovaný 1000/600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181365421
| PP |  | kónus přechodový korugovaný 1000/600 | [14 empty] | PP | 2
40 | M | 59224062 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51215833
| PP |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756496289
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 894813012R | Napojení potrubí DN 150 do revizní a čistící šachty pro odběr vzorků a utěsnění otvoru ve stěně šachty | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299543943
| PP |  | Napojení potrubí DN 150 do revizní a čistící šachty pro odběr vzorků a utěsnění otvoru ve stěně šachty | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528594855
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130067703
| PP |  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008172891
| PP |  | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/933901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zkouška vodotěsnosti šachty pro odběr vzorků a OT" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409930972
| PP |  | voda pitná pro ostatní odběratele | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 112.366 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561794558
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
{c5d40f6e-d248-4077-b799-21e7ef79782f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063631
|  | Městská část Praha 5 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Pod Žvahovem 463 |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | VPÚ DECO Praha, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - dokumentace dle Vyhl.č.62/2013 Sb., příloha č.7 | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1836651760
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby - dokumentace dle Vyhl.č.62/2013 Sb., příloha č.7 | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -322355761
| PP |  | Pasportizace objektu před započetím prací | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací a vyhodnocení | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -724552796
| PP |  | Pasportizace objektu po provedení prací a vyhodnocení | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 013294000 | Dokumentace výrobní (dílenská). | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -857536116
| PP |  | Dokumentace výrobní (dílenská). | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2124875858
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 034303000 | Bezpečnostní značení a hrazení staveniště. | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1923082291
| PP |  | Bezpečnostní značení a hrazení staveniště. | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 043203000 | Zkoušky a meření kolaudační. | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 45891480
| PP |  | Zkoušky a meření kolaudační. | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 045203000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2077739468
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 049002000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -786898788
| PP |  | Inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: veškeré jednání s DOSS včetně kolaudace | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1141904578
| PP |  | Provoz investora | [14 empty] | PP | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2-0537-00/48
Stavba: | Rekonstrukce objektu 2+7 etapa
Datum: | Vyplň údaj
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO110/ A00 | ARS
betMAZ100do4 |  | m3 | 1.312
| "2.PP" |  | 0
| "PŘEDSÍŇ" 0,28 |  | 0.28
| "1.PP" |  | 0
| "ZÁDVEŘÍ" 3,7*0,1 |  | 0.37
| "ÚKLID" 1,8*0,1 |  | 0.18
| "WC PERSONÁL" 2,4*0,1 |  | 0.24
| "SPRCHA" 1,19*0,1 |  | 0.119
| "ÚKLID" 1,23*0,1 |  | 0.123
betMAZ100do4 | Součet |  | 1.312
Použití figury:
965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.312
965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 56.99
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
betMAZ100pres4 |  | m3 | 55.678
| "2.PP" |  | 0
| "PRÁDELNA" 16,24*0,1 |  | 1.624
| "SKLAD POTRAVIN" 9,975*0,1 |  | 0.998
| "SKLAD POTRAVIN" 13,85*0,1 |  | 1.385
| "CHODBA" 35*0,1 |  | 3.5
| "CHLADÍRNA" 5,9*0,1 |  | 0.59
| "TECHNICKÁ MÍSTNOST" 19,4*0,1 |  | 1.94
| "UMÝVÁRNA" 10*0,1 |  | 1
| "SKLAD ZELENINY" 12,2*0,1 |  | 1.22
| "1.PP" |  | 0
| "SCHODIŠTĚ-CHODBA" 7,5*0,1 |  | 0.75
| "CHODBA" 5,33*0,1 |  | 0.533
| "SKLAD POTRAVIN" 7,33*0,1 |  | 0.733
| "ZÁZEMÍ PERSONÁL" 9,36*0,1 |  | 0.936
| "PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA" 53,13*0,1 |  | 5.313
| "ŠPINAVÉ NÁDOBÍ" 10,6*0,1 |  | 1.06
| "JÍDELNA" 104*0,1 |  | 10.4
| "CHODBA" 61,21*0,1 |  | 6.121
| "KABINET" 15*0,1 |  | 1.5
| "REHABILITACE" 11,2*0,1 |  | 1.12
| "WC ŽÁCI DRUŽINA" 12,098*0,1 |  | 1.21
| "UČEBNA" 69,15*0,1 |  | 6.915
| "UČEBNA" 33,9*0,1 |  | 3.39
| "CHODBA" 11,1*0,1 |  | 1.11
| "ŠATNA" 11,3*0,1 |  | 1.13
| "KOUPELNA" 12*0,1 |  | 1.2
betMAZ100pres4 | Součet |  | 55.678
Použití figury:
965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 55.678
965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 56.99
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
betMAZ150do1 |  | m3 | 1.291
| "2.PP" |  | 0
| "vybourání podlahy ang. dvorků - světlíků" |  | 0
| "vybourání podlahy světlíků" (1,4*0,8)*0,15*2 |  | 0.336
| "vybourání podlahy světlíků" (1,45*0,75)*0,15 |  | 0.163
| "vybourání podlahy světlíků" (2,1*0,8)*0,15 |  | 0.252
| "vybourání podlahy světlíků" (2,0*0,8)*0,15 |  | 0.24
| "vybourání podlahy světlíků" (1,5*0,8)*0,15 |  | 0.18
| "vybourání podlahy nové šachyt" 1,0*0,8*0,15 |  | 0.12
betMAZ150do1 | Součet |  | 1.291
Použití figury:
965043421 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 | m3 | 1.291
965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 1.291
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
bezprašný |  | m2 | 643.2
| "stěny 1.PP" |  | 0
| "-1.22, VÝTAH V2" 18 |  | 18
| "stropy 1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9
| "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6
| "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2
| "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7
| "stěny 2.PP" |  | 0
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 36,9 |  | 36.9
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 24,5 |  | 24.5
| "-2.30, VÝTAH V2" 13 |  | 13
| "-2.35, VÝTAH V3" 17,2 |  | 17.2
| "stropy 2.PP" |  | 0
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5
| "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9
bezprašný | Součet |  | 643.2
Použití figury:
783827121 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 643.2
783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m2 | 643.2
783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 643.2
dmtž_CPPdo1m3 |  | m3 | 8.782
| "2.PP" |  | 0
| "sklad potravin" 3,6*0,25*2,9 |  | 2.61
| "chladírna" 10,2*0,2*2,9 |  | 5.916
| "kotelna" 1,25*0,25*0,82 |  | 0.256
dmtž_CPPdo1m3 | Součet |  | 8.782
Použití figury:
962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 8.782
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_CPPpres1m3 |  | m3 | 26.92
| "fasádní nosné zdivo učebny" 12,1*4*0,5 |  | 24.2
| "odpočet otvorů" -(1,0*2,6+3,1*1,8)*0,5 |  | -4.09
| "vnitřní nosné zdivo učebny" 6,2*4*0,3 |  | 7.44
| "odpočet otvorů" -1,0*2,1*0,3 |  | -0.63
dmtž_CPPpres1m3 | Součet |  | 26.92
Použití figury:
962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 26.92
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_dlažba |  | m2 | 120.54
| "1.PP" |  | 0
| "SKLAD POTRAVIN" 7,33 |  | 7.33
| "WC PERSONÁL" 2,4 |  | 2.4
| "ZÁZEMÍ PERSONÁL" 9,36 |  | 9.36
| "PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA" 53,13 |  | 53.13
| "ŠPINAVÉ NÁDOBÍ" 10,6 |  | 10.6
| "REHABILITACE" 11,2 |  | 11.2
| "SPRCHA" 1,19 |  | 1.19
| "ÚKLID" 1,23 |  | 1.23
| "WC ŽÁCI DRUŽINA" 12,1 |  | 12.1
| "KOUPELNA" 12 |  | 12
dmtž_dlažba | Součet |  | 120.54
Použití figury:
771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 120.54
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_dlažbaSOKL |  | m | 251.47
| "1.PP" |  | 0
| "ZÁDVEŘÍ" 7,7 |  | 7.7
| "ÚKLID" 5,8 |  | 5.8
| "CHODBA" 10,8 |  | 10.8
| "SKLAD POTRAVIN" 10,9 |  | 10.9
| "JÍDELNA" 50,4 |  | 50.4
| "CHODBA" 61,6 |  | 61.6
| "KABINET" 16,01 |  | 16.01
| "UČEBNA" 35,4 |  | 35.4
| "UČEBNA" 23,3 |  | 23.3
| "CHODBA" 15,92 |  | 15.92
| "ŠATNA" 13,64 |  | 13.64
dmtž_dlažbaSOKL | Součet |  | 251.47
Použití figury:
771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 251.47
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_DŘdveře1 |  | m2 | 36.2
| "1.PP" |  | 0
| "učebna" 0,9*2 |  | 1.8
| "chodba" 0,8*2 |  | 1.6
| "WC žáci družina" 0,6*2*4+0,9*2 |  | 6.6
| "sprcha" 0,6*2 |  | 1.2
| "rahabilitace" 0,6*2 |  | 1.2
| "kabinet" 0,6*2 |  | 1.2
| "šatna" 0,8*2 |  | 1.6
| "koupelna" 0,8*2 |  | 1.6
| "chodba" 0,8*2+0,7*2 |  | 3
| "chodba" 0,9*2 |  | 1.8
| "úklid" 0,8*2 |  | 1.6
| "zádveří" 0,9*2 |  | 1.8
| "wc personál" 0,6*2*2 |  | 2.4
| "zázemí personál" 0,9*2*2 |  | 3.6
| "sklad potravin" 0,8*2 |  | 1.6
| "chodba" 0,8*2 |  | 1.6
| "příprava a výdejna jídla" 1*2 |  | 2
dmtž_DŘdveře1 | Součet |  | 36.2
Použití figury:
968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 36.2
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_DŘdveře2 |  | m2 | 9.2
| "učebna" 1,5*2*2 |  | 6
| "chodba" 1,6*2 |  | 3.2
dmtž_DŘdveře2 | Součet |  | 9.2
Použití figury:
968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 9.2
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_hlzákladyPB |  | m3 | 12.61
| "bourání základového pasu mezi pilíři" (14,1-0,8*4)*0,5*1,0 |  | 5.45
| "bourání základů plotových pilířů" 0,8*0,7*1,0*4 |  | 2.24
| "bourání základů kruhových pilířů" 0,8*0,6*1,0*4 |  | 1.92
| "ostatní základy - odhad" 3 |  | 3
dmtž_hlzákladyPB | Součet |  | 12.61
Použití figury:
139911121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 12.61
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_mříže |  | m2 | 2.6
| "vstupních dveří učebny" 1,0*2,6 |  | 2.6
dmtž_mříže | Součet |  | 2.6
Použití figury:
767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 2.6
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_obklad |  | m2 | 198.2
| "1.PP" |  | 0
| "WC PERSONÁL" 11,7 |  | 11.7
| "PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA" 55,95 |  | 55.95
| "ŠPINAVÉ NÁDOBÍ" 20,28 |  | 20.28
| "CHODBA" 9,75 |  | 9.75
| "REHABILITACE" 20,4 |  | 20.4
| "SPRCHA" 9,3 |  | 9.3
| "ÚKLID" 6,75 |  | 6.75
| "WC ŽÁCI DRUŽINA" 43,07 |  | 43.07
| "KOUPELNA" 21 |  | 21
dmtž_obklad | Součet |  | 198.2
Použití figury:
781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 198.2
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_ocelDV |  | m2 | 13.2
| "2.PP" |  | 0
| "schodiště" 0,9*2 |  | 1.8
| "sklad potravin" 0,9*2 |  | 1.8
| "chodba" 0,8*2*2+0,7*2+0,9*2 |  | 6.4
| "chladírna" 0,7*2 |  | 1.4
| "sklad zeleniny" 0,9*2 |  | 1.8
dmtž_ocelDV | Součet |  | 13.2
Použití figury:
968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 13.2
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_okapnice |  | m | 27.5
| "odstranění stáv. skladby střechy družiny" 13,5+2*7 |  | 27.5
dmtž_okapnice | Součet |  | 27.5
Použití figury:
712300851 | Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého | m | 27.5
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_omítkaFAS |  | m2 | 169.7
| "otlučení omítek pro vestavbu átria" 43,8*4,6 |  | 201.48
| "odpočet otovorů" -(1,2*2,28)*6-(1,2*1,78)*4-(2,0*2,85)-(2,3*1,8)*4 |  | -47.22
| "přípočet špalet" (1,2+2,28*2)*6*0,2+(1,2+1,78*2)*4*0,2+(2,3+1,8*2)*4*0,2 |  | 15.44
dmtž_omítkaFAS | Součet |  | 169.7
Použití figury:
978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 169.7
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_parkety |  | m2 | 140.5
| "1.PP" |  | 0
| "KABINET" 15 |  | 15
| "UČEBNA" 69,2 |  | 69.2
| "UČEBNA" 33,9 |  | 33.9
| "CHODBA" 11,1 |  | 11.1
| "ŠATNA" 11,3 |  | 11.3
dmtž_parkety | Součet |  | 140.5
Použití figury:
775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti | m2 | 140.5
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_parketySOKL |  | m | 104.2
| "1.PP" |  | 0
| "KABINET" 16 |  | 16
| "UČEBNA" 35,4 |  | 35.4
| "UČEBNA" 23,3 |  | 23.3
| "CHODBA" 15,9 |  | 15.9
| "ŠATNA" 13,6 |  | 13.6
dmtž_parketySOKL | Součet |  | 104.2
Použití figury:
775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti | m | 104.2
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_pilíř |  | m3 | 2.533
| "odbourání kruhových pilířů átria" (PI*0,17*0,17*4)*4 |  | 1.453
| "odbourání pilířů oplocení" 0,6*0,5*3,6 |  | 1.08
dmtž_pilíř | Součet |  | 2.533
Použití figury:
962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 2.533
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_příčky100 |  | m2 | 42.87
| "2.PP" |  | 0
| "chodba" (2,3)*2,9 |  | 6.67
| "1.PP" |  | 0
| "Jídelna" (3,26+2,64)*4,0 |  | 23.6
| "odpočet otvorů" -0,8*2 |  | -1.6
| "zázemí personál" 0,95*4,0 |  | 3.8
| "chodba" 1,3*4,0 |  | 5.2
| "spinavé nádobí" 1,8*4,0 |  | 7.2
| "odpočet otvorů" -1,0*2 |  | -2
dmtž_příčky100 | Součet |  | 42.87
Použití figury:
962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 42.87
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_příčky150 |  | m2 | 219.54
| "2.PP" |  | 0
| "chodba" (4+3,2+1,5+2,2)*2,9 |  | 31.61
| "chladírna" (2,1)*2,9 |  | 6.09
| "odpočet otvorů" -0,8*2-0,7*2*2 |  | -4.4
| "1.PP" |  | 0
| "učebna, šatna, chodba, koupelna" (5,92+6,01+3,97)*4,0 |  | 63.6
| "odpočet otvorů" -(0,8*2*3) |  | -4.8
| "WC žáci družina" (1,3+2,65+2,1*2)*4,0+1,0*1,2 |  | 33.8
| "odpočet otvorů" -(0,6*2*4) |  | -4.8
| "jídelna" 1,7*4 |  | 6.8
| "úklid" 2*2*4,0 |  | 16
| "odpočet otvorů" -(0,8*2) |  | -1.6
| "přípravna a výdejna" (1,66+1,95+4,1)*4,0 |  | 30.84
| "odpočet otvorů" -(0,8*2+0,5*0,8) |  | -2
| "sklad potravin, wc personál, zázemí, chodba" (7+2,45+1+0,45+1,3*2)*4,0 |  | 54
| "odpočet otvorů" -(0,8*2*2+0,6*2*2) |  | -5.6
dmtž_příčky150 | Součet |  | 219.54
Použití figury:
962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 219.54
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_PVC | dmtž_PVC |  | 165.21
| "1.PP" |  | 0
| "JÍDELNA" 104 |  | 104
| "CHODBA" 61,21 |  | 61.21
dmtž_PVC | Součet |  | 165.21
Použití figury:
776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 165.21
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_PVCdveře |  | m2 | 2.6
| "vstupních dveří učebny" 1,0*2,6 |  | 2.6
| ""jídelna"" |  | 0
dmtž_PVCdveře | Součet |  | 2.6
Použití figury:
968082021 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 | m2 | 2.6
997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 2.649
dmtž_PVCdveře2 |  | m2 | 3.36
| "vstupní dveře do chodby" 1,4*2,4 |  | 3.36
dmtž_PVCdveře2 | Součet |  | 3.36
Použití figury:
968082022 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 | m2 | 3.36
997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 2.649
dmtž_PVCokna1 |  | m2 | 24.96
| "chodba" 1,2*1,78*4 |  | 8.544
| "jídelna" 1,2*2,28*6 |  | 16.416
dmtž_PVCokna1 | Součet |  | 24.96
Použití figury:
968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 24.96
997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 2.649
dmtž_PVCokna2 |  | m2 | 22.14
| "učebna" 3,1*1,8+2,3*1,8*2 |  | 13.86
| "šatna" 2,3*1,8 |  | 4.14
| "koupelna" 2,3*1,8 |  | 4.14
dmtž_PVCokna2 | Součet |  | 22.14
Použití figury:
968082018 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 22.14
997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 2.649
dmtž_PVCsokl | dmtž_PVCsokl |  | 112
| "1.PP" |  | 0
| "JÍDELNA" 50,4 |  | 50.4
| "CHODBA" 61,6 |  | 61.6
dmtž_PVCsokl | Součet |  | 112
Použití figury:
776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 112
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_střecha |  | m2 | 94.5
| "odstranění stáv. skladby střechy družiny" 13,5*7 |  | 94.5
dmtž_střecha | Součet |  | 94.5
Použití figury:
712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 94.5
712300843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 94.5
712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé | m2 | 94.5
713140863 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 94.5
965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.45
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.59
997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 1.701
dmtž_Škvmaz |  | m3 | 9.45
| "demontáž stáv. skladby střechy - družiny" dmtž_střecha*0,1 |  | 9.45
dmtž_Škvmaz | Součet |  | 9.45
Použití figury:
965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.45
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_TIstěn |  | m2 | 28.42
| "2.PP" |  | 0
| "chladírna" (2,1*2+2,8*2)*2,9 |  | 28.42
dmtž_TIstěn | Součet |  | 28.42
Použití figury:
713130853 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 28.42
997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.59
dmtž_TIstrop |  | m2 | 5.88
| "2.PP" |  | 0
| "chladírna" 2,1*2,8 |  | 5.88
dmtž_TIstrop | Součet |  | 5.88
Použití figury:
713110853 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 5.88
997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.59
dmtž_tl100DO4 |  | m2 | 5
| "špinavé nádobí" 1,75*4-1*2 |  | 5
dmtž_tl100DO4 | Součet |  | 5
Použití figury:
971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 5
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_tl150DO1 |  | m2 | 0.63
| "1.PP" |  | 0
| "rozšíření otvoru, jídelna-chodba" 0,3*2,1 |  | 0.63
dmtž_tl150DO1 | Součet |  | 0.63
Použití figury:
971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 0.63
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_tl150DO4 |  | m2 | 5.89
| "2.PP" |  | 0
| "umývárna" 2,1*2,9 |  | 6.09
| "odpočet otovorů" -1,0*2 |  | -2
| "sklad zeleniny" 0,9*2 |  | 1.8
dmtž_tl150DO4 | Součet |  | 5.89
Použití figury:
971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 5.89
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_tl300DO1 |  | m3 | 0.095
| "1.PP" |  | 0
| "dveřní otvor, jídelna a přípravna" 0,15*2,1*0,3 |  | 0.095
dmtž_tl300DO1 | Součet |  | 0.095
Použití figury:
971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.095
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_tl300DO4 |  | m2 | 0.766
| "2.PP" |  | 0
| "technická místnost" 0,9*0,275*2,2 |  | 0.545
| "1.PP" |  | 0
| "učebna - rozšíření dveřního otvoru" 0,35*2,1*0,3 |  | 0.221
dmtž_tl300DO4 | Součet |  | 0.766
Použití figury:
971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.766
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_tl450DO1 |  | m3 | 0.385
| "1.PP" |  | 0
| "chodba, rozšíření dveřního otvoru" 0,3*2,85*0,45 |  | 0.385
dmtž_tl450DO1 | Součet |  | 0.385
Použití figury:
971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.385
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_tl600DO4 |  | m3 | 4.912
| "1.PP" |  | 0
| "rozšíření dveřního otvoru, chodba" 0,3*2,85*0,45*2 |  | 0.77
| "vybourání parapetu učebna" 2,3*1,05*0,48*2 |  | 2.318
| "vybourání parapetů jídelny" 1,2*0,95*0,4*4 |  | 1.824
dmtž_tl600DO4 | Součet |  | 4.912
Použití figury:
971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 4.912
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_zábradlí |  | m | 4
| "demontáž stávajícího zábradlí shcodiště 2.PP" 3,5+0,5 |  | 4
dmtž_zábradlí | Součet |  | 4
Použití figury:
767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 4
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_základyPB |  | m3 | 7.815
| "vybourání venkovní vstupní desky s kovoou rohoží" 1,05*1,56*0,15 |  | 0.246
| "bourání základu nefunkčního bazénku" (5,675*2*0,4+1,85*2*0,4)*0,9+5,675*1,85*0,15 |  | 6.993
| "podlahová deska 2.PP v místech výtahu" 1,6*1,8*0,2 |  | 0.576
dmtž_základyPB | Součet |  | 7.815
Použití figury:
961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 7.815
997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 303.353
dmtž_zám |  | kg | 250
| "odborný odhad" 250 |  | 250
dmtž_zám | Součet |  | 250
Použití figury:
767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 250
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
dmtž_ŽBstropu |  | m3 | 0.646
| "vybourání otvoru pro výtah" 1,7*1,9*0,2 |  | 0.646
dmtž_ŽBstropu | Součet |  | 0.646
Použití figury:
963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 0.646
997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1.55
HIs |  | m2 | 41.654
| "základová deska átria" (14,1+2*12,73)*0,15 |  | 5.934
| "přístavba družiny" 13*0,15 |  | 1.95
| "izolace bet. stěn šachty venkovního výtahu V3" 6,2*4,6+(2,4+1,1)*1,5 |  | 33.77
HIs | Mezisoučet HIs |  | 41.654
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 41.654
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 41.654
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
HIstřechy_mPVC |  | m2 | 189
HIv |  | m2 | 269.193
| "základová deska átria" 14,1*12,73 |  | 179.493
| "přístavba družiny" 6,5*13 |  | 84.5
| "izolace ZD venkovního výtahu V3" 2*2,6 |  | 5.2
HIv | Součet |  | 269.193
Použití figury:
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 269.193
711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 269.193
ker_obklad |  | m2 | 270
| "1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 41,8 |  | 41.8
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 16,3 |  | 16.3
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 56,1 |  | 56.1
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 9,4 |  | 9.4
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 8,8 |  | 8.8
| "-1.39.1, CHODBA" 13,6 |  | 13.6
| "2.PP" |  | 0
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 3,2 |  | 3.2
| "-2,28, SKLAD ZELENINY" 9,0*2,2-0,9*2*2 |  | 16.2
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 16,6 |  | 16.6
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 40,7 |  | 40.7
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 47,3 |  | 47.3
ker_obklad | Součet |  | 270
Použití figury:
59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 270
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 270
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 135
781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 270
781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 270
KZS |  | m2 | 112.923
| "jižní pohled" 8*4,2 |  | 33.6
| "odpočet otvorů" -1,45*1,8*3 |  | -7.83
| "východní pohled" 13,4*4,1+13,4*4,1 |  | 109.88
| "odpočet otvorů" -(2,9*1,8+2,76*1,1)-(2,235*3,15*2+2,4*3,15*2+2,4*3,15) |  | -45.017
| "severní pohled" 6,55*4,2 |  | 27.51
| "odpočet otvorů" -1,45*1,8*2 |  | -5.22
KZS | Součet |  | 112.923
Použití figury:
622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm | m2 | 112.923
622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 132.198
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 132.198
63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm | m2 | 118.569
KZS_sokl |  | m2 | 11.715
| "jižní pohled" 8*0,3 |  | 2.4
| "východní pohled" 13,4*0,3+13,4*0,3 |  | 8.04
| "odpočet otvorů" -1,1*0,3-2,4*0,15 |  | -0.69
| "severní pohled" 6,55*0,3 |  | 1.965
KZS_sokl | Součet |  | 11.715
Použití figury:
622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm | m2 | 11.715
622151021 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 12.887
622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 12.887
KZS_špalety |  | m | 38.55
| "jižní pohled" (1,8*2+1,45)*3 |  | 15.15
| "východní pohled" 2,9+1,8*2+1,1+2,85*2 |  | 13.3
| "severní pohled" (1,45+1,8*2)*2 |  | 10.1
KZS_špalety | Součet |  | 38.55
Použití figury:
622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 38.55
622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 132.198
622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 132.198
28375932 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm | m2 | 18.504
KZS_zemina |  | m2 | 43.418
| "jižní pohled" 8*1,05 |  | 8.4
| "východní pohled" 13,4*1,05+13,4*1,05 |  | 28.14
| "severní pohled" 6,55*1,05 |  | 6.878
KZS_zemina | Mezisoučet |  | 43.418
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 77.029
711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 68.618
711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 46.95
28376018 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | m2 | 54.42
lešeníFAS |  | m2 | 181.2
| "fasáda přístavby" (1,0+8,0+1,2+13,4+1,2+6,5)*4,0 |  | 125.2
| "fasáda vestavby átria" (14)*4,0 |  | 56
lešeníFAS | Součet |  | 181.2
Použití figury:
941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 181.2
941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 16851.6
941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 181.2
944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 181.2
944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 16851.6
944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 181.2
malby |  | m2 | 1257.1
| "stěny 1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 29,2 |  | 29.2
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 13,3 |  | 13.3
| "-1.11, KABINET" 49,5 |  | 49.5
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 40,5 |  | 40.5
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 8,1 |  | 8.1
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 48,6 |  | 48.6
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 46,3 |  | 46.3
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 100,4 |  | 100.4
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 72,9 |  | 72.9
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 82,9 |  | 82.9
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 15,9 |  | 15.9
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 44,7 |  | 44.7
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 64,3 |  | 64.3
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 26,2 |  | 26.2
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 37,2 |  | 37.2
| "-1.33, SCHODIŠTĚ" 23,1 |  | 23.1
| "-1.34, CHODBA" 18,5 |  | 18.5
| "-1.35, CHODBA" 36 |  | 36
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 24,7 |  | 24.7
| "-1.39.2, CHODBA" 96,1 |  | 96.1
| "-1.39.1, CHODBA" 65,6 |  | 65.6
| "stropy 1.PP" |  | 0
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 1,4 |  | 1.4
| "-1.33, SCHODIŠTĚ" 6,4 |  | 6.4
| "-1.34, CHODBA" 3,9 |  | 3.9
| "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1
| "stěny 2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 51,7 |  | 51.7
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 16,5 |  | 16.5
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 64,1 |  | 64.1
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 9,3 |  | 9.3
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 12,8 |  | 12.8
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 14,9 |  | 14.9
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,9 |  | 11.9
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 16 |  | 16
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 10,4 |  | 10.4
| "stropy 2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7
malby | Součet |  | 1257.1
Použití figury:
784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1257.1
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1838.5
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1838.5
MineralPD | kazetový minerální podhled | m2 | 110.6
MineralPDaku |  | m2 | 186.4
| "1.PP" |  | 0
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1
MineralPDaku | Součet |  | 186.4
MineralPDH2 | kazetový minerální PD do vlhka | m2 | 88.9
obkladSL |  | m | 15.2
| "vnitřní sloupy átria" 3,8*4 |  | 15.2
obkladSL | Součet |  | 15.2
Použití figury:
763164R01 | Obklad kruhový ocelových sloupů ⌀300 mm s PO R 15 DP1 vč. kotvení a povrchové úpravy dle PD | m | 15.2
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 379.24
obroušení |  | m2 | 1874.4
| "stěny 1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 38,1 |  | 38.1
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 14,9 |  | 14.9
| "-1.11, KABINET" 48,3 |  | 48.3
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 84 |  | 84
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 17,5 |  | 17.5
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 53,8 |  | 53.8
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 54,4 |  | 54.4
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 46,5 |  | 46.5
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 91,7 |  | 91.7
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 27,3 |  | 27.3
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 33,6 |  | 33.6
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 90,7 |  | 90.7
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 18,9 |  | 18.9
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 18 |  | 18
| "-1.33, SCHODIŠTĚ" 45,7 |  | 45.7
| "-1.34, CHODBA" 31,3 |  | 31.3
| "-1.35, CHODBA" 8,7 |  | 8.7
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 24,2 |  | 24.2
| "-1.39.2, CHODBA" 92,4 |  | 92.4
| "-1.39.1, CHODBA" 116,9 |  | 116.9
| "stěny 2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 127,2 |  | 127.2
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 39,3 |  | 39.3
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 62,2 |  | 62.2
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 23,9 |  | 23.9
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 6,9 |  | 6.9
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 17,4 |  | 17.4
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 33,7 |  | 33.7
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 7,4 |  | 7.4
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 37,2 |  | 37.2
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 9,3 |  | 9.3
| "strop 1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9
| "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 81,3 |  | 81.3
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6
| "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1
| "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2
| "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7
| "strop 2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7
obroušení | Součet |  | 1874.4
Použití figury:
978035117 | Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1874.4
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
obrubník |  | m | 25.5
| (1,1+2,8+1,6) |  | 5.5
| 2*10 |  | 20
obrubník | Součet |  | 25.5
Použití figury:
916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 25.5
916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.99
59217038 | obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm | m | 30.6
obsypV3 |  | m3 | 24.38
| "obsyp zapažené jámy kolem výkopu venkovního výtahu V3" (10-4,7)*4,6 |  | 24.38
obsypV3 | Mezisoučet |  | 24.38
Použití figury:
175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 74.06
58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 48.76
omítka_ST |  | m2 | 774.5
| "1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 33 |  | 33
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 14,7 |  | 14.7
| "-1.11, KABINET" 1,2 |  | 1.2
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 12,7 |  | 12.7
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 23,9 |  | 23.9
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 25,5 |  | 25.5
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 128,7 |  | 128.7
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 145,4 |  | 145.4
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 41,7 |  | 41.7
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 4,5 |  | 4.5
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 42,6 |  | 42.6
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 27,3 |  | 27.3
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 29,4 |  | 29.4
| "-1.22, VÝTAH V2" 18 |  | 18
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 19,2 |  | 19.2
| "-1.35, CHODBA" 46,8 |  | 46.8
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 15,6 |  | 15.6
| "-1.39.2, CHODBA" 3,8 |  | 3.8
| "2.PP" |  | 0
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,9 |  | 1.9
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 13,1 |  | 13.1
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 24,5 |  | 24.5
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 8,8 |  | 8.8
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 12 |  | 12
| "-2.30, VÝTAH V2" 13 |  | 13
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 22 |  | 22
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 4,5 |  | 4.5
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 26,2 |  | 26.2
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 14,5 |  | 14.5
omítka_ST | Součet |  | 774.5
Použití figury:
612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 774.5
612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 774.5
612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 774.5
omítka_STR |  | m2 | 74.5
| "1.PP" |  | 0
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 72,9 |  | 72.9
| "2.PP" |  | 0
| "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6
omítka_STR | Součet |  | 74.5
Použití figury:
611321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 74.5
611321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 74.5
omítka_svetliku |  | m2 | 48.614
| "oprava omítky světlíků" (1,4+0,8)*2*(1,25+0,57)*2 |  | 16.016
| "odpočet otvorů" -1,1*0,6*2 |  | -1.32
| "oprava omítky světlíků" (1,45+0,75)*2*(1,25+0,57) |  | 8.008
| "odpočet otvorů" -1,15*0,6 |  | -0.69
| "oprava omítky světlíků" (2,1+0,8)*2*(1,25+0,57) |  | 10.556
| "odpočet otvorů" -1,8*0,6 |  | -1.08
| "oprava omítky světlíků" (2,0+0,8)*2*(1,25+0,57) |  | 10.192
| "odpočet otvorů" -1,2*0,6 |  | -0.72
| "oprava omítky světlíků" (1,5+0,8)*2*(1,25+0,57) |  | 8.372
| "odpočet otvorů" -1,2*0,6 |  | -0.72
omítka_svetliku | Součet |  | 48.614
Použití figury:
622325207 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 50 do 65 % | m2 | 48.614
6223253R1 | Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stísněném nebo uzavřeném prostoru oprava vápenocementové omítky vnějších ploch | m2 | 48.614
783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 48.614
783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 48.614
783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 48.614
otěruvzdorný |  | m2 | 581.4
| "stěny 1.PP" |  | 0
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 29,2 |  | 29.2
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 33,6 |  | 33.6
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 74,8 |  | 74.8
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 72,5 |  | 72.5
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 50,4 |  | 50.4
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 15,8 |  | 15.8
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 31,5 |  | 31.5
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 53,8 |  | 53.8
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 22,1 |  | 22.1
| "-1.33, SCHODIŠTĚ" 22,7 |  | 22.7
| "-1.34, CHODBA" 12,8 |  | 12.8
| "-1.35, CHODBA" 19,6 |  | 19.6
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 6,3 |  | 6.3
| "-1.39.1, CHODBA" 37,9 |  | 37.9
| "stěny 2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 75,6 |  | 75.6
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 22,8 |  | 22.8
otěruvzdorný | Součet |  | 581.4
Použití figury:
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 581.4
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1838.5
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1838.5
P01 | Koberec - družina (stávající část) | m2 | 113.8
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 81,5 |  | 81.5
| Součet |  | 113.8
Použití figury:
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 412.4
776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 198
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
69751085 | koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 246.33
P01a | Koberec - družina (nová část) | m2 | 72.6
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 72,6 |  | 72.6
| Součet |  | 72.6
Použití figury:
181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 118.8
631311134 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 37.8
631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 37.8
631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 37.8
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 412.4
776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 198
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
69751085 | koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 246.33
P01b | Koberec - kabinet | m2 | 11.6
| "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6
| Součet |  | 11.6
Použití figury:
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 412.4
776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 198
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 85.072
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
69751085 | koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 246.33
P01o | Koberec (obvod) | m | 90.4
| "-1.11, KABINET" 14,2 |  | 14.2
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 22,8 |  | 22.8
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 53,4 |  | 53.4
| Součet |  | 90.4
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P01s | Koberec (sokl) | m | 81
| "-1.11, KABINET" 13,3 |  | 13.3
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 21 |  | 21
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 46,7 |  | 46.7
| Součet |  | 81
Použití figury:
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 185.4
776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 185.4
69751085 | koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 246.33
69751200 | lišta kobercová 50x7mm | m | 213.21
P02 | Velkoformátová dlažba - zádveří družina | m2 | 33.5
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5
| Součet |  | 33.5
Použití figury:
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952
59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 45.66
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P02o | Velkoformátová dlažba - zádveří družina (obvod) | m | 23.6
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 23,6 |  | 23.6
| Součet |  | 23.6
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P02s | Velkoformátová dlažba - zádveří družina (sokl) | m | 18.2
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 18,2 |  | 18.2
| Součet |  | 18.2
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 45.66
P03 | Velkoformátová dlažba - vstup chodba družina -1.39.2 | m2 | 10.3
| "-1.39.2, CHODBA" 10,3 |  | 10.3
| Součet |  | 10.3
Použití figury:
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 138.3
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 119.4
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 12.896
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P03a | Velkoformátová dlažba - vstupní chodba družina -1.39.2 ... ve spádu | m2 | 2.1
| "-1.39.2, CHODBA" 2,1 |  | 2.1
| Součet |  | 2.1
Použití figury:
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 138.3
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 119.4
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 12.896
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P03b | Velkoformátová dlažba - chodba družina -1.39.2 | m2 | 14.9
| "-1.39.2, CHODBA" 14,9 |  | 14.9
| Součet |  | 14.9
Použití figury:
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 138.3
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 85.072
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P03o | Velkoformátová dlažba - vstup chodba družina (obvod) | m | 29.5
| "-1.39.2, CHODBA" 29,5 |  | 29.5
| Součet |  | 29.5
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P03s | Velkoformátová dlažba - vstup chodba družina (sokl) | m | 21.5
| "-1.39.2, CHODBA" 21,5 |  | 21.5
| Součet |  | 21.5
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P04 | Velkoformátová dlažba - WC dívky | m2 | 15.9
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 1,4 |  | 1.4
| Součet |  | 15.9
Použití figury:
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 138.3
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 33.072
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P04o | Velkoformátová dlažba - WC dívky (obvod) | m | 31.3
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 26,3 |  | 26.3
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 5 |  | 5
| Součet |  | 31.3
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P04s | Velkoformátová dlažba - WC dívky (sokl) | m | 29.8
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 25,5 |  | 25.5
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 4,3 |  | 4.3
| Součet |  | 29.8
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 232.4
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P05 | Velkoformátová dlažba - WC chlapci | m2 | 14.4
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9
| Součet |  | 14.4
Použití figury:
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 138.3
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 85.072
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P05o | Velkoformátová dlažba - WC chlapci (obvod) | m | 28
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 19,8 |  | 19.8
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 8,2 |  | 8.2
| Součet |  | 28
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P05s | Velkoformátová dlažba - WC chlapci (sokl) | m | 26.4
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 19 |  | 19
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 7,4 |  | 7.4
| Součet |  | 26.4
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 232.4
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P06 | Velkoformátová dlažba - vnitřní chodba | m2 | 36.7
| "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7
| Součet |  | 36.7
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 111.4
965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 779.8
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P06o | Velkoformátová dlažba - vnitřní chodba (obvod) | m | 37.5
| "-1.39.1, CHODBA" 37,5 |  | 37.5
| Součet |  | 37.5
P06s | Velkoformátová dlažba - vnitřní chodba (sokl) | m | 29.8
| "-1.39.1, CHODBA" 29,8 |  | 29.8
| Součet |  | 29.8
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P07 | Velkoformátová dlažba - jídelna | m2 | 179.4
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 179,4 |  | 179.4
| Součet |  | 179.4
Použití figury:
631311134 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 37.8
631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 37.8
631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 37.8
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.666
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 412.4
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 214.4
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952
284110P07 | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,60mm, úprava PUR, třída zátěže 33-42, R10, bez ftalátů, vhodná pro podlahové topení | m2 | 270.572
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P07o | Velkoformátová dlažba - jídelna (obvod) | m | 68.6
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 68,6 |  | 68.6
| Součet |  | 68.6
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
P07s | Velkoformátová dlažba - jídelna (sokl) | m | 45.4
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 45,4 |  | 45.4
| Součet |  | 45.4
Použití figury:
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 185.4
776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 185.4
284110P07 | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,60mm, úprava PUR, třída zátěže 33-42, R10, bez ftalátů, vhodná pro podlahové topení | m2 | 270.572
69751200 | lišta kobercová 50x7mm | m | 213.21
P08 | Velkoformátová dlažba - výdej jídel | m2 | 35
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 35 |  | 35
| Součet |  | 35
Použití figury:
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 857.08
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 412.4
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 214.4
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952
284110P07 | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,60mm, úprava PUR, třída zátěže 33-42, R10, bez ftalátů, vhodná pro podlahové topení | m2 | 270.572
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P08a | Keramická dlažba - výdej jídel (bez podl. vytápění) | m2 | 67.6
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 33,8 |  | 33.8
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 6,9 |  | 6.9
| Součet |  | 67.6
Použití figury:
632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm | m2 | 513.5
632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl | m2 | 2618
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 603.18
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 603.18
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 558.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.228
28375910 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm | m2 | 1043.952
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 773.801
P08o | Velkoformátová dlažba - výdej jídel (obvod) | m | 74.4
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 41,8 |  | 41.8
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 21,7 |  | 21.7
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 10,9 |  | 10.9
| Součet |  | 74.4
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P08s | Velkoformátová dlažba - výdej jídel (sokl) | m | 59
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 31,5 |  | 31.5
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 17,5 |  | 17.5
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 10 |  | 10
| Součet |  | 59
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 232.4
776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 861.88
776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 185.4
776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 185.4
284110P07 | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,60mm, úprava PUR, třída zátěže 33-42, R10, bez ftalátů, vhodná pro podlahové topení | m2 | 270.572
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
69751200 | lišta kobercová 50x7mm | m | 213.21
P09 | Dlažba - prostory kuchyně a zázemí | m2 | 93.4
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7
| "-1.34, CHODBA" 3,9 |  | 3.9
| "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1
| Součet |  | 93.4
Použití figury:
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 119.4
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 97.136
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P09o | Dlažba - prostory kuchyně a zázemí (obvod) | m | 99.7
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 12,3 |  | 12.3
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 35,3 |  | 35.3
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 13,2 |  | 13.2
| "-1.34, CHODBA" 9,8 |  | 9.8
| "-1.35, CHODBA" 16,9 |  | 16.9
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 12,2 |  | 12.2
| Součet |  | 99.7
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P09s | Dlažba - prostory kuchyně a zázemí (sokl) | m | 80.7
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 8,8 |  | 8.8
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 29,9 |  | 29.9
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 12,3 |  | 12.3
| "-1.34, CHODBA" 8 |  | 8
| "-1.35, CHODBA" 12,3 |  | 12.3
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 9,4 |  | 9.4
| Součet |  | 80.7
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 232.4
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P11 | Dlažba - 2.PP - místnosti s mokrým provozem | m2 | 13.6
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 4 |  | 4
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2
| Součet |  | 13.6
Použití figury:
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 119.4
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
28375908 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm | m2 | 14.144
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P11o | Dlažba - 2.PP - místnosti s mokrým provozem (obvod) | m | 40.5
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 5,8 |  | 5.8
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 11 |  | 11
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 19,3 |  | 19.3
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 4,4 |  | 4.4
| Součet |  | 40.5
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P11s | Dlažba - 2.PP - místnosti s mokrým provozem (sokl) | m | 36.5
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 5 |  | 5
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 9,2 |  | 9.2
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 18,5 |  | 18.5
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 3,8 |  | 3.8
| Součet |  | 36.5
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 228.14
771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 232.4
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P12 | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (vytápěné) | m2 | 29
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 5,5 |  | 5.5
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9
| Součet |  | 29
Použití figury:
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 193.6
635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 21.616
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P12o | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (vytápěné) (obvod) | m | 55.7
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 13,5 |  | 13.5
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 19,3 |  | 19.3
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 22,9 |  | 22.9
| Součet |  | 55.7
Použití figury:
634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 541.7
713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 575.01
P12s | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (vytápěné) (sokl) | m | 52.7
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 12,7 |  | 12.7
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 18,5 |  | 18.5
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 21,5 |  | 21.5
| Součet |  | 52.7
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P13 | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (nevytápěné) | m2 | 74.7
| "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1
| "-2,28, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5
| ", VÝTAH V3" 2,5 |  | 2.5
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7
| Součet |  | 74.7
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 406.1
965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 111.4
965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 779.8
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
P13o | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (nevytápěné) (obvod) | m | 109.7
| "-2.23, CHODBA" 50,5 |  | 50.5
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 21,8 |  | 21.8
| "-2,28, CHLAZENÝ BOX MASO" 12,8 |  | 12.8
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 9,1 |  | 9.1
| ", VÝTAH V3" 6,5 |  | 6.5
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 9 |  | 9
| Součet |  | 109.7
P13s | Dlažba - 2.PP - místnosti se suchým provozem (nevytápěné) (sokl) | m | 90.2
| "-2.23, CHODBA" 42 |  | 42
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 21 |  | 21
| "-2,28, CHLAZENÝ BOX MASO" 12,1 |  | 12.1
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 7,7 |  | 7.7
| ", VÝTAH V3" 0 |  | 0
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 7,4 |  | 7.4
| Součet |  | 90.2
Použití figury:
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 441.684
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 490.2
59761009.R | dlažba velkoformátová, kalibrovaná, keramická slinutá P03 do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 575.1
palisády |  | m | 12.2
| (2,7+5,0)+(1,1+3,4) |  | 12.2
palisády | Součet |  | 12.2
Použití figury:
339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 12.2
132154101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.392
916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.99
5922841R | palisáda betonová tyčová obdélníková barevná 120x180x800 mm | kus | 73.2
PD04 |  | m2 | 64.4
| "1.PP" |  | 0
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1
PD04 | Součet |  | 64.4
Použití figury:
763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 64.4
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 379.24
PD05 |  | m2 | 233.8
| "1.PP" |  | 0
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 165 |  | 165
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8
PD05 | Součet |  | 233.8
Použití figury:
7634310R5 | D+M zavěšeného akustického SDK perforovaného podhledu PD05 vč. kotvení, izolace, rastru a příslušenství | m2 | 233.8
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 379.24
763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 233.8
28329027 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 | m2 | 257.18
PschDL | schodišťová dlažba | m | 15.6
| "-1.33, SCHODIŠTĚ" 0,9*13+(0,9+1,0+1,1+0,9) |  | 15.6
| Součet |  | 15.6
Použití figury:
771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm | m | 15.6
771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm | m | 15.6
59761337 | schodovka protiskluzná šířky 300x600mm | kus | 71.5
59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 5.85
PschDLplocha | plocha dlažby schodiště | m2 | 9.386
| "plocha stupnic" 6,5 |  | 6.5
| "plocha podstupnic" (0,9*13+(0,9+1,0+1,1+0,9))*0,185 |  | 2.886
| Součet |  | 9.386
Použití figury:
771111012 | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m | 9.386
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 460.456
771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 2.816
PschDLs | schodišťová dlažba (sokl) | m | 14.6
| (4,3+1,0)+(3,0) |  | 8.3
| 3,15*2 |  | 6.3
| Součet |  | 14.6
Použití figury:
771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 14.6
59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 29.2
purenit |  | m2 | 0.52
| "pod ocelové stojky ocel. Rámů na střeše se pod patní plech nad strop. desku dají tepelně izolační podložky, 200x200 celkem 13ks" 0,2*0,2*13 |  | 0.52
purenit | Součet |  | 0.52
Použití figury:
28376524R | deska izolační PURENIT tl. 40mm | m2 | 0.52
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 699.86
rýha100x100 |  | m | 34
| "kanalizace" 34 |  | 34
rýha100x100 | Součet |  | 34
Použití figury:
974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 34
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
rýha100x150 |  | m | 18
Použití figury:
974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 18
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
rýha150x200 |  | m | 4
| "kanalizace" 4 |  | 4
rýha150x200 | Součet |  | 4
Použití figury:
974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 4
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
rýha70x150 |  | m | 32
| "vodovod" 32 |  | 32
rýha70x150 | Součet |  | 32
Použití figury:
974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm | m | 32
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
rýha70x200 |  | m | 7
| "vodovod" 7 |  | 7
rýha70x200 | Součet |  | 7
Použití figury:
974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm | m | 7
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
rýha70x70 |  | m | 15
| "vodovod" 15 |  | 15
rýha70x70 | Součet |  | 15
Použití figury:
974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 15
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
S1HI |  | m2 | 95
| "plocha" 95 |  | 95
| Součet |  | 95
Použití figury:
632451456 | Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 běžný | m2 | 95
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 334.64
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92
713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 176
62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 384.836
62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 384.836
S1par |  | m2 | 95
| "plocha" 95 |  | 95
| Součet |  | 95
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 176
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 699.86
713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 346.28
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.07
28375961 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 160mm | m2 | 98.8
28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% | m3 | 46.663
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 398.222
S2HI |  | m2 | 81
| "plocha" 81 |  | 81
| Součet |  | 81
Použití figury:
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 334.64
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92
713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 176
62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 384.836
62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 384.836
S2par |  | m2 | 81
| "plocha" 81 |  | 81
| Součet |  | 81
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 176
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 699.86
713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 346.28
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.07
28375962 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 180mm | m2 | 261.331
28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% | m3 | 46.663
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 398.222
S3HI |  | m2 | 158.64
| "plocha vodorovná" 173-36 |  | 137
| "vytažení na světlík" 24,5*0,5 |  | 12.25
| "vytažení na stáv. střechu" (52,8-13,7)*0,1 |  | 3.91
| "vytažení na atiku" 13,7*0,4 |  | 5.48
| Součet |  | 158.64
Použití figury:
712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 334.64
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92
713141262 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 158.64
62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 384.836
62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 384.836
S3par |  | m2 | 170.28
| "plocha vodorovná" 173-36 |  | 137
| "vytažení na světlík" 24,5*0,6 |  | 14.7
| "vytažení na stáv. střechu" (52,8-13,7)*0,3 |  | 11.73
| "vytažení na atiku" 13,7*0,5 |  | 6.85
| Součet |  | 170.28
Použití figury:
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 680.92
713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 699.86
713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 346.28
28375962 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 180mm | m2 | 261.331
28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% | m3 | 46.663
62836110 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 398.222
63151495 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm | m2 | 354.182
SDKobkladSL1 |  | m | 46.8
| "átrium, fasádní sloupy" (5)*3,6 |  | 18
| "átrium, vnitřní sloupy" (8)*3,6 |  | 28.8
SDKobkladSL1 | Součet |  | 46.8
SDKobkladSL2 |  | m2 | 25.92
| "átrium, vnitřní sloupy" (1,8*4)*3,6 |  | 25.92
SDKobkladSL2 | Součet |  | 25.92
Použití figury:
763164657 | SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 25.92
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 379.24
SDKobkladSL3 |  | m | 26
| "nosník, přístavba" 12,8 |  | 12.8
| "sloupy, přístavba" 3,2*3 |  | 9.6
| "átrium, vnitřní sloupy" (1)*3,6 |  | 3.6
SDKobkladSL3 | Součet |  | 26
SDKPD_DF |  | m2 | 165
STR |  | m2 | 226.025
střecha_átriumAT |  | m2 | 5.3
| "bednění atik zastřešení átria" 13,25*(0,4) |  | 5.3
střecha_átriumAT | Součet |  | 5.3
střecha_átriumS |  | m2 | 0
střecha_átriumSV |  | m2 | 20.32
střecha_átriumV |  | m2 | 0
štuk_stěny |  | m2 | 1841.2
| "1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 29,2 |  | 29.2
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 13,3 |  | 13.3
| "-1.11, KABINET" 49,5 |  | 49.5
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 40,5 |  | 40.5
| "-1.12.1, WC ÚKLID" 8,1 |  | 8.1
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 77,7 |  | 77.7
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 79,9 |  | 79.9
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 175,2 |  | 175.2
| "-1.16, JÍDELNA / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST" 145,4 |  | 145.4
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 133,3 |  | 133.3
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 31,7 |  | 31.7
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 76,1 |  | 76.1
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 118 |  | 118
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 48,3 |  | 48.3
| "-1.22, VÝTAH V2" 18 |  | 18
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 37,2 |  | 37.2
| "-1.33, SCHODIŠTĚ" 45,7 |  | 45.7
| "-1.34, CHODBA" 31,3 |  | 31.3
| "-1.35, CHODBA" 55,5 |  | 55.5
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 30,9 |  | 30.9
| "-1.39.2, CHODBA" 96,1 |  | 96.1
| "-1.39.1, CHODBA" 103,4 |  | 103.4
| "2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 127,2 |  | 127.2
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 39,3 |  | 39.3
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 64,1 |  | 64.1
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 36,9 |  | 36.9
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 24,5 |  | 24.5
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 12,5 |  | 12.5
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 12,8 |  | 12.8
| "-2.30, VÝTAH V2" 13 |  | 13
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 14,9 |  | 14.9
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 11,9 |  | 11.9
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 16 |  | 16
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 23,8 |  | 23.8
štuk_stěny | Součet |  | 1841.2
Použití figury:
612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1841.2
612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 1841.2
štuk_strop |  | m2 | 627.4
| "1.PP" |  | 0
| "-1.10.1, WC CHLAPCI" 10,5 |  | 10.5
| "-1.10.2, WC INVALIDA" 3,9 |  | 3.9
| "-1.11, KABINET" 11,6 |  | 11.6
| "-1.12.2, WC DÍVKY" 14,5 |  | 14.5
| "-1.13, DRUŽINA - ZÁDVEŘÍ" 33,5 |  | 33.5
| "-1.14, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - 15 DĚTÍ" 32,3 |  | 32.3
| "-1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (DRUŽINA) - 45 DĚTÍ" 154,1 |  | 154.1
| "-1.17, VÝDEJ JÍDEL" 68,8 |  | 68.8
| "-1.18, MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ" 9,3 |  | 9.3
| "-1.19, MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ" 26,9 |  | 26.9
| "-1.20, PŘÍPRAVA + VARNA" 55,1 |  | 55.1
| "-1.21, PLNĚNÍ A MYTÍ TRANSP. NÁDOB" 8,7 |  | 8.7
| "-1.23, KANCELÁŘ GASTROPROVOZU" 1,6 |  | 1.6
| "-1.35, CHODBA" 9,3 |  | 9.3
| "-1.36, ZÁDVEŘÍ / PŘÍJEM ZBOŽÍ" 7,1 |  | 7.1
| "-1.39.2, CHODBA" 27,2 |  | 27.2
| "-1.39.1, CHODBA" 36,7 |  | 36.7
| "2.PP" |  | 0
| "-2.23, CHODBA" 34,4 |  | 34.4
| "-2.24, SUCHÝ SKLAD POTRAVIN" 10,6 |  | 10.6
| "-2.25, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 18,1 |  | 18.1
| "-2.26, CHLAZENÝ BOX MASO" 10 |  | 10
| "-2.27, CHLAZENÝ BOX ZELENINA" 5 |  | 5
| "-2,33, ÚKLIDOVÁ KOMORA" 1,8 |  | 1.8
| "-2.29, HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY" 6,6 |  | 6.6
| "-2.30, VÝTAH V2" 1,6 |  | 1.6
| "-2.31, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI" 9,4 |  | 9.4
| "-2.32, TECHNICKÁ MÍSTNOST" 1,2 |  | 1.2
| "-2.34, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY" 12,9 |  | 12.9
| "-2.28, SKLAD ZELENINA" 4,7 |  | 4.7
štuk_strop | Součet |  | 627.4
Použití figury:
611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 627.4
611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně | m2 | 627.4
vrtD100 |  | m | 5.25
Použití figury:
977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 5.25
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
vrtD200 |  | m | 4.5
| "kanalizace" 0,75*6 |  | 4.5
vrtD200 | Součet |  | 4.5
Použití figury:
977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 4.5
997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 106.717
výkopek_soklu | výkopek_soklu |  | 56.16
| "soklový zásyp vytěženou zeminou, dl. x profil" 43,2*(0,8*1,0+1,0*1,0/2) |  | 56.16
výkopek_soklu | Součet |  | 56.16
Použití figury:
132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 56.16
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek1 |  | m3 | 11.3
| "výkop pro átrium" (13+14+13)*0,5*0,5 |  | 10
| "přístavba družiny" 0,5*13*0,2 |  | 1.3
výkopek1 | Součet |  | 11.3
Použití figury:
131113702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 11.3
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek10 |  | m3 | 4.392
| palisády*0,4*0,9 |  | 4.392
výkopek10 | Součet |  | 4.392
Použití figury:
132154101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.392
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek2 |  | m3 | 96.6
| "výkop pro átrium" (13*14)*0,5 |  | 91
| "přístavba družiny" 6,5*13*0,2 |  | 16.9
| "odpočet ručního výkopu" -11,3 |  | -11.3
výkopek2 | Součet |  | 96.6
Použití figury:
131151103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 96.6
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek3 |  | m3 | 20.724
| "átrium - základový pas u fasády" (14,1)*0,4*0,6 |  | 3.384
| "přístavba družiny" (6,0+13,5+6,0)*0,8*0,85 |  | 17.34
výkopek3 | Součet |  | 20.724
Použití figury:
132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20.724
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek4 |  | m3 | 1.6
| "atrium - nové základové patky fasádní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8
| "atrium - nové základové patky vnitřní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8
výkopek4 | Součet |  | 1.6
Použití figury:
131252502 | Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 1.6
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek5 |  | m3 | 0.8
| "atrium - nové základové patky chodbová stěna" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8
výkopek5 | Součet |  | 0.8
Použití figury:
131212531 | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.8
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek6 |  | m3 | 24.528
| "základ pro výtah V2 pod podlahou 2.PP" (1,7*1,9)*0,25 |  | 0.808
| "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" 1,0*7,2*0,6*2 |  | 8.64
| "hloubení rýh pro ležatou kanalizaci" 0,3*0,6*64+0,3*0,4*22 |  | 14.16
| "hloubení šachet" 0,8*1,0*1,15 |  | 0.92
výkopek6 | Součet |  | 24.528
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 24.528
161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 24.528
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
výkopek7 | výkopek7 |  | 13.8
| "výkop jámy pro venkovní výtah V3, rozsah 30% výkopku" 10*4,6*0,3 |  | 13.8
výkopek7 | Součet |  | 13.8
Použití figury:
131213712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 13.8
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek8 |  | m3 | 32.2
| "výkop jámy pro venkovní výtah V3, rozsah výkopku" 10*4,6 |  | 46
| "odpočet ruční dokopávky u stáv. objektu" -13,8 |  | -13.8
výkopek8 | Součet |  | 32.2
Použití figury:
131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 32.2
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
výkopek9 |  | m3 | 3.072
| "výkop pod základy pro podbetonování u venkovní výtahové šachty V3" 0,8*3,2*1,0*1,2 |  | 3.072
výkopek9 | Součet |  | 3.072
Použití figury:
132311401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně | m3 | 3.072
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
XPSdilataceV3 |  | m2 | 8.411
| "vložka do dilatační spáry mezi objektem a V3" 2,4*4,6-1,24*2,12 |  | 8.411
XPSdilataceV3 | Mezisoučet |  | 8.411
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 77.029
28376018 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | m2 | 54.42
XPSšachtyV3 |  | m2 | 25.2
| "zateplení venkovní výtahové šachty, V3" (0,4+1,9+2,6+0,7)*4,5 |  | 25.2
XPSšachtyV3 | Mezisoučet |  | 25.2
Použití figury:
713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 77.029
711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 68.618
711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 46.95
28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 26.46
zábradlí_nátěr |  | m2 | 1
| "zábradlí z 1.PP do 1.NP" 10*0,1 |  | 1
zábradlí_nátěr | Součet |  | 1
Použití figury:
783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1
783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 1
783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 1
783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 1
783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1
783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí | m2 | 1
zásyp_soklu |  | m3 | 49.68
| "soklový zásyp vytěženou zeminou, dl. x profil" 43,2*(0,8*1,0+1,0*1,0/2) |  | 56.16
| "odpočet zateplení soklu, dl. x tl. x výška" -43,2*0,15*1,0 |  | -6.48
zásyp_soklu | Mezisoučet |  | 49.68
Použití figury:
175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 74.06
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 215.496
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2154.96
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 334.194
ZD60 |  | m2 | 38.5
| 13,5+25 |  | 38.5
ZD60 | Součet |  | 38.5
Použití figury:
596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 38.5
121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 46.2
181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 118.8
564811112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm | m2 | 38.5
564841113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm | m2 | 38.5
59245012 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná | m2 | 40.81
ŽB_rampa |  | m3 | 1.225
| "venkovní vstupní deska - družina" 0,91*1,56*0,2 |  | 0.284
| "venkovní vstupní deska s rampou - jídelna" 2,4*1,55*0,2+1,5*1,31*0,2/2 |  | 0.941
ŽB_rampa | Součet |  | 1.225
Použití figury:
430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1.225
430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.153
SO110/ B00 | Statika
rýha150x200 |  | m | 21.8
| "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce zastřešení objektu jídelny" 2,5*2+2,5*2 |  | 10
| "osazení překladu, výkres ocelové konstrukce v družině P01.01" 2,5*2 |  | 5
| "osazení překladů, výkres stavebních úprav ve střední stěně kuchyně" 1,7*2*2 |  | 6.8
rýha150x200 | Součet |  | 21.8
ŽBpatky |  | m3 | 4.515
| "družina - nová patka" 1,5*1,1*0,6 |  | 0.99
| "výkres základů objektu družiny, rozšíření stáv. základu" 0,75*0,25*0,6*2+1,5*0,25*0,6*4 |  | 1.125
| "atrium - nové základové patky fasádní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8
| "atrium - nové základové patky vnitřní sloupy" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8
| "atrium - nové základové patky chodbová stěna" 4*0,5*0,5*0,8 |  | 0.8
ŽBpatky | Součet |  | 4.515
ŽBzáklST |  | m3 | 7.93
| "výtahová šachta, základ, V2" (1,52*1,8-1,12*1,4)*7,2 |  | 8.41
| "odpočet otvorů" -1,0*1,2*0,2*2 |  | -0.48
ŽBzáklST | Součet |  | 7.93
IO422 | Kanalizace dešťová, vč. vsakovacích zařízení
lože_písek |  | m3 | 3.285
| "dešťová přípojka, VS1 - šachta" (1,7+5,1)*0,15*0,6 |  | 0.612
| "dešťová přípojka, VS2 - šachta" (5,6+1,7)*0,15*0,6 |  | 0.657
| "šachta" 1,2*1,2*0,15 |  | 0.216
| "dešťová přípojka, retence - šachta" 15*0,15*0,8 |  | 1.8
lože_písek | Součet |  | 3.285
Použití figury:
451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.285
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7.493
výkopek1 |  | m3 | 137.088
| "vsakovací jáma" 4*15*0,6 |  | 36
| "zásypová část" (0,6+4,0+0,6)*(0,6+15,0+0,6)*1,2 |  | 101.088
výkopek1 | Součet |  | 137.088
Použití figury:
131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 137.088
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 88.181
výkopek2 |  | m3 | 2.16
| "šachta" 1,2*1,2*1,5 |  | 2.16
výkopek2 | Součet |  | 2.16
Použití figury:
131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2.16
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 88.181
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7.493
výkopek3 |  | m3 | 19.722
| "dešťová přípojka, VS1 - šachta" (1,7+5,1)*(0,6+0,8)/2*0,6 |  | 2.856
| "dešťová přípojka, VS2 - šachta" (5,6+1,7)*(0,6+0,8)/2*0,6 |  | 3.066
| "dešťová přípojka, retence - šachta" 15*(0,9+1,4)/2*0,8 |  | 13.8
výkopek3 | Součet |  | 19.722
Použití figury:
132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 19.722
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 88.181
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7.493
zásyp_přípojka |  | m3 | 7.493
| "zásyp výkopu přípojky výkopanou zeminou" (výkopek2+výkopek3) |  | 21.882
| "odpočet vytlačené kubatury, pískové podkladní lože" -(lože_písek) |  | -3.285
| "odpočet vytlačené kubatury, potrubí a pískový obsyp" -(6,8+7,4)*0,4*0,6-(15)*0,5*0,8 |  | -9.408
| "odpočet vytlačené kubatury šachtou" -PI*0,6*0,6*1,5 |  | -1.696
zásyp_přípojka | Součet |  | 7.493
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7.493
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 88.181
zásyp_štěrk |  | m3 | 36
| "štěrkový zásyp, řez a situace vsakovacího zařízení" 4*15*0,6 |  | 36
zásyp_štěrk | Mezisoučet |  | 36
Použití figury:
174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 137.088
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 36
58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 54
zásyp_zemina |  | m3 | 101.088
| "zásypová část" (0,6+4,0+0,6)*(0,6+15,0+0,6)*1,2 |  | 101.088
zásyp_zemina | Mezisoučet |  | 101.088
Použití figury:
174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 137.088
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 86.389
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 863.89
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 88.181

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST