## List1
Pozice č.: | Název - rozměr | Mj | Počet | Cena jedn. ( Kč ) | Cena celk. ( Kč )
Zařízení č. 1
1.1 | Větrací jednotka eQ-023 FläktWoods viz Příloha | ks | 1
| kompletní systém MaR s externím ovladačem a kabelem | ks | 1
s kapalinovým výměníkem ECONET provedení "Single pump unit with integrated
| exchanger package" | ks | 1
zprovoznění jednotky a systému zpětného získávání tepla
pro přívod 11.000 m3/h a odvod 11.000 m3/h v sestavě :
| přívodní ventilátor včetně frekvenčního měniče | ks | 1
| odtahový ventilátor včetně frekvenčního měniče | ks | 1
| filtr přiváděného vzduchu M5 | ks | 1
| filtr odváděného vzduchu - tukový a M5 | ks | 1
| klapky na sání a výtlaku jednotky jednotky | ks | 2
| základový rám | ks | 1
| sifon na odvodu kondenzátu | ks | 1
včetně hydraulického propojení :
| kulový kohout DN 25 | ks | 4
| odvzdušňovací ventil automatický DN 10 | ks | 1
| filtr s nerezovým sítkem závitový DN 25 | ks | 1
| vypouštěcí a plnící kulový kohout DN 15 | ks | 1
| potrubí z měděných trubek tvrdých spojované měkým pájením DN 25 ( Ø 28x1,5 ) | bm | 20
| izolace Cu potrubních rozvodů | bm | 20
| náplň nemrznoucí směsi - glykol 30% | l | 70
1.2 | Protidešťová žaluzie se sítí, 1250x1000, min. 60% volné plochy | ks | 1
1.3 | Mřížka čtyřhranná na konce potrubí 800x891 | ks | 1
1.4 | Tlumič hluku buňkový 1200x1000-1500 | kplt | 1
| včetně tlumících buněk GE*200*500*1500 | ks | 12
1.5 | Tlumič hluku buňkový 1000x800-2000 | kplt | 3
| včetně tlumících buněk GH*400*500*2000 | ks | 3x4
1.6 | Tlumič hluku kulisový 1400x600-500 | kplt | 1
Kulisa TROX MKA100-75-8-F/1400x600x500
| rozměr kulisy 100x600x500 | ks | 8
1.7 | Tlumič hluku kulisový 900x1000-1000 | kplt | 1
Kulisa TROX MKA100-67-6-F/1000x900x1000
| rozměr kulisy 100x900x1000 | ks | 6
1.8 | Tlumič hluku kulisový 900x1000-750 | kplt | 1
Kulisa TROX MKA100-67-6-F/1000x900x750
| rozměr kulisy 100x900x750 | ks | 6
1.9 | Tlumič hluku kulisový 1200x600-1000 | kplt | 1
Kulisa TROX MKA100-71-7-F/1200x600x1000
| rozměr kulisy 100x600x1000 | ks | 7
1.10 | Neobsazeno
1.11 | Pružná manžeta 1400x600-125 | ks | 2
1.12 | Pružná manžeta 630x600-125 | ks | 2
1.13 | Omezovací regulátor konstantního průtoku VFL / 250 TROX | ks | 1
1.14 | Vyústka komfortní, dvouřadá na kruhové potrubí TROX TRS-R5/525x75 | ks | 7
1.15 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 1 | ks | 1
1.16 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 2 | ks | 1
1.17 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 3 | ks | 1
1.18 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 4 | ks | 1
1.19 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 5 | ks | 1
1.20 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 6 | ks | 1
1.21 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 7 | ks | 1
1.22 | PD. PT V - Tkaninové potrubí/vyústka dle přílohy - Nabídka 142200 - Pozice 8 | ks | 1
1.23 | Akumulační zákryt nerezový, závěsný, včetně odluč. tuku a osvětlení 230V, | kplt | 1
opatřený žlábkem a výpustným kohoutem pro kondenzát, dělený dle výroby
rozměry 2600x1075x450, napojení na VZT : 2x horní 500x160-40 s přírubou
pro průtok 2600 m3/h, tlaková ztráta v čistém stavu cca 50 Pa
1.24 | Akumulační zákryt nerezový, závěsný, včetně odluč. tuku a osvětlení 230V, | kplt | 1
opatřený žlábkem a výpustným kohoutem pro kondenzát, dělený dle výroby
rozměry 2600x1075x450, napojení na VZT : 2x horní 500x160-40 s přírubou
pro průtok 2400 m3/h, tlaková ztráta v čistém stavu cca 50 Pa
1.25 | Akumulační zákryt nerezový, závěsný, včetně odluč. tuku a osvětlení 230V, | kplt | 1
opatřený žlábkem a výpustným kohoutem pro kondenzát, dělený dle výroby
rozměry 2600x1000x450, napojení na VZT : 2x horní 500x160-40 s přírubou
pro průtok 2000 m3/h, tlaková ztráta v čistém stavu cca 50 Pa
1.26 | Akumulační zákryt nerezový, závěsný, včetně odluč. tuku a osvětlení 230V, | kplt | 1
opatřený žlábkem a výpustným kohoutem pro kondenzát, dělený dle výroby
rozměry 2600x1000x450, napojení na VZT : 2x horní 500x160-40 s přírubou
pro průtok 2200 m3/h, tlaková ztráta v čistém stavu cca 50 Pa
1.27 | Akumulační zákryt nerezový, závěsný, včetně odluč. tuku, | kplt | 1
opatřený žlábkem a výpustným kohoutem pro kondenzát,
rozměry 1000x1000x450, napojení na VZT : 1x horní 160x500-40 s přírubou
pro průtok 1000 m3/h, tlaková ztráta v čistém stavu cca 50 Pa
1.28 | Akumulační zákryt nerezový, závěsný, včetně odluč. tuku, | kplt | 1
opatřený žlábkem a výpustným kohoutem pro kondenzát,
rozměry 1200x900x450, napojení na VZT : 1x horní 160x400-40 s přírubou
pro průtok 300 m3/h, tlaková ztráta v čistém stavu cca 50 Pa
1.29 | Tepelná izolace vnitřní, minerální vlna 30 mm s polepem Al fólií | m2 | 132
1.30 | Tepelná izolace venkovní, minerální vlna 60 mm s oplechováním | m2 | 272
Dále | Potrubí :
| VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 30% tv. | m2 | 208
| VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech, vodotěsné provedení - 35% tvar. | m2 | 274
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 355/0% tvar | bm | 0.5
| Do DN 250/10% tvar | bm | 6.5
Zařízení č. 2
2.1 | Ventilátor KV0 250 EC Systemair, vč. spon FK 250 2 ks | ks | 1
2.2 | EC-VENT OVLADAČ - Systemair | ks | 1
2.3 | EC-VENT ROZVADĚČ - Systemair | ks | 1
2.4 | Tlumič hluku kulisový 500x250x1500 | kplt | 1
Kulisa TROX MKA100-67-3-F/500x250x1500
| rozměr kulisy 100x250x1500 | ks | 3
2.5 | Tlumič hluku kulisový 500x250x1000 | kplt | 1
Kulisa TROX MKA100-67-3-F/500x250x1000
| rozměr kulisy 100x250x1000 | ks | 3
2.6 | Tlumič hluku kruhový LDC 250-600 | ks | 1
2.7 | Přetlaková klapka žaluziová IRK-200/40-20 | ks | 1
2.8 | Protidešťová žaluzie se sítí, 600x300, min. 60% volné plochy | ks | 1
2.9 | Regulační klapka těsná RKT SYS 600x300 včetně servopohonu 24 V DC | ks | 1
2.10 | IFL 280/60-30 filtrační kazeta F5 | ks | 1
| IFR – náhradní filtrační vložka F5 | ks | 3
2.11 | Mřížka čtyřhranná na konce potrubí 600x300 | ks | 1
2.12 | Zpětná klapka RSK 250 | ks | 1
2.13 | Vyústka komfortní jednořadá včetně regulačního ústrojí pro odvod 425x75 | ks | 3
2.14 | Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.20 mm | m2 | 14
Dále | Potrubí :
| VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 25% tv. | m2 | 12
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 250/40% tvar | bm | 2.5
Zařízení č. 3
3.1 | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem FFCF 234 T Elektrodesign | ks | 1
3.2 | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem FFCF 234 T Elektrodesign | ks | 1
3.3 | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem FFCF 234 T Elektrodesign | ks | 1
3.4 | Neobsazeno
3.5 | Přetlaková klapka žaluziová PER 160 | ks | 1
3.6 | Stěnová mřížka SMU 20 600x100 | ks | 6
3.7 | Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 | bm | 3
3.8 | Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.20 mm | m2 | 4
Dále : | Potrubí :
| VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. | m2 | 1.5
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 160/20% tvar | bm | 7
| Do DN 100/15% tvar | bm | 4
Zařízení č. 4
4.1 | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a řízením výkonu, stropní montáž | ks | 1
SILOUETTE / U-S / L-G / V-NE 40/60/100 P, Systemair a.s.
4.2 | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a řízením výkonu, stropní montáž | ks | 1
SILOUETTE / U-S / L-G / V-NE 60 P, Systemair a.s.
4.3 | Přetlaková klapka žaluziová PER 125 | ks | 1
4.4 | Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 80 | bm | 2
4.5 | Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.20 mm | m2 | 4
Dále : | Potrubí :
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 125/15% tvar | bm | 12
| Do DN 80/0% tvar | bm | 1
Zařízení č. 5
5.1 | Kuchyňský odsavač par K196L6N, včetně tukového filtru | ks | 1
5.2 | Přetlaková klapka žaluziová PER 125 | ks | 1
5.3 | Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.20 mm | m2 | 4
Dále : | VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 125/10% tvar | bm | 9.5
Zařízení č. 6
6.1 | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem FFCF 234 T Elektrodesign | ks | 5
6.2 | Výfuková hlavice VHO 160 | ks | 1
6.3 | Výfuková hlavice VHO 100 | ks | 1
6.4 | Stěnová mřížka SMU 20 600x100 | ks | 16
6.5 | Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 | bm | 6
6.6 | Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.20 mm | m2 | 1
6.7 | Tepelná izolace venkovní, minerální vlna 60 mm s oplechováním | m2 | 2
Dále : | Potrubí :
| VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. | m2 | 3
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 160/30% tvar | bm | 4
| Do DN 125/25% tvar | bm | 2.5
| Do DN 100/15% tvar | bm | 2
Montážní práce a materiál
| Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností | ks | 1
| Montážní materiál | ks | 1
| Těsnící materiál | ks | 1
| Spojovací materiál | ks | 1
Související činnosti a položky
| Vyregulování zařízení | h | 16
| Vypracování protokolu | h | 2
| Vyzkoušení zařízení | h | 24
| Zaškolení obsluhy | h | 2
| Vypracování provozních předpisů | ks | 1
| Zpracování dodavatelské dokumentace | ks | 1
| Bezpečnostní značení | ks | 1
VZT celkem bez DPH Kč :