DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.4.g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1.	Všeobecně	3

1.1.	Úvod	3

1.2.	Předmět a rozsah dokumentace, dodávek, montážních prací	3

1.3.	Podklady	3

2.	Základní charakteristiky	3

2.1.	Druhy proudových soustav:	3

2.2.	Jmenovité hodnoty a odchylky	4

2.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.4.	Uzemnění, ochrana proti přepětí	4

2.5.	Ochrana před tepelnými účinky a nadproudy, uložení vedení	5

2.6.	Vnější vlivy	5

2.7.	Kompenzace jalového výkonu	5

2.8.	Elektromagnetická kompatibilita	5

2.9.	Umělé osvětlení	5

2.10.	Bezpečnost, hygiena, požární ochrana	5

2.11.	Certifikace, schvalování a realizace	6

3.	Zásobování elektrickou energií	6

3.1.	Způsob připojení	6

3.2.	Spotřeba elektrické energie:	7

3.3.	Měření spotřeb elektrické energie	7

4.	Technické řešení záměru – část NN	7

4.1.	Silové rozvaděče	7

4.2.	Kabelové trasy	8

4.3.	Vnitřní umělé osvětlení	8

4.4.	Řídící systém osvětlení	9

4.5.	Nouzové osvětlení	9

4.6.	Vyrovnání potenciálu, vnitřní ochrana proti přepětí (SEMP)	9

5.	napojení technologie	10

6.	Hromosvod	10

7.	Vnitřní ochrana proti přepětí	10

8.	Všeobecné informace a požadavky	10

9.	Projednání projektové dokumentacE	10

10.	Certifikace	11

11.	Předpisy a normy	11

12.	Bezpečnost práce	12

# Všeobecně

## Úvod

Projektová dokumentace řeší opravu hlavního osvětlení v plaveckém bazénu aquaparku Barandov

## Předmět a rozsah dokumentace, dodávek, montážních prací

Předmětem této projektové dokumentace pro provádění stavby je:

- návrh hlavního osvětlení bazénu

- řízení osvětlení bazénu

- návrh rozvaděče RZS

Předmětem této projektové dokumentace pro provádění stavby není:

- uzemnění

- ochrana před bleskem

- hlavní rozvaděč objektu

- rozvaděč náhradního napájení

- rozvaděče měření a regulace

- nouzové osvětlení – zůstává stávající

## Podklady

Dostupné podklady:

- všeobecně závazné předpisy ČR platné v době zpracování dokumentace - stavební výkresy

- údaje a požadavky investora aquaparku Barandov

# Základní charakteristiky

## Druhy proudových soustav:

Napěťové soustavy

provozní napájení - všeobecná soustava:

PEN ~ 50 Hz 400 V/TN-C (AC)

3 PE+N ~ 50 Hz 400 V/TN-C-S (AC)

## Jmenovité hodnoty a odchylky

Celkový úbytek napětí:

- umělé osvětlení	- max. 3% (z rozvaděčů ke spotřebičům max. 2%)

- ostatní		- max. 6% (z rozvaděče ke spotřebičům max. 3%)

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500)

a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem v zařízeních do AC 1000 V

Ochrana je provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, které odpovídají níže

uvedená ustanovení:

- Všeobecně:

- Základní ochrana (dříve ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) je provedena za normálních podmínek některým z těchto opatření:

- základní izolace živých částí (čl. 411.2; příloha A, čl. A.1);

- přepážky nebo kryty (čl. 411.2; příloha A, čl. A.2);

- zábrany (čl. 410.3.5; příloha B, čl. B.2);

- ochrana polohou (umístěním mimo dosah) (čl. 410.3.5; příloha B, čl. B.3).

Opatření uvedená v příloze B jsou použita pouze v instalacích přístupných

- osobám znalým nebo poučeným, nebo

- osobám pracujícím pod dozorem nebo dohledem osob znalých nebo poučených.

- Ochrana při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí):

- Ochranné uzemnění (čl. 411.3.1.1).

- Neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě (čl. 411.4 až 411.6).

- Ochranné pospojování (čl. 411.3.1.2). V každé budově musejí být do tzv. ochranného pospojovaní vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod a níže uvedené vodivé části:

- kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou;

- konstrukční kovové části, pokud jsou normálně dosažitelné, kovové ústřední

topení a klimatizace;

- kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojená.

-dále bude dodržena norma ČSN 33 2000-7-702 – elektroinstalace ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány

## Uzemnění, ochrana proti přepětí

Uzemnění:

- Uzemnění objektu bude zachováno stávající.

Ochrana před přepětím:

- vnější ochrana proti účinkům přepětím (LEMP)

- hromosvod – stávající (není předmětem této PD)

- vnitřní ochrana proti účinkům přepětí (SEMP):

třídy ochrany B-C, s omezením přepětí a použitím selektivních ochran úrovně

- kategorie přepětí ≤ 4 kV ≤1,5 kV ≤1 kV – na úrovni instalací NN

## Ochrana před tepelnými účinky a nadproudy, uložení vedení

Ochrana před tepelnými účinky a nadproudy je provedena v souladu ČSN 33 2000-4-42, 
ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-523 ed.2, a další v platném znění.

Při dimenzování a ukládání kabelů je respektován způsob uložení (vzdálenosti).

## Vnější vlivy

Protokol o stanovení vnějších vlivů je platný stávající a je k dispozici u investora nebo provozovatele

## Kompenzace jalového výkonu

LED svítidla jsou vybavena vlastní kompenzací. Dále není požadováno. Kompenzace se řeší na úrovní přívodů do hlavních rozvaděčů – zůstává stávající. Záměr nezhoršuje účiník.

## Elektromagnetická kompatibilita

Veškerá dodávaná zařízení a předměty nesmí být zdroji rušení (přechodná přepětí, rozběhové proudy, proudy vyšších harmonických, ...) - musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). V opačném případě je nutno zajistit omezení těchto vlivů na rozvodnou soustavu.

## Umělé osvětlení

Hlavní osvětlení:

- navrženo dle ČSN EN 12464-1 (36 0450).

- požadavky na umělé osvětlení dle zatřídění je min. 300 lx v daném prostoru bazénu

Výpočet umělého osvětlení viz příloha této PD.

| LEGENDA: |  |
| --- | --- |
| Em - UDRŽOVANÁ OSVĚTLENOST | [lx] 300 lx |
| UGRL-INDEX OSLNĚNÍ | [-] <22 |
| Ra -INDEX PODÁNÍ BAREV | [-] min. RA 80 |

## Bezpečnost, hygiena, požární ochrana

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – viz předešlý text.

Veškeré montážní, revizní a následně údržbářské práce musí být prováděné odbornou firmou s příslušně kvalifikovanými pracovníky, při dodržování platných ČSN a elektrotechnických předpisů.

Před uvedením do provozu musí být na vybudovaném zařízení provedeny příslušné funkční zkoušky, provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva. Následně ve stanovených lhůtách je nutné provádět předepsané periodické revize.

Každá eventuální změna v elektroinstalaci musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. Investor přebere stavbu do užívání až po převzetí dokumentace skutečného provedení stavby jako celku společně s prohlášením dodavatele o kompletnosti dokumentace skutečného provedení stavby.

Projektované el. zařízení nejsou zdrojem znečištění ovzduší, hlučnosti a neobsahují agresivní ani olejovou náplň. Likvidace vyhořelých světelných zdrojů bude prováděna odbornou firmou.

Při montáži a následném provozu musí být dodržovány zásady požární bezpečnosti.

Prostupy kabelů požárními stěnami musí být z požárního hlediska utěsněny s příslušnou požární odolností.

## Certifikace, schvalování a realizace

Všechny dodávané výrobky a zařízení musí splňovat základní požadavky bezpečnosti
 (zák. č. 102/2001).

„Stanovené“ výrobky, (které podléhají povinnému schvalování a certifikaci) musí být navíc vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními dokumenty dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků a zařízení!

V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací a certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení (schválených a certifikovaných) musí plně uhradit dodavatel včetně následných škod.

# Zásobování elektrickou energií

## Způsob připojení

Jedná se o napojení v rámci stávající budovy. Rozvaděč RZS bude napojen ze stávajícího rozvaděče osvětlení R13 umístěného v místnosti plavčíka.

## Spotřeba elektrické energie:

Bazénová hala

PD řeší nové osvětlení v hlavní bazénové hale. Dojde k výměně stávajícího výbojkového osvětlení za osvětlení LED dle PD

|  | Pi (Kw) | Pm (Kw) |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení | 3,7 | 3,7 |
| odstatní | 1 | 0,5 |
| Instalovaný | 4,7 |  |
| soudobý |  | 4,2 |
| Max. očekávané současné proudové zatížení sítě | 20 A |  |

Kapacity stávajícího přívodu jsou dostatečné – záměr nezvyšuje nárok na spotřebu el. Energie

## Měření spotřeb elektrické energie

Měření odběru elektrické energie zůstane zachováno stávající.

# Technické řešení záměru – část NN

## Silové rozvaděče

### rozvaděče RZS01 – úprava R13

V rámci projektu bude provedena úprava stávajícího rozvaděče R13. Budou dohledány stávající silové vývody pro hlavní osvětlení bazénu (výbojková svítidla).Tato svítidla budou demontována.

Dále bude provedena kontrola rozvaděče s ovládacími tlačítky. Tlačítka ovládající silové stykače budou označena jako nefunkční.

V rozvaděči R13 bude nově instalován jistič 3x32A/C pro napojení nového rozvaděče osvětlení RZS01. Ten bude napojen kabelem CYKY 5x10 dle PD.

Rozvaděč RZS01 bude proveden dle PD a umístěn poblíž stávajícího R13 v místnosti plavčíka. Bude v provedení na omítku. Nová svítidla budou napojeny právě z rozvaděče RZS01. Veškeré vývody v rozvaděči budou svorkovány.

## Kabelové trasy

Kabelové trasy budou realizovány povrchovou instalací a to pomocí trubkování případně lištováním dle místních možností. Kabely budou v provedeny CYKY. Uchycení trubek bude provedeno pomocí hmoždin do betonu. V případě tažení po ocelové konstrukci – překladu, budou držáky kabelové trasy nastříleny. Pro tažení kabelů na středové části bazénu je možné vyžít půdní meziprostor, pokud to bude možné. Tam budou kabely taženy ve vhodných chráničkách případně je možné využít stávající kabelové trasy. Pro napojení svítidel a pro paralelní zapojení  bude použito rozbočných krabic IP66 - Ty budou montovány v těsné blízkosti svítidel.

## Vnitřní umělé osvětlení

Svítidla v daném záměru jsou navržena pomocí špičkových LED reflektorů se speciální asymetrickou optikou. Reflektory budou umístěny dle PD na obvodových stěnách bazénu a na středu bazénu podél sloupů. LED reflektory mají mít krytí minimálně IP66, atest pro sport, IK08 a musí být ve speciálním provedení pro plavecké bazény s chlorovanou vodou. Pro dodržení požadavku na hospodárnost a úsporu el. energie musí svítidla splňovat: účinnost min. 146lm/W u nástěnných svítidel a 154lm/W u svítidel na stropě. Doba života 100000h L90B10. Investor požaduje Tc 4000K svítidla s MacAdam 5. Jejich kotvení na stěnu bude pomocí třmenů. Typy třmenu budou zvoleny na základě typu montáže a po konzultaci s výrobcem svítidel. Kotvení do stěn bude provedeno pomocí kovových hmoždin. Svítidla montovaná na stěny musí mít max. hmotnost 13,78kg/ks. Pozor na kotvení středové řady do stropů! Jedná se o strop s dřevěným obkladem – je nutné navrhnout vhodné ukotvení- v rámci prohlídky pro tvorbu PD nebylo možné zjistit skladbu stropu. Max. hmotnost svítidel umístěných na středu stropu je 18,54kg/ks počítá se s montáží 10ks reflektorů. V případě nemožnosti využití podkladu jako nosného stropu budou využity závitové tyče R10 a svítidlo bude kotveno do hlavni nosné stropní konstrukce pod obkladem. Všechna svítidla budou vybavena předřadníkem DALI, pro možnost řízení osvětlení SETDALI, pro splnění požadavku investora na nastavení světelných scén. Natočení a úhlování svítidel bude provedeno dle výpočtu osvětlení svítidla budou napojena z rozbočné krabice gumovým kabelem CGSG 5x2,5 (L,N,PE, DA1,DA2). .

V rámci opravy osvětlení bude provedena kompletní demontáž stávajícího výbojkového osvětlení. Bude provedeno nejprve úplné odpojení svítidel v R13 a následně demontáž stávajícího osvětlení. Kabeláže na straně rozvaděče a svítidla budou ustřiženy, tak aby se dali považovat dále již nevyužitelné!! Po dohodě s investorem provede montážní firma demontáže také nefunkčních reproduktorů nad plaveckou dráhou - toto je nutné započítat do cenových nabídek. Rozsah demontáží ozvučení určí před realizací zástupce investora!

Bude provedena demontáž všech svítidle!! Včetně provizorně doplněných LED reflektorů a dále bodových reflektorů, která jsou v současné době nefunkční!

## Řídící systém osvětlení

Součástí opravy osvětlení bude instalace řídícího systému osvětlení, který zajistí jednoduché ovládání a do ve 3 přednastavených scénách. K tomuto účelu bude využit systém složený z řídící jednotky umístěné v rozvaděči a prostorového tlačítka. Systém bude zapojen dle montážního návodu. Hlavní jednota řízení bude umístěna v rozvaděči RZS01.

Všechna svítidla budou osazena předřadníky s řízením DALI. DALI linka bude tažena v rámci hlavního napájecího kabelu. DALI linka k ovládacímu tlačítku bude provedena kabelem CYKY 2ox1,5. Umístění ovládacího tlačítka bude upřesněno s investorem. Tlačítko bude umístěno v místnosti plavčíka.

Nastavení systému řízení – scény bude upřesněno v rámci oživení systému investorem

Bude je ale jednat pouze o nastavení hladiny intenzity případně max. 3 skupinové scény.

V rámci ovládacího tlačítka bude navíc zachována funkce DIMM.

## Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení není rámci opravy hlavního osvětlení požadováno a není předmětem zadání pro PD ani poptávek!

## Vyrovnání potenciálu, vnitřní ochrana proti přepětí (SEMP)

Hlavní pospojování (vyrovnání potenciálů) bude v objektu zachováno stávající

Vnitřní ochrana proti přepětí (SEMP): Použití svodičů přepětí třídy „B“ k ochraně před přepětím v rozsahu přepěťové kategorie II. je realizováno v rozvaděči RZS01

# napojení technologie

Na Profesi silnoproudu v rámci projektu opravy osvětlení nevznikly žádné další požadavky na napojení jiných technologií. V rozvaděč RZS je připraven jeden kabelový rezervní vývod s chráničem s nadproudovou ochranou pro případné napojení dalších osvětlení v hale. Jedná se však o rezervu! V případě vzniku požadavku bude záměr řešen jako VCP.

# Hromosvod

Hromosvod bude zachován stávající.

# Vnitřní ochrana proti přepětí

V souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN EN 62305-3, ed.2, -4, ed.2 je objekt vybaven hlavním pospojení objektu. K této přípojnici jsou připojeny veškeré kovové prvky v objektu včetně instalací v souladu s ČSN 2000-5-54, ed.2.

# Všeobecné informace a požadavky

K dodanému a namontovanému elektrickému zařízení musí provést dodavatelská firma výchozí revizi, zpracovat a předat objednateli výchozí revizní zprávu a veškeré potřebné atesty a prohlášení o shodě. Součástí plnění dodavatele je zpracování dokumentace skutečného provedení.

Součástí dodávky musí být funkční a komplexní vyzkoušení všech dodaných zařízení a aktivní účast na funkčních a komplexních zkouškách celé stavby. Zařízení musí být dodáno jako fungující celek, tj. kompletní a vyzkoušené. Dále je součástí dodávky návrh provozních řádů.

# Projednání projektové dokumentacE

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky investora. Případné změny budou zapsány a bude svolána komise složená z projektanta elektro, zástupcem investora a realizačním firmou. Výsledek jednání bude zapsán a zanesen do PD jako uměna případně do DSP.

# Certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

# Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem, zejména:

48/1982 Sb.	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

50/1978 Sb. 	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

73/2010 Sb. 	Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	    Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	 Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.

ČSN 33 2000-4-46 ed.3	  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínaní.

ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48:

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Elektrická instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech.

ČSN 33 2000-5-53 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojení.

ČSN 33 2000-5-559  Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelné instalace.

ČSN 33 2000-5-56 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze.

# Bezpečnost práce

Ochrana před nebezpečným dotykem je navržena samočinným odpojením od zdroje a proudovým chráničem (nízké napětí). Pro správnou funkci přepěťových ochran je zapotřebí provádět jejich pravidelnou kontrolu. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržování platných ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu nových zařízení musí být na instalaci provedena výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět revize elektrického zařízení.