POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Číslo PO 20205

Stavba: Stavební úpravy a oprava vzduchotechniky

Druh dokumentace (účel): Dokumentace pro stavební povolení

Místo stavby: Praha, Smíchov č. p. 1007, U Santošky č. o. 1, 15000 Praha 5

Jméno (název) a adresa (sídlo) stavebníka:

Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, 15022 Praha Smíchov

Projektant:

Lukáš Hanžl, Czech Buildings, s r.o., Ostrovského 1213/23, 150 00 Praha 5- Smíchov

Důvod vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku:

§ 156 zákona číslo 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 31 odst. 1 písm. c) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Požárně bezpečnostní řešení vypracoval:                                    Ing. Vlastimil Počta

Za Opusem 1232

156 00 Zbraslav

tel. 603720188

ČKAIT: 0007471

Použitá právní norma:

Požárně bezpečnostní řešení bylo vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Datum: II/2020

Toto požárně bezpečnostní řešení obsahuje 8 stran včetně strany titulní a je vypracováno v sedmi výtiscích.

Vyhotovení číslo:

##### OBSAH

# ÚVOD

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ RIZIKO

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

ZÁVĚR

DOLOŽENÍ O AUTORIZACI

ÚVOD

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vyvolané zejména výměnou rozvodů vzduchotechniky ve školní jídelně a chlapeckých toaletách v ZŠ U Santošky 1007/1. Součástí PD jsou i stavební úpravy interiéru, oprava střechy dvorní dílny školníka a oprava a odvlhčení skladu a chlapeckých záchodů školní jídelny.

Všechny navržené úpravy budou probíhat v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží.

Z hlediska požární bezpečnosti má objekt konstrukce nosné a požárně dělící smíšené (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2).

Zastavěná plocha se nemění.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

Demontáže

Odstraní se stávající minerální a sádrokartonové podhledy kryjící bourané rozvody VZT. Demontují se rozvody VZT kromě stoupacího potrubí nad střechu. Demontuje se radiátor v dílně v místě plánovaných dvoukřídlových dveří. Na chlapeckých toaletách a skladu kuchyně se demontují zařizovací předměty, dveře a podhledy. Demontují se venkovní okenní mříže dílny. Dle výkresové dokumentace se sejmou sádrokartonové podhledy.

Bourání

Provedou se nové průrazy pro trubní rozvody v nosných stavebních konstrukcích. Vybourá se okno v dílně vč. části ostění a parapetu, okno bude nahrazeno dvoukřídlovými dveřmi. Vybourají se vstupní dveře do dílny a předsíňka v dílně. Zbourá se část příčky uzavírající stávající strojovnu VZT. Na toaletách a skladu se osekají obklady a odstraní omítka stěn dotčených úpravou.

POZNÁMKA

Některé průrazy nosnými stěnami budou mít nadpraží podchycené ocelovými válcovanými nosníky.

NOVÉ KONSTRUKCE

Zdivo

Nové vyzdívky se nebudou provádět, bude provedena pouze obetonávka ocelových válcovaných nosníků v nadpraží. Nevyužité otvory po demontáži VZT potrubí budou zazděny.

Sádrokartonové konstrukce

Strojovna VZT

Nová stěna strojovny bude ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, opláštěna bude oboustranně.

Toalety a sklad

Před očištěné zdivo se postaví sádrokartonová předstěna z impregnovaných desek tl. 12,5 mm.

Střecha

Střecha dílny školníka bude nová. Osadí se ocelové nosníky ve spádu a provede se výplň  příčně uloženými prvky (prkna tl. 35 mm- zapuštěný záklop), konstrukce bude seshora krytá plošně prkny tl. 24 mm a finální vrstvou z falcované střešní krytiny.

Podhledy

Jídelna

Stávající minerální podhled se demontuje k opětovnému použití. Po provedení rozvodů VZT se desky znovu osadí.

Dílna školníka

Instaluje se nový sádrokartonový podhled, použity budou impregnované SDK desky.

Tepelné a zvukové izolace

Plochá střecha dílny školníka, strop strojovny VZT a sklad údržby se zateplí minerální vatou tl. 200 mm.

Vnější výplně otvorů

Osadí se nové jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné rámové.

Použité podklady

- ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty;

- ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení;

- ČSN 73 0834- Požární bezpečnost staveb- Změny staveb;

- ČSN 73 0873- Požární bezpečnost staveb- Zásobování požární vodou;

- vyhláška č. 23/2008 Sb. se změnami uvedenými ve vyhlášce č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb;

- vyhláška č. 268/2009 Sb. se změnami uvedenými ve vyhlášce č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby;

- vyhláška č.503/2006, příloha 6;

- vyhláška č.221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);

- požárně technická zpráva (zpracovatel Ing. Radoslav Kosil, X/2000);

- výkresy a technická zpráva (zpracovatel Lukáš Hanžl).

POŽÁRNÍ RIZIKO

Zatřídění

Podle způsobu využití je objekt, ve kterém jsou změny navrhovány, zařazen mezi objekty nevýrobní. Podle úrovně navržených úprav je možné postupovat v rozsahu stanoveném pro změny staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti (ČSN 73 0834, předmět normy).

POZNÁMKA

V požárně technickém řešení stavby řešeném Ing. Radoslavem Kosilem v říjnu 2000 byla rekonstrukce školní jídelny, kuchyně se zázemím, soc. zařízením a strojovnou VZT zařazena mezi změny staveb skupiny I (objekt školy byl postaven v létech 1896- 1898). Stejným způsobem bude řešena navržená změna rozvodů VZT v jídelně a kuchyni spolu s úpravou střechy jednopodlažní dílny školníka umístěné ve dvorní části s úrovní podlahy -1,650 to znamená cca 2,5 m nad úrovní podzemního podlaží.

ZMĚNY STAVEB SKUPINY I

V souladu s ČSN 73 0834, Předmluva, je možné změny staveb skupiny I aplikovat obecně, a to i v objektech, ve kterých je požární bezpečnost řešena podle platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb.

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU, PROSTORU NEBO PROVOZU

Změna užívání objektu nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno

1) u nevýrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení (součin pn.an.c) o více než 15 kg.m-2;

V našem případě se původní součin pn . an nemění.

b) ke zvýšení počtu unikajících osob z měněného objektu nebo jeho části, pokud se  počet osob na každý započitatelný únikový pruh komunikace, společné pro únik z měněné i neměněné části objektu, zvýší o více než:

1) 12 osob při úniku po rovině, kde současně žádná ze stávajících cest nebude sloužit úniku více než 200 osob,

2) 10 osob při úniku po schodech dolů, kde současně žádná ze stávajících cest nebude sloužit úniku více než 150 osob,

3) 8 osob při úniku po schodech nahoru, kde současně žádná ze stávajících cest nebude sloužit úniku více než 120 osob,

4) počty osob podle 1)až 3) se v prostorech umístěných ve druhém a dalších podzemních podlažích snižují o 50%,

5) nebo se prokáže, že stávající společná komunikace vyhovuje úniku celkového počtu osob;

V našem případě nedochází ke zvýšení počtu osob.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob při kterékoliv únikové cestě z objektu;

V našem případě se počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu nemění.

d) k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. na projektové ČSN 73 0833 nebo ČSN 73 0835; za záměnu věcně příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy)

1) definované podle ČSN 73 0833:1996 jako OB2 nebo OB3 na objekty (nebo provozy) pro ubytování definované podle téže normy jako OB4, nebo

2) zdravotnických zařízení definované podle ČSN 73 0835:1996 jako AZ 2, popř.LZ 1 na objekty, prostory (nebo provozy) lůžkových zdravotnických zařízení definované podle téže normy jako LZ 2.

V našem případě k záměně věcně příslušné normy nedochází.

Je možné konstatovat, že nedochází ke zvýšení požárního rizika, ke zvýšení počtu osob ani k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. → nejedná se o změnu užívání.

ZMĚNY STAVEB SKUPINY I

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze:

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí;

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy může být nově vybudována

1) strojovna osobních výtahů,

2) vnější osobní nebo lůžkový výtah,

3) strojovna vzduchotechnického zařízení, pokud rozsah stávajícího vzduchotechnického rozvodu není při obnově rozšířen,

4) kotelna, která nemá celkový tepelný výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším jmenovitém výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně,

5) hygienické zařízení s pa nejvýše 5 kg.m-2,

6) vodovod, kanalizace, ústřední vytápění, a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo provozy jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu;

c) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení;

d) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4až 7 (podle ČSN 73 0804:1995) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího.

V našem případě se jedná o bod a) a b); nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu ani ke zvýšení požárního rizika.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNY STAVEB SKUPINY I

ČSN 73 0834, 4

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, protože splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělují prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

Nadpraží některých otvorů vybouraných v nosných stěnách jsou podchycena překlady z ocelových válcovaných profilů. Válcované nosníky budou proti účinkům požáru kryty betonem s nenosnou funkcí tl. 20 mm (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, tab. 4.2.2).

Nová konstrukce střechy dílny školníka bude z ocelových válcovaných nosníků PE 180 osazených ve spádu na stávající obvodové stěny. Mezi příruby nosníů se provede se výplň příčně uloženými prvky (prkna tl. 35 mm- zapuštěný záklop). Konstrukce bude seshora krytá plošně prkny tl. 24 mm s finální vrstvou z falcované střešní krytiny. Požární odolnost nosných prvků střechy R 30 bude zajištěna zavěšeným podhledem Rigips 1x RF (DF) 12,5 mm (Katalog Rigips, stropy cháněné podhledem Rigips, nosníky chráněné ze spodní strany zavěšeným podhledem Rigips).

- stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají;

Nové podhledy budou ze sádrokartonových desek, měněné podhledy budou z minerálních desek. Stávající nosné konstrukce podhledů budou v omezeném rozsahu zachovány. Materiály při hoření neodkapávají ani neodpadávají.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; odstupová vzdálenost se stanovuje pouze od zvětšené požárně otevřené plochy v obvodové stěně nebo ve střešním plášti; neposuzují se odstupové vzdálenosti od neměněných obvodových stěn a střešního pláště;

Požárně otevřené plochy v obvodových konstrukcích se nezvětšují.

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810;

Nové prostupy stěnami a klenebními pasy pro potrubí VZT budou po osazení potrubí dotěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z hořlavých hmot;

Nové trubní rozvody VZT budou provedeny z ocelového plechu.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 73 0810;

Nové prostupy stropy pro potrubí VZT budou po osazení potrubí dotěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové a zásahové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);

Systém evakuace osob z objektu je zachován.

- je vytvořen PÚ z prostorů podle ZS I, odst. b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Podle ČSN 73 0802, 5.3.2, nejsou v budově prostory, které musí tvořit samostatný požární úsek. Strojovna VZT slouží pouze pro kuchyň a jídelnu a je v této části stavby umístěna → nemusí tvořit samostatný PÚ.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně jejich stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem.

Původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah se nezměnily.

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY

Podle rozsahu navrhovaných úprav spadá rekonstrukce mezi změny staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární ochrany.

Zpevněná komunikace v ulicích U Santošky a Na Václavce umožňují požární technice příjezd do bezprostřední blízkosti posuzovaného objektu. Komunikace splňují podmínky stanovené pro nástupní plochy.

POŽÁRNÍ VODOVOD VNITŘNÍ

V budově jsou stávající hydranty, jeden vedle dveří do sociálního zařízení a druhý v chodbě. Hydranty jsou vybaveny tvarově stálými hadicemi a proudnicemi. U hydrantů se ověří průtokové a tlakové parametry, pro nejméně příznivý případ se považuje minimální přetlak 0,1 MPa při současném průtoku alespoň 0,27 l.s-1. Hodnoty se měří v místě výstřiku z proudnice.

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Počet přenosných hasicích přístrojů v objektu se určí podle vzorce:

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2

nr = 0,15 (400.1,0.1,0)1/2 = 3,0

nHJ = 6.nr = 6.3,0 = 18

V jídelně budou osazeny 2 PHP práškové s hasicí schopností 21 A, 183 B, C. V kuchyni 1 PHP sněhový (CO2) s hasicí schopností 70 B, C. Ve strojovně VZT a v dílně školníka bude osazen 1 PHP práškový (celkem 2 ks) s hasicí schopností 21 A, 183 B, C. Hmotnost hasební náplně u PHP práškových je 6 kg, u PHP sněhového 50 kg.

Vyhláška č.268/2011 Sb., příloha 3

Při užívání stavby musí být udržován volný přístup k PHP. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy PHP jsou umístěny:

- v zaplombované označené skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek, nebo

- v uzamčené označené skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

ZÁVĚR

Zpracovatel požární části konstatuje, že navržené úpravy odpovídají současným požadavkům požární bezpečnosti.

DOLOŽENÍ O AUTORIZACI

Toto požárně bezpečnostní řešení jsem vypracoval jako autorizovaná osoba v oboru požární bezpečnost staveb vedená v seznamu autorizovaných osob pod číslem 0007471. Osvědčení o autorizaci číslo 22084 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděleno ke dni 29. 2. 2000.

Ing. Vlastimil Počta