- Technická zpráva

Úvod

Projekt stavby řeší vytápění bytu č.8/5, 3.NP, Staropramenná 669/27, Praha 5.

Podklady

Podkladem pro zpracování byly stavební dispozice v měř. 1:50 a požadavky a údaje od investora a od zpracovatele stavební části. Provedení zdroje tepla a regulace bylo navrženo dle firemních podkladů fy BOSCH.

Návrh systému

Do objektu je navrženo ústřední teplovodní vytápění s nuceným oběhem a s parametry topné vody 70/500C. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je závěsný kondenzační kotel na palivo - zemní plyn.

Potřeba tepla

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN EN 12831 a ČSN 060210   vzhledem k venkovní výpočtové teplotě -120C a na základě údajů o tepelných parametrech obvodového pláště. Převažující vnitřní teplota v objektu v topném období je 200C. Tepelná ztráta objektu, včetně ztrát v rozvodech, činí celkem 3,2 kW.

Zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV

Jako zdroj tepla je pro vytápění a přípravu TV navržen plynový kombinovaný kondenzační kotel BOSCH CONDENS, typ GC 2300iW – 22/25C. Jmenovitý výkon kotle s modulovaným provozem hořáku je 3,4 – 23,2kW (tepelný výkon pro ohřev TV je 25kW). Tento kondenzační kotel vykazuje vysokou účinnost, přizpůsobuje svůj výkon okamžitému odběru tepla v celém rozsahu modulace a při provozu vykazuje mimořádně nízké hodnoty emisí ve spalinách, splňuje NOX třídu 6. Max. potřeba zemního plynu je 2,26 m3/h. Kotel je v provedení kombinovaném a slouží také jako zdroj pro přípravu TV pro byt.

Kotel a celý vytápěcí systém bude regulován prostorovým regulátorem s týdenním programem BOSCH, typ CR100, umístěným v řídící místnosti (č.m. 3.01).

Součástí kotle je oběhové čerpadlo, pojišťovací ventil a membránová expanzní nádoba. Na napojení topné větve budou instalovány uzavírací armatury. Na výstupu kulový kohout, na vratném potrubí kulový kohout s vestavěným filtrem.

Kotel je v provedení C (s uzavřenou spalovací komorou), s ventilátorem pro nasávání vzduchu pro hoření a současně s nuceným odtahem spalin. Tento kotel nenasává vzduch z místnosti, a proto se na jeho umístění nevztahují požadavky ČSN a TPG na přívod vzduchu a na velikost místnosti, v níž je kotel instalován. Kotel bude umístěn v bytě v koupelně a bude odkouřen nad střechu domu pomocí koaxiáního vedení vzduch/spaliny, BOSCH  DN80/125, vedeného ve stávajícím komínovém průduchu. Touto cestou bude také sacím potrubím nasáván do kotle vzduch pro hoření. Celková délka odkouření je 19,2m (2x koleno 870).

Během provozu kondenzačního kotle dochází k tvorbě kondenzátu. Kondenzát musí být odváděn z kotlů přes sifón do kanalizace (řeší ZT). Dopouštění do topného systému bude ruční, z rozvodů ZT studené vody.

Vytápění  bytu

Hlavní horizontální rozvod topné vody je spodní dvojtrubkový a je veden v podlaze bytu (viz výkresová část). Přípojky pro tělesa budou vedeny v drážkách ve zdivu. Rozvod bude proveden z měděných trub spojovaných kapilárním pájením. Rozvody vedené v podlaze budou izolovány tepelnou izolací o tloušťce 9 mm a budou zaklopeny podlahovými deskami. V místě napojení pro tělesa budou vytvořeny pevné body. Napojení otopných těles z rozvodů bude z drážky zezadu do tělesa. Rozvod bude v nejvyšších místech odvzdušněn a v nejnižších místech a u kotle budou instalovány vypouštěcí kohouty.

Otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles KERMI, typ THERM X2 PROFIL-VM (se středovým napojením). Součástí otopného tělesa je ventilová garnitura, která bude napojena na přípojku pomocí zdvojeného uzavíracího šroubení rohového DANFOSS, typ RLK-V DN15, zespoda z drážky do tělesa. Radiátorový ventil bude dokompletován ruční hlavicí DANFOSS, typ RA-5003, nebo termostatickou hlavicí, typ RAE-K 5034. Zaregulování ventilové vložky tělesa je provedeno z výroby.

Do koupelny je navrženo otopné těleso trubkové P.M.H., typ AVANTO, které slouží zároveň také jako sušák. Na přívodu k tomuto tělesu bude instalována kompletní připojovací sada P.M.H., typ VENTIL CUBE-COM. Tato sada bude doplněna elektrickým topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty, typ PMH-HT2-300W. Pomocí tohoto el. topidla s příkonem 300W bude koupelnové těleso temperováno mimo topnou sezónu v době, kdy nebude provozováno ústřední vytápění.

Potřeba energie a paliva

Potřeba tepla pro vytápění				3,2 kW

Předpokládaná roční spotřeba tepla	 (ÚT+TV)	54 GJ/rok

Maximální spotřeba ZP				2,26 m3/hod.

Předpokládaná roční spotřeba ZP			1 500 m3/rok

duben 2020	           				Jaroslav Zíka