8

revize 11/2020
revize 11/2020

Obsah

Technická zpráva	3

A.	Účel objektu	3

B.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení	3

1.	Architektonické řešení	3

2.	Výtvarné řešení	3

3.	Materiálové řešení	4

4.	Dispoziční a provozní řešení	4

C.	Bezbariérové užívání stavby	4

D.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy	4

E.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	5

1.	ZÁKLADY	5

2.	SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	5

3.	VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	5

4.	VÝPLNĚ OTVORŮ	5

5.	PŘÍČKY	5

6.	PODLAHY	5

7.	HYDROIZOLACE, TEPELNÉ IZOLACE, ZVUKOVÁ IZOLACE	5

8.	PODHLEDY, OBKLADY	6

9.	OMÍTKY, MALBY A NÁTĚRY	6

10.	ZÁMEČNICKÉ PRVKY	6

11.	OSTATNÍ PRVKY	6

12.	SCHODIŠTĚ A RAMPY	6

13.	VÝTAHY	6

F.	Stavební fyzika	6

1.	Tepelná technika	6

2.	Osvětlení	6

3.	Akustika – hluk	7

Vzduchová neprůzvučnost	7

Kročejová neprůzvučnost	7

4.	Akustika - vibrace	7

G.	Seznam použitých norem	7

H.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	7

# Technická zpráva

Účel objektu

Dotčená část objektu slouží jako zdravotnické středisko, ale objekt je jinak převážně obytný.

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Architektonické řešení

Jedná se o rohový činžovní dům v blokové zástavbě na Smíchově. Do zdravotního střediska se vchází z ulice Bieblova a hned za vchodovými dveřmi se nachází vestibul. Ve vestibulu probíhá čtyřramenné schodiště po obvodu místnosti do prvního patra a uprostřed ponechává prostorné zrcadlo. Vestavba výtahu je navržena do tohoto zrcadla na osu proti vchodovým dveřím. Je navržena výtahová plošina v uzavřeném tubusu o půdorysném rozměru 1530x1630 mm. Tubus je samonosná kovová konstrukce s výplněmi z bezpečnostního skla, celková výška je nižší než výška místnosti. V podlaze bude prohlubeň 50 mm (pro plynulý nájezd na plošinu). Vnitřní rozměr plošiny je 1100x1400 mm. Celkový zdvih plošiny je 4 525 mm, plošina obsluhuje 2 stanice. Plošina je průchozí přes roh - vstup v přízemí je přímo proti dveřím, výstup v 1. patře je na stávající podestu. Protože je plošina od podesty odsazená, připojí se pomocí vykonzolované podesty. Pod vestibulem se nachází využívaný suterén.

Výtvarné řešení

Vstupní schodišťová hala je jednoduchý obdélníkový prostor s bílou výmalbou a béžovou linkrustou do výšky 2m od pochozí úrovně a schodištěm kolem dokola obvodových stěn. Ocelové nosné konstrukce schodiště je ze spodní strany natřena hnědou barvou. Do interiéru bude nově umístěna šachta s výtahovou plošinou. Kde bude šachta z kovové konstrukce s čirým prosklením. Zábradlí je v hnědé barvě.

Nový návrh řeší také celkové barevné a výtvarné řešení prostoru.

Nášlapná vrstva bude v celém prostoru vyměněna. Půjde o povlakovou krytinu PVC (podrobněji viz podlahy) v šedé barvě s tmavým vsypem. V každém schodišťovém rameni bude první a poslední stupeň barevně odlišen s krytinou zelenou s tmavým vsypem a to vč. podstupnice. (podrobněji viz podlahy). Sokly budou všude šedé s tmavým vsypem.

Stěny budou vymalovány bílou barvou. Na stěnách bude namalována zelená linka podél všech pochozích ploch ve výšce zalícované s horní hranou zárubní. Šířka linky 5cm. Pod linkou budou popisy (psychiatrie, zdravotní obvody s šipkou) pro orientaci v objektu. Nápisy budou výšky 15cm, písmo Arial bold a také v zelené barvě. Pod zelenou linkou bude omyvatelná bílá malba.

Konstrukce výtahové šachty je celoprosklená s kovovou konstrukcí v bílé barvě. Dveře do výtahové šachty budou v zelené barvě (oboje).

Zábradlí bude v celém prostoru opatřeno bílou malbou. Stejně tak i viditelné nosné konstrukce schodiště a podest.

Zárubně dveří budou natřeny zelenou barvou.

Navržené barvy a vzory:

- bílá		RAL 9010

- zelená	RAL 6018 (bude upřesněno dle finálního vzorku nášlapné vrstvy)

- zelená s tmavým vsypem

- šedá s tmavým vsypem

Materiálové řešení

Stávající objekt je zděný masivní. Dotčená vstupní hala má ocelový strop 1.PP a ocelové schodnicové 4 ramenné schodiště s podestami. Okolní nosné stěny jsou zděné.

Nosné konstrukce viz statické řešení – ocelový strop 1.PP bude doplněn o nové nosné prvky. Vykonzolování podesty v 2.NP bude zhotovené také z ocelových nosných prvků. Na ocelových prvcích je nabetonávka.

Nášlapná vrstva je lepena pomocí systémového lepidla na nosnou konstrukci po dostatečném vyrovnání, je navržena povlaková nášlapná vrstva.

Dispoziční a provozní řešení

Cca uprostřed schodišťové vstupní haly je navržena vestavba samostatně stojící výtahové šachty s výtahovou plošinou, plošina bude obsluhovat bezbariérově 1.NP (vstupní) a 2.NP.

Bezbariérové užívání stavby

Návrh řeší pouze vestavbu výtahové plošiny uvnitř objektu, která bude bezbariérově obsluhovat osoby směřující do ordinací v 2.NP. Osoby směřující do ordinací v 1.NP musí překonat 5 schodišťových stupňů, zde bezbariérovost návrh neřeší. Stávající schodiště je opatřeno stávajícím zábradlím s madly.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Dotčena je pouze vstupní schodišťová hala a strop 1.PP.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- ZÁKLADY

Nejsou dotčeny.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Nejsou měněny, viz statická část projektu. Budou zhotoveny pouze kapsy pro uložení ocelových stropnic. Viz statická část projektu.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Je navrženo zesílení stropu 1.PP, aby bylo možné instalovat technologii výtahu. Také doplnění podesty 2.NP. Podrobněji viz statická část projektu. Transport nových ocelových nosníků bude do suterénních prostor přes sousední rohový objekt Na Skalce 1047/1, kvůli stísněným podmínkám je nutné provést transport ručně.

VÝPLNĚ OTVORŮ

V dotčeném prostoru jsou vstupní dveře z exteriéru. V 2.NP je sestava okenních výplní s balkonovými dveřmi. Tyto nebudou měněny.

V interiéru jsou v 1.NP i v 2.NP jedny dveře ze schodišťové chodby do prostoru ordinací a čekáren – k této dvojici dveří bude doplněn dle požadavků PBŘS samozavírač – třídy C3 – 50 000 cyklů. Zárubně budou nově natřeny viz výtvarné řešení.

PŘÍČKY

Nejsou projektem dotčeny.

PODLAHY

V celém prostoru vstupní haly včetně schodiště a podest bude odstraněna stávající nášlapná vrstva, podklad přebroušen a položena nová nášlapná vrstva PVC:

- heterogenní PVC v rolích, celková tloušťka: 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm

- povrchová úprava: PUR Pearl, třídy zátěže: 34/43, protikluznost dle DIN: R10, součinitel smykového tření dle ČSN: µ ≥ 0,6

- hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433:  0,05 mm, rozměrová stálost dle EN 434:  < 0,1%, odolnost proti opotřebení dle EN 660-1: třída T, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1

- barevnost viz výtvarné řešení

V 1.NP bude nutné vybourat částečně podlahu pro vytvoření prohlubně 50mm pro dojezd výtahové plošiny. Viz výkresová část. Po vybourání nadbetonávky bude prohlubeň vyrovnána samonivelační stěrkou do roviny pro potřeby výtahové technologie. Skladby viz výkresová část. Zde bude zhotoven i přívod elektro v požadované pozici.

V 2.NP bude zhotovena nová část podesty – konzola. Zde bude nutné doplnit nabetonávku na ocelovou konstrukci a dále nášlapnou vrstvu – viz skladby ve výkresové části. Sjednotit nášlapnou vrstvu na podestě 2.NP – zvolit stejnou případně nově položit v celé ploše.

HYDROIZOLACE, TEPELNÉ IZOLACE, ZVUKOVÁ IZOLACE

Nejsou projektem dotčeny ani navrženy.

PODHLEDY, OBKLADY

Jako požární ochrana stropu 1.PP bude použit systémový SDK podhled s požární odolností EI60 DP1 zdola. Skladba a typ podhledu dle výrobce a dodavatele a platných požárních zkoušek a předpisů. Skladba například 2x15mm protipožární SDK deska a dvouúrovňový ocelový rošt s menšími roztečemi.

OMÍTKY, MALBY A NÁTĚRY

Pro přivedení přívodu elektro k technologii výtahu je nutné dovést kabeláž do podlahy 1.NP, je tedy nutné zhotovit drážkování omítek. Následně budou zapraveny vápenocementovou omítkou a štukem. Následně bude celý dotčený prostor opatřen penetrací a dvojitou bílou malbou – viz výtvarné řešení.

Ocelové prvky jsou v dobrém stavu, všechny však budou opatřeny základním nátěrem a 2x barvou dle výtvarného řešení. Nosná konstrukce stropu 1.PP bude opatřena pouze 2x základním nátěrem – bude skrytá nad podhledem.

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Zábradlí v 2.NP bude upraveno a doplněno dle potřeby nové výtahové plošiny a nové konzoly podesty. Vzhled dle stávajícího zábradlí, barva dle výtvarného řešení, dále viz výkresová část a výrobek Z/01.

OSTATNÍ PRVKY

Dle PBŘS budou v prostoru schodiště v co největší blízkosti umístěny 2 hasicí přístroje viz PBŘS.

SCHODIŠTĚ A RAMPY

Schodiště zůstává stávající. Ve statické části je pouze doplněna malá konzola z podesty 2.NP k přístupu k nové výtahové plošině. Podesta bude tedy doplněna nosnou konstrukci a vyrovnána stěrkou a aplikována povlaková nášlapná vrstva. Během realizace bude nutné nosnou konstrukci prvního ramena dočasně přerušit a následně ukotvit na novou stropnici – podrobněji viz statická část projektu.

Na schodištích dojde také k výměně nášlapné vrstvy viz podlahy a výtvarné řešení.

VÝTAHY

Podrobněji část dokumentace D.2.1., barvy viz výtvarné řešení.

V prostoru je navržena výtahová plošina se samostatně stojící výtahovou šachtou. Stavebně je prostor připraven pouze 50mm dojezd s přívodem elektro. Strop 1.PP, kde je navržena výtahová plošina je dle statické části připraven na zatížení výtahovou plošinou. Jde o plošinu s rychlostí zdvihu max. 0,15m/s, vnitřní velikosti plošiny min. 1100x1400mm, zastavovací rozměry 1530x1630mm. Zdvih plošiny je 4 525 mm. Plošina má 2 stanoviště a jsou vůči sobě otočená o 90°. Výtahová šachta je z kovových lakovaných profilů s čirým prosklením včetně prosklených dveří. Bezpečnostní prosklení dle platné legislativy. Úroveň hluku vně výtahové plošiny je max. 40dB se systémovým zamezením šíření vibrací do dalších konstrukcí – dle výrobce a dodavatele.

Stavební fyzika

- Tepelná technika

Záměr řeší pouze úpravu v interiéru, tepelná ochrana řešena není.

Osvětlení

Osvětlení je dle požadavků osvětlenosti komunikačních prostor doplněno – viz projekt elektro.

Akustika – hluk

Akustické vlastnosti navržených stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou v souladu s ČSN 73 0532.

Vzduchová neprůzvučnost

Výtahová technologie generuje hluk vně výtahové plošiny max. 40dB. Není tak nutné řešit vzduchovou neprůzvučnost okolních konstrukcí.

Kročejová neprůzvučnost

Konstrukce podlah nejsou měněny a nejsou předmětem tohoto záměru, viz odstavec Podlahy výše.

Akustika - vibrace

Výtahová technologie musí být systémově pružně uložena na nosné konstrukce, aby se zamezilo šíření vibrací do okolních konstrukcí – dle výrobce a dodavatele technologie.

Seznam použitých norem

ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 0802 vč. změny Z1 a Z2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833 vč. změny Z1- Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V oblasti dodržení obecných požadavků na výstavbu a životní prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na staveništi bude postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a bude dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména:

-	zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů,

-	Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

-	zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, – zejména . §7 – 8 o ochraně a kácení dřevin

-	nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 4)

-	zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady,tato evidence je součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení)

-	zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

-	Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. M. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Dále budou respektována všechna ochranná pásma podzemních vedení ve smyslu ČSN 73 6005. Do jiných ochranných pásem či chráněných území není zasahováno. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní přilehlé pozemky v průběhu provozu.

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuelně doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, technické normy, hygienické předpisy a nařízení, a kde je uvedeno, normy DIN, resp. EN.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu autora.

Projektová dokumentace splňuje požadavky obecně technických požadavků na stavby v hlavním městě.

Dokumentace je členěna dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Vypracoval: Ing. Martin Vávra	V Praze, červen 2019