Obsah

Úvod	2

1.1.	Vnitřní vodovod	5

1.1.1.	Stávající stav	5

1.1.2.	Nový stav	6

1.2.	Požární vodovod	7

1.3.	Způsob přípravy teplé vody	7

1.4.	Zkoušky vnitřního vodovodu	8

2.	Kanalizace	8

2.1.	Bilance splaškových odpadových vod	8

2.1.1.	Přípojka jednotné kanalizace	9

2.2.	Vnitřní splašková kanalizace	10

2.2.1.	Stávající stav	10

2.2.2.	Popis navrhovaného stavu	10

2.3.	Zařizovací předměty	11

2.4.	Vnitřní dešťová kanalizace	11

2.5.	Retence dešťových vod	12

2.5.1.	Výpočet povrchového odtoku	12

2.5.2.	Výpočet objemu retenční nádrže	13

2.5.3.	Shrnutí	14

2.6.	Akumulace dešťové vody	14

2.7.	Ochrana vnitřního vodovodu	15

3.	Požadavky na ostatní profese	15

3.1.	Stavební část	15

3.2.	Elektro	15

3.3.	MAR	15

4.	Zkoušky na kanalizaci	16

4.1.	Měření příčné deformace potrubí	16

4.2.	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	16

4.3.	Zkoušení kanalizace	17

4.4.	Přejímka kanalizace	18

5.	Přílohy	19

# Úvod

Projektová dokumentace je vypracovaná v úrovni prováděcího projektu přípravných prací. V této úrovni se řeší venkovní rozvody vodovodu, vodovodu pro využití dešťové vody, kanalizace splaškové a dešťové a rozvodu plynu. Dále budou v této fázi řešeny retenční a akumulační nádrže, venkovní drenáž kolem objektu a rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace.

Bilance potřeby vody

Seznam zařizovacích předmětů:

Tab. 1 Seznam zařizovacích předmětů

Průměrná denní potřeba vody Qp

Qp=n.q (l.den-1)

n -  specifická jednotka (osoba, nebytový prostor)

q – specifická potřeba vody;

Roční spotřeba dle 120/2011, příloha 121, pro zohlednění spotřeby vody v hygienickém úseku je pro byty uvažováno se spotřebou stejnou jako v domovech pro seniory:

- na jednoho obyvatele domova pro seniory za rok připadá 45 m3/rok (řádek 28);

- na jednoho pracovníka v ordinaci 18 m3/rok;

Denní potřeba vody:

Qbyty+hygiena =45/365 m3/(osoba.den) = 123,3 l/(os.den)

Qordinace =18/250 m3/(osoba.den) = 72  l/(os.den)

Celková průměrná denní potřeba vody Qp:

Qp= 123,3.31+72,2.2 = 3822,9+144 = 3965,92 (l.den-1)

Maximální denní potřeba vody Qm

Qm= Qp.kd (l.den-1)

Qp – průměrná denní potřeba vody

kd – součinitel denní nerovnoměrnosti podle počtu obyvatel, spotřebiště 20 000 - 100 000 obyv., kd=1,25

Qm= 3822,9.1,25 + 144.1,25 = 4 777,4 + 180 = 4957,4 l.den-1

Maximální hodinová potřeba vody Qh

Qh= 1/h.Qm.kh

kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti 1,8

h – počet hodin provozu pro byty 24, počet hodin provozu pro ordinace 6

Qh= 1/24.4777,4.1,8+1/6.180.1,8=358,3+54=412,3 l.h-1.

Ročný objem provozní (dešťové) vody využitý na splachování a zalévání zahrady:

QR= 520,175m3/rok.

Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody (m3/rok):

Vd= 805,1 m3/rok.

Celkový roční objem pitné vody z vodovodní sítě při využití systému splachování dešťovou vodou:

QRok= 910,83 m3/rok.

Potřeba vody Qp, bude stanovená jako maximální hodnota celkového průtoku vody pro spotřebu a průtoku vody pro hašení požáru.  Celkový průtok pro spotřebu byl stanoven součtem průtoků vody pro výukovou část dle ČSN 75 5455 5.1.2 a) "Rodinné domy, bytové dom, penziony pro seniory“.

QP=i=1n(Qai2.ni)      (l/s) ... vstupní údaje jsou v tab.1

Qp= 2,5 (l/s)

Qpožár= 2x 0,3 = 0,6 (l/s) ... uvažuji se současností 2 hadicových navijáků, s minimálními požadavky na jeden hydrant průtok 0,3 l/s minimální přetlak na nejnepříznivějším místě 0,2 MPa.

Qp= max(Qp, celk,Qpožár)= max(2,42;0,6) = 2,5 l/s . jedná se o průtok přípojkou při maximálním odběru bez využití dešťové vody na splachování.

Tab. 2 Celková bilance potřeby vody

| Bilance potřeby vody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průměrná denní potřeba vody Qp | 3 965,92 | l.den-1 |
| Maximální denní potřeba vody Qm | 4 957,40 | l.den-1 |
| Maximální hodinová potřeba vody Qh | 412,30 | l.h-1 |
| Roční potřeba vody při zohlednění úspor z využití děšťové vody | 910,83 | m3.rok-1 |
| Potřeba vody Qd | 2,49 | l.s-1 |

Ověření dimenze přípojky vody:

di=4.Qdπ.v

v – výpočtová průřezová rychlost v potrubí (1,5-2 m/s)

Q – výpočtový průtok (m³/s)

di=4.0,002523,14.1,5=46,01 mm

Závěr: Pro potřeby vody v řešené budově bude stávající přípojka objektu DN 75( PE 90x8,2 mm).

# Vnitřní vodovod

# Stávající stav

V stávajícím stavu je přípojka pitné vody o dimenzi DN 75 z potrubí PE HD vedená od napojení na veřejnou vodovodní síť, dále pokračuje do suterénu objektu. Na přípojce se nachází uzávěr vody se zemní soupravou a za vstupem potrubí do budovy je hlavní uzávěr vody a vodoměrná sestava. Dále je vodovod po budově veden z ocelového pozinkovaného potrubí a částečně z PPr.  Stávající vodovodní přípojka bude ponechána.

# Nový stav

Vnitřní vodovod bude napojen na stávající objektový vodovod v místě za vodoměrnou sestavou. Veškeré vnitřní rozvody pitné a teplé vody jsou navrženy z vysokotlace zesíťovaného polypropylenu (PPR) PN 20. V objektu budou realizovány rozvody teplé, studené vody, cirkulace teplé vody, rozvod užitkové vody a rozvody požární vody. Rozvody  požární vody vedené viditelné po povrchu musí být z pozinkované ocele. V 1.NP je hlavní páteřní potrubí vedeno v podlaze následně jsou odbočky ke stoupací potrubím ve stěnách a předstěnách. Připojovací potrubí v bytech budou vedena ve stěnách a předstěnách. Přívod k požárním hydrantům bude realizován z ocelového pozinkovaného potrubí. Potrubí studené/teplé/cirkulace teplé vody je izolováno trubicemi z polyetylénu s tepelnou vodivosti λiz,10°C=0,038 W/(m2K). Tloušťky izolace potrubí pod podlahou v úrovních vzduchové mezery jsou v tabulce tab.5.

Tab. 3 Tloušťky izolace potrubí z minerálních vláken

Tloušťky izolace potrubí podlaze v úrovních tepelné izolace, nebo ve stěně.

Tab. 4 Tloušťky izolace potrubí z PE pěny

Svislý rozvod: potrubí teplé a studené vody je vedeno v stěnových drážkách.

Připojovací potrubí: jsou vedené v předstěnách a v stěnách. Potrubí jsou spojována tvarovkami polyfuzním svařováním. Částečně bude potrubí vedeno při podlahách za kuchyňskou linkou, kde budou kotveny kruhovými objímkami do stěn.

Cirkulační voda bude poháněna cirkulačním čerpadlem např.: Wilo Top Z 25/6. Na všech odbočkách cirkulačního potrubí budou osazeny cirkulační vyvažovací ventily (např. Kemper Multitherm příslušné dimenze). Potrubí bude kotveno do nosné konstrukce kruhovými objímkami, dilatace potrubí je potřebné řešit dle technických podkladů dodavatele potrubí.  Při přechodě potrubí přes požárně – dělící konstrukce bude přestup opatřen revidovatelnou požární ucpávkou.

# Požární vodovod

Hydranty jsou napojeny na samostatný rozvod požární vody v případě, že je potrubí vedeno viditelné po povrchu konstrukcí musí být rozvod z ocelového pozinkovaného potrubí. Rozvod bude opatřen zpětnou armaturou za odbočením z přívodu pitné vody. Potřeba požární vody je min. 0,6 l/s – současnost dvou hadicových navijáků. Minimální přetlak před výtokem musí být 0,2 MPa.

# Způsob přípravy teplé vody

Teplá voda bude připravována v navrhovaném zásobníkovém ohřívači o objemu 750 l, umístněném v kotelně, je napojen na přívod otopné vody.

Technické údaje zásobníkového ohříváku:

- Objem	: 750 l

- Počet	: 1 ks

- Maximální provozní tlak	: 0,6 MPa

- Plocha výměníku	: 3,4 m2

- Průměr zásobníku s izolací	: 950 mm

- Statická tepelná ztráta	: 113 W

- Výkon výměníku při teplotě 60°C	: 112,7 kW

Zásobník bude na rozvod vody napojen přes třícestný ventil, jako ochrana proti opaření při termické dezinfekci zásobníku teplé vody. Zásobník je napojen na expanzní nádrž objemu 60 l a pojistní ventil Pa= 8 bar.

# Systém využívání dešťové vody v objektu

Dešťová voda je vedena ze střech přes biologické separátory, které zajišťují prvotní filtraci a udržují dobrou kvalitu vody v nádrži. Z retenční nádrže RT2 je voda při nedostatku vody v RT1 přečerpávána do zmíněné RT1. V nádrži RT1 bude umístěno čerpadlo, které bude přes úpravnu vody dešťovou vodu dopravovat do WC či pro závlahu. Úpravna dešťové vody se skládá z hrubé filtrace SATI Simplex s nerezovým sítem 125um, jemné filtrace SATI NW Bag se sítem 25um a hygienizace pomocí UV jednotky. U filtru a UV jednotky bude osazen bypass s uzavíracími ventily za účelem servisu a nepřerušené dodávky vody do objektu.

Obr. 1 Schéma systému využívání dešťové vody

Dodávka systému bude včetně pro kabelování až do technické místnosti, kde bude systém napájen profesí elektro. Profese ZTI zajití osazení chrániček kopoflex pro kabelové vedení od čerpadel do technické místnosti.

Systém je sestavěn z následujících komponentů:

- Biologický separátor umístěn v retenčních nádržích, ze kterých je vyveden výtok do kanalizace. V RT1 – 4ks, v RT2 – 3 ks.

- Přečerpávací ponorné čerpadlo dešťové vody z RT2 do RT1. Čerpadlo E-tech VN 5/5F 0,9kW 20m kabel, ponorné čerpadlo se spínací skříní s plovákem.

- Plovákový spínač H07RNF pro dopouštění RT1 z řadu.

- Ponorné čerpadlo v RT1 pro dopravu vody ke zařizovacím předmětům E-tech VN 5/7F 1,5kW 230V 20m kabel se spínací skříní a s plovákem.

- Taková nádoba GWS 100l ležatá

- Filtrace a UV dezinfekce: sítový filtr, rukávový filtr, nízkotlaká UV jednotky bez stěrače a UV senzoru. Filtry a UV dezinfekce jsou opatřeny bypassem.

- Záložní hygienizace pomoci chlornanu sodného- obsahuje dávkovací čerpadlo, impulsní vodoměr a zásobník na chlornan sodný.

- Autonomní řídicí systém.

# Ochrana vnitřního vodovodu

Vnitřní vodovod bude od rozvodu užitkové vody úplně oddělen, pro rozvod dešťové užitkové vody za účelem splachování a zalévání zahrady je použité samostatní rozvodní potrubí. Pro zásobování vodou v případě vyčerpání dešťové vody z nádrží se použije ochranná jednotka - zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy s dle ČSN EN 1717 označením CA, umístněná bude za odbočením z vnitřního rozvodu pitné vody a z obou stran bude opatřena uzávěrami. Ochranná jednotka bude umístněná v poloze bez rizika zaplavení v místnosti 1.01 – Technická místnost, která je větrána a chráněna proti teplotě pod nulou. Volný výtok z ochranní jednotky bude umístěn nad kalichem do vnitřní kanalizace přes ochranní jednotku DC, potrubí bude napojeno přes zápachovou uzávěrku na podlahovou vpusť se zpětnou klapkou.  Instalace Ochranné armatury bude provedena dle technického návodu výrobce.

# Zkoušky vnitřního vodovodu

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentaci a s ustanovením příslušných technických norem. Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 73 6660.

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů.

# Kanalizace

# Bilance splaškových odpadových vod

Tab. 5 Seznam zařizovacích předmětů pro provoz výukové části

- Výpočtový průtok splaškových odpadových vod Qww

(l/s)

K - součinitel současnosti odtoku, zohledňující způsob užíváni budovy (l/s)-bytové domy  K=0,5

Σ DU – součet výpočtových odtoků (l/s). -tab.4

- Množství splaškových odpadových vod za rok Qww, rok

Qww,rok=1359,43 (m3/rok)

- Výpočtový průtok srážkové vody Qww, rok

(l/s)

r- je intenzita deště, která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnotou r = 0,030 l/s. m2

A- půdorysný průmět odvodňované nebo účinné odvodňované plochy

C – součinitel odtoku, bez rozměru, dle ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace, pro vegetační střechu s výškou substrátu 100 mm uvažuji C=0,7 pro zpevněné komunikace C=1,0.

- Roční objem srážek Qr, rok

(l/s)

R– roční úhrn srážek pro lokalitu - 0,590 (m/(m2.rok))

A – půdorysný průmět odvodňované plochy

Tab. 6 Bilance odpadových vod

| Bilance odpadových vod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtový průtok splaškové vody | Qww | 6,18 | l/s |
| Množství splašků za den | Qww,den | 4,71 | m3/den |
| Množství splašků za rok | Qww,rok | 1359,45 | m3/rok |
| Celkové množství odpadních vod za rok | Qrw,rok | 1514,66 | m3/rok |
| Výpočtový průtok srážkové vody | Qr | 45,19 | l/s |
| Regulovaný průtok dešťových vod do jednotní kanalizace | Qreg | 1,84 | l/s |
| Celkový průtok jednotní kanalizaci | Qrw | 8,02 | l/s |

# Vnitřní splašková kanalizace

# Stávající stav

Vnitřní kanalizace řeší odvod splaškových vod bytů a srážkových vod do veřejné splaškové kanalizace. V současnosti jsou připojovací potrubí vedena v stěnách, šachtách a podlaze. Odpadové potrubí jsou vedeny v stěnách a odvětrány nad střechou budovy, a svodové potrubí je vedeno částečně pod úrovní podlahy 1. NP a následně je vyvedeno pod dvorní část kde jsou na trase potrubí osazeny revizní šachty. Střecha je v stávajícím stavu odvodněna do povrchového vsaku nebo vpusťmi do vnitřní kanalizace. Materiál potrubí je v interiéru plast a litina, v exteriéru a ležaté potrubí je kamenina.

# Popis navrhovaného stavu

Pro účel rekonstrukce bude stávající vnitřní rozvod kanalizace demontován a ekologicky zneškodněn. Svodové potrubí splaškové kanalizace bude demontováno až po první revizní šachtu na sousedním pozemku. Stávající revizní šachty budou odstraněny

Připojovací potrubí navrhuji realizovat z polypropylénu, spoje budou realizovány hrdlovými tvarovkami s těsněním materiál HT PP. Potrubí od zařizovacích předmětů navrhuj vést v spádu 3 % směrem k odpadovému potrubí. Minimální spád potrubí je 1 %. Potrubí je převážně vedeno v stěnách, částečně je vedeno v předstěnách a v podlahách.

Odpadové potrubí budou v horní části ukončeny větrací hlavici a vyvedeny nad plochu střechy, odpady, které nejsou odvětrány nad střechou budou opatřeny přivětrávacím ventilem. Z důvodu redukce prostupů střešní krytinou budou skupiny odpadních potrubí propojeny v části krovu do společného větracího potrubí vyvedeného nad střechu. Odpadová potrubí pro jeden zařizovací předmět budou ukončena zátkou. Potrubí je vedeno v stěnách, a předstěnách z materiálu HT PP. Odpadové potrubí budou opatřeny čistící tvarovkou ve výšce 1 m nad podlahou 1NP. Potrubí navrhuji kotvit kruhovými objímkami po 2 metrech a vždy pod spojovacím hrdlem. Prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce budou požárně utěsněné, potrubí bude opatřeno požární manžetou.

Ležaté potrubí pod podlahou vést minimálně se sklonem 2 %, z materiálu PVC-U. V místě napojení na stávající kameninovou kanalizaci navrhuji spoj obetonovat. Dešťové svodové potrubí bude vedeno kolem budovy tak aby nezasahovalo pod úroveň základové spáry obvodového zdiva.

# Zařizovací předměty

Při volbě materiálu zařizovacích předmětů třeba zohlednit tepelné a chemické působení odpadní vody, možnost mechanického opotřebení a poškození během provozu. Každý zařizovací předmět má být vystrojen zápachovou uzávěrkou, která musí být trvale a snadno přístupná. Zařizovací předměty se zápachové uzávěrky třeba osadit v místnosti min. + 5 ° C. V nevytápěných místnostech musí být vodní objem zápachové uzávěrky chráněn před účinky mrazu. Záchodové mísy budou typu kombi se spodní nádržkou, na rozvod užitkové vody budou napojeny přes rohový kohout 3/8“, napojením na odpad DN 100. Umývadla a dřezy budou připojeny na rozvod vody přes rohové kulové uzávěry DN 15 na straně teplé i studené vody následně budou propojeny s výtokovou armaturou přes flexi-potrubí. Sprchové baterie v hygienických prostorách budou pákové nástěnné. Odpadové připojovací potrubí je DN 50, spojení s kanalizací bude přes vodní zápachovou uzávěrku. Pračky v bytech budou napojeny na odpad a přívod vody přes podomítkovou zápachovou uzávěrku s rohovým přívodním ventilem se zpětnou klapkou a napojením na hadici. Odvod kondenzátu od VZT jednotky bude řešen přes záchovou uzávěrku HL 136NT.

Typy použitých zařizovacích předmětů

- Výtokové baterie umývadlové: CRISTINA PRO 1 1P221 umyvadlová baterie 92 mm páková, stojánková, s odtokovou soupravou, chrom

- Baterie sprchové: CRISTINA PRO 1 1P 107 vanová/sprchová baterie 150 mm nástěnná, páková, chrom

- Umyvadla standardní: JIKA Lyra plus Viva umyvadlo 55 x 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé

- Umyvadla pro invalidu (místnosti 1.7.1, 1.6.1, 1.29, 1.30, 1.5): JIKA Mio umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm s otvorem, bílé

- WC všechny: JIKA Mio klozet kombinační 48cm VARIO odpad, boční napouštění, délka 71,5cm, bílý

- Sprchová vanička standard: JIKA Deep vanička akrylátová 90 x 90 x 6,3 cm, bílá vanička bude částečně zapuštěna v podlaze, přiznaná část vysoká 3 cm

- bezbariérové koupelny (1.7.1, 1.6.1, 1.29) sprchové kouty s odtokovým žlabem Alcaplast APZ101 LOW

# Požadavky na ostatní profese

# Stavební část

- realizace prostupů  a drážek přes stávající a nové nosné a dělící konstrukce

- vyspravení povrchu zdiva po realizaci instalace do prostupů a drážek

- řešení obkladu šachet a předstěn ze sádrokartónu

# Elektro

Přívod elektřiny pro zařízení v místnosti č.m.-1.01:

domácí vodárna pro dešťovou vodu 0,9+1,5+0,1=2,5 kW, 230 V

# Zkoušky na kanalizaci

# Měření příčné deformace potrubí

Po ukončení montáže bude provedeno měření příčné deformace potrubí kanalizačních řadů. Tato deformace nemá překročit hodnotu pro potrubí PP 6 %. Na vyžádání investora se bude provádět kamerová zkouška a hutnicí zkouška.

# Zkouška těsnosti kanalizace vodou

Zkouška se provádí podle ČSN na nezasypaném, resp. kvůli statickému zabezpečení částečně

zasypaném potrubí tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný zásyp musí být zhutněn (je možno využít zásypu, který se používá pro fixaci potrubí proti vertikálnímu a horizontálnímu pohybu). Přetlak vody pro zkoušku je 50 kPa. Je dovolena rovněž zkouška tlakem vzduchu 30 kPa. Zkoušený úsek se na obou koncích, jakož i na přítocích a odbočkách, vodotěsně uzavře. Uzávěry a oblouky je nutné dostatečně zabezpečit proti silám vznikajícím při zkoušce. Při plnění je nutné dbát na to, aby zkoušené potrubí bylo plněno bez vzduchu. Proto se plní pomalu vodou tak, aby vzduch mohl uniknout dostatečně velkými otvory nebo šachtou, která je zkoušena na nejvyšším bodě úseku. Proto je nutné také nechat dostatečný časový rozdíl mezi plněním a zkouškou kanalizačního potrubí. Dále je nutné dbát, aby potrubí nebylo poškozeno přetlakem nebo vodním rázem. Po naplnění se nechá vodní náplň ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška těsnosti. Stoky a přípojky beztlaké se zkouší zkušebním přetlakem 50 kPa na nejspodnějším místě dna stoky ve zkoušeném úseku. Zkoušený přetlak na dně potrubí nesmí být ale v žádném případě menší jak 30 kPa. Jestliže je ve zkoušeném úseku zkoušena nejméně jedna šachta, zmenšuje se zkušební tlak. Hladina vody přitom musí být 0,5 m nad horním vrcholem navazující trubky a zkušební přetlak nesmí být v žádném místě menší jak 25 kPa. Voda v potrubí musí být hodinu před vlastním protokolárním zahájením zkoušky. Zkušební tlak se udržuje 30 minut.

Kanalizační přípojka platí jako vodotěsná, jestliže přídavek vody během trvání zkoušky tlakem 50 kPa není větší než 0,20 l/m2 smáčené vnitřní plochy, za 30 minut pro potrubí a šachty. Jestliže je přípustná ztráta vody překročena resp. klesá-li vodní hladina v průřezu šachty, nebo je-li vidět odtok vody ze stoky, je nutné zkoušku po odstranění nedostatku opakovat.

# Zkoušení kanalizace

Zkoušení kanalizace se provádí dle ČSN 75 6760. Zkouška se skládá z technické prohlídky a ze zkoušky vodotěsnosti. Technická prohlídka se provádí vždy, jak u nově zřizované, tak i u rekonstruované vnitřní kanalizace. Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam, viz Příloha A ČSN 75 6760. Technickou prohlídku je možno na základě smluvních dohod doplnit o průzkum kamerou v těch částech, kde je to technicky možné. Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí u nově zřizované kanalizace jako součást dodávky. Zkouška vodotěsnosti potrubí se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané, a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby veškerý vzduch měl možnost uniknout.

Tento čas je stanoven:

- pro kameninové potrubí - 2 hodiny;

- pro litinové potrubí - 1 hodina;

- pro potrubí z plastů a ocelové potrubí - 0,5 hodiny;

Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Zkušební přetlak se určí podle místních poměrů, a sice:

- výškou podlahy suterénu (jestliže je na ní podlahová vpusť), popř. výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí, nebo nejníže položené čisticí tvarovky na odpadním potrubí v suterénu, nebo;

- výškou terénu, nebo;

- výškou podlahy přízemí, popř. výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čisticí tvarovky na odpadním potrubí v přízemí.

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h.

Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam, viz Příloha B ČSN 756760.

Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa.

# Přejímka kanalizace

Po provedení montáže kanalizace a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora (uživatele). Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly). Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů, tj. kontrola uložení a umístění potrubí, umístění revizních a kontrolních otvorů, provedení nouzových přepadů, koordinace s ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod. Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související dokumentace – potvrzení o záručních podmínkách apod.).

Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci:

- Seznam předkládané související dokumentace.

- Dokumentace skutečného provedení se zakreslením případných změn.

- Zápis a protokol o provedení technické prohlídky kanalizace.

- Zápis a protokol o provedení zkoušky měření příčné deformace potrubí na kanalizačních přípojkách.

- Zápis a protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizačních přípojek.