## TECHNICKÁ ZPRÁVA

| PŘEDMĚT | ELEKTROINSTALACE NN Dokumentace pro společné povolení |
| --- | --- |
| OBJEKT | STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ PAVILON A Kartouzská 204/6, 150 00 Praha 5 |
| INVESTOR | Městká část Praha 5, Odbor správy majetku Nám. 14 října 1381/4, 150 22 Praha 5 |
| VYPRACOVAL | Ing. Leoš KAŇA |
| KONTROLOVAL | Ing. Karel KREYSA |
| DATUM | 2/2021 |

### TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. účel a rozsah projektu 2. Technický popis - závěr, Bezpečnostní předpisy 1. účel a rozsah projektu Tento projekt řeší opravu stávajícího hromosvodu objektu "A" areálu polikliniky Kartouszká. Rozsah oprav vyplývá z plánovaných stavebních prací spojených se zateplením střechy. Rozsah jímací soustavy, svodů a dalšího bude zachován, bude provedena výměna materiálů, kontrola kotvení respektive jeho náhrada v důsledku stavebních prací. Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonické a stavebně technické řešení, požadavky provozovatele a investora a místní průzkum stávajícího stavu. 2. technický popis Ochrana před bleskem Bude provedena oprava stávající jímací soustavy objektu. Stávající jímací soustava odpovídá dle ČSN normy platné v čase realizace ČSN 341390 a bude zachována. Bude provedena výměna stávajících nevyhovujících prvků dle současného stavu vč. nového jímacího vedení a svodů v důsledku provádění zateplení střechy. Svody budou napojeny na stávající vývody uzemňovací soustavy přes zkušební svorky. Zkušební svorky stejně jako svody budou vedeny jako přiznané. Kotvené na příchytkách (dle potřeby a technického stavu výměna stávajícího kotvení). Materiály: veškeré materiály vnějšího LPS (jímací soustava, vedení na střeše, svody, uzemňovací soustava) budou v souladu s ČSN 341390. Vnější LPS Jímací soustava: Jímací soustava je tvořena vhodně rozmístěnými jímači. Ochranný prostor vyšetřen metodou valící se bleskové koule o poloměru dle stanoveného LPL. Jímací vedení provedeno AlMgSi drátem DN8mm. Svody: Svody vedeny po vnějším plášti stávající budovy, přichycené do k tomu určených držáků vedení. Provedení svodů AlMgSi drátem DN8mm. Uzemnění: Bude provedena kontrola stávajícího uzemnění a přívodů k zemniči. Zemní odpor každého zemniče nemá přesáhnout hodnotu 10 ohmů, přívody k zemniči nesmí vykazovat známky hloubkové koroze. Nebudou-li obě podmínky splněny, bude pravděpodobně třeba uložit nový zemnič. Ekvipotenciální pospojováním (MEB): Beze změn. 3 ZÁVĚR, BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ## Všeobecně Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby. ## Předpisy a normy Projekt je zpracován dle následujících právních předpisů a vyhlášek nebo v toho času platných edicích a úpravách: - Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - Nařízení vlády č.201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. - Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky 98/1982 Sb. - Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Zákona 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. -- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) - Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. - Nařízení vlády NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používán strojů, technických zařízen, přístroj a nářadí. Včetně zpracování provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp. NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - BOZP dodavatele ## BOZP při montáži Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, a kmenovou normou (nebo normou) dotčeného oboru činnosti. Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje dodavatelská organizace. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro daný obor činnosti. Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní prostředí. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce prokazatelně seznámeni alespoň v rozsahu potřebném pro provádění práce. ## Závěr V projektu uvedená zařízení a výrobky jsou určeny jako doporučené pro stanovení výchozích parametrů a specifikaci prvků. Po dohodě s investorem a projektantem je možná záměna za jiné plně vyhovující výrobky a zařízení. Jednotlivé profesní části projektové dokumentace je nutno koordinovat při výstavbě se stavební částí a ostatními profesemi. V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesrovnalostí je zhotovitel povinen konzultovat problémové body s projektantem. Stavební výkresy jsou vždy nadřazeny výkresům profesí. Stavební podkres ve výkresech profesí je pouze informativní. Nedílnou součástí technické zprávy je výkresová dokumentace. Před prováděním navrhovaných změn a vypracováním cenové nabídky realizační firmou se doporučuje zástupcům realizačních firem osobní prohlídku řešených prostor a kontrolu skutečného stavu, případné doplnění nedostatků do cenové nabídky. Účastník výběrového řízení/realizátor je povinen případné postrádané části díla doplnit a zahrnout do předkládané cenové nabídky, případně je diskutovat a připomínkovat s projektantem před podáním cenové nabídky, tak aby zajistil svými dlouholetými zkušenostmi a vědomostmi zhotovení celistvého a požadovaného díla. Zhotovitel je povinen zhotovit kompletní dílo ve všech řemeslech a profesích a to i přesto že by projektová dokumentace cokoliv opomenula. Jestliže nebude opomenutí připomínkováno před podáním cenové nabídky, předpokládá se že účastník výběrového řízení/realizátor zahrnul do cenové nabídky vše nezbytné pro zhotovení kompletního díla. Zhotovitel se zavazuje že prováděné činnosti a použité materiály při stavbě díla budou v souladu s PD, platnými normami, legislativou a certifikací ČR a EU. Po ukončení instalace vyhrazených elektrických zařízení musí být vypracovaná Výchozí revizní zpráva. V Praze 24.2.2021 Vypracoval : Ing.Leoš Kaňa Kontroloval: Ing. Karel Kreysa Technická zpráva má 5 stran.