OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

1	Výchozí podklady	2

2	Předmět řešení	2

3	Použité normy	2

4	Nosný systém budovy	3

5	Založení objektu	3

5.1	Geologické poměry	3

5.2	Hydrogeologické poměry	3

5.3	Základové konstrukce	3

6	Svislé konstrukce	3

6.1	Stěny	3

6.2	Sloupy	4

7	Stropní desky	4

8	Schodiště	4

9	Opěrné stěny	4

10	Povrchy betonových konstrukcí	5

11	Materiály	5

12	Požární odolnost	6

13	Bludné proudy	6

14	Zatížení uvažovaná ve výpočtu	6

15	Navazující konstrukce	6

16	Provádění	7

16.1	Všeobecně	7

16.2	Základy	7

16.3	Zděné konstrukce	7

16.4	Složení betonových směsí:	7

16.5	Skladování hmot (v případě skladování na staveništi):	8

16.6	Bednění:	8

16.7	Ošetřování betonu:	8

16.8	Požadavky na provádění:	8

16.9	Ochrana proti pádu osob	9

16.10	Ostatní:	9

17	Závěr	10

# Výchozí podklady

- Dokumentace pro stavební povolení – A.D.N.S. Production s.r.o. 09/2018

- Inženýrsko-geologický průzkum – Inges, s.r.o., 07/2018

- Korozní průzkum – Inset s.r.o. 09/2020

Konzultace s GP, investorem

# Předmět řešení

Předmětem projektové dokumentace je nosná konstrukce domu s pečovatelskou službou v Praze - Hlubočepech včetně jeho založení.

Projektová dokumentace neřeší: zajištění nebo pažení stavební jámy, podkladní betony.

# Použité normy

Nosná konstrukce byla navržena dle těchto norem :

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1 – Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba shoda

ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 12 390-1 Zkoušení zatvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí

# Nosný systém budovy

Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech 38x18m. V jižní části přízemí se nachází jednotky dlouhodobého ubytování, zbývající část je využita jako technické zázemí, tělocvična, společenské prostory a prostor pro parkování. Ve 2.NP a 3.NP se nacházejí pouze jednotky dlouhodobého ubytování pro seniory.

Nosná konstrukce budovy byla navržena zděná doplněná o železobetonové stěny v oblastech zasypání objektu zeminou, komunikačního jádra a přechodových oblastech. Konstrukčně jde o stěnový nosný systém s rozpony stropní desky do 4,5m. Stropní desky jsou křížem vyztužené.

Budova je založena na základových pasech podporovaných velkoprůměrovými vrtanými pilotami.

Zavětrování objektu je zajištěno systémem nosných stěn včetně zděných. Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.

# Založení objektu

## Geologické poměry

Geologické podmínky jsou podrobně popsány v IGP. V blízkosti objektu byly zjištěny dva archivní vrty K1, K2, ve kterých bylo zjištěno, že se pod vrstvou humózní hlíny o mocnosti přibližně 0,3m nachází vrstva pevné sprašové hlíny F6, CI (do úrovně cca 203,2 m n.m.). Dále je v podloží štěrk hlinitý (G4, GC) až do úrovně 202,0 m n.m. a deskovitě rozpukaná tmavošedá pevná břidlice (R4). Základová spára pod pasy (204,4 m n.m.) se nachází ve vrstvě jílovité hlíny pevné konzistence (F6, Edef=5-7MPa)

## Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla naražena pouze ve vrtu K2 v úrovni 202,050 m n.m. a její agresivita na beton byla klasifikována jako slabá až střední. Piloty jsou navrženy z betonu odolného proti prostředí s agresivitou XA2.

## Základové konstrukce

Založení objektu je navrženo na základových pasech podporovaných velkoprůměrovými vrtanými pilotami. Nad pasy je navržena základová deska tl. 200mm. Pod pasy i deskou bude proveden podkladní beton tloušťky cca 100mm. Ten bude překrytý vrstvou hydroizolace, která bude ochráněna betonovou krycí vrstvou, případně jiným způsobem.

Výtahová šachta je od dna dojezdu i jeho stěn oddělena akustickou izolací.

Základové konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží. Krytí základových pasů bude navrženo na 50mm, konstrukce chráněné povlakovou hydroizolací budou mít krytí 25mm.

Pod základovými pasy bude do vyčištěného zhutněného rostlého terénu proveden podkladní beton – viz oddíl Provádění – s podsypy se pod pasy nepočítá. Terén pod základovou deskou může být srovnán podsypem a zhutněn cca na Edef=30MPa. Pokud ale bude rostlý a nerozbředlý, hutnit se nemusí.

Piloty budou prováděny z úrovně HTÚ rotační technologií. Předpokládáme hluchý vrt na hloubku pasu a vytažení výztuže do základových pasů. Piloty pod základovou deskou budou ukončeny pod ochrannou vrstvou hydroizolace. Podkladní beton desky bude proveden mezi pilotami.

V místě ochranného pásma budou piloty odsunuty, zvětšena výška základového pasu. Základová deska a pasy budou místo podkladního betonu podloženy 100mm tlustou vrstvou EPS 50. Takto se zajistí, že inženýrské sítě v podloží nebudou přitížené případným sedáním budovy.

# Svislé konstrukce

## Stěny

Tloušťky vnitřních stěn jsou optimalizovány podle namáhání a požadavků na akustiku v tloušťkách 200 až 250mm. Parapety a atiky jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 150mm.

Stěny výtahové šachty budou odděleny od okolních konstrukcí, dilatační spára bude vyplněna vložkou dle stavební části.

Pro stěny se bude používat oboustranné nepoškozené systémové bednění. Viditelné hrany se zkosením trojúhelníkovými lištami 10/10mm. Maximální délka pracovního záběru je 12m.

Přípustné šířky trhlin ve vnitřních stěnách jsou podle zatřídění okolního prostředí 0,4mm. V obvodových stěnách 0,3mm.

Stěny komunikačního jádra a obvodová stěna tělocvičny budou opatřeny pouze ochranným nátěrem. Na stěny není kladen požadavek na pohledovost, ale bude se dbát na minimalizaci dodatečných zásahů. Ve stěnách bude provedeno trubkování dle profese elektro.

Stěny budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B.

Části obvodových stěn, které zabíhají pod úroveň terénu, budou bez výjimky kryté povlakovou hydroizolací.

## Sloupy

V chodbě před výtahy jsou navrženy dva ocelové sloupy v pozicích dle sloupků fasády. Sloupy jsou navrženy jako kyvné stojky v dimenzích dle působícího zatížení. Ve zhlaví budou opatřeny kotevní deskou osazenou do bednění podepírané stropní desky. V patě budou sloupy kotveny dodatečně.

Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem navrženým pro stupeň korozní agresivity C1 a budou ochráněny protipožárním obkladem dle stavební části.

# Stropní desky

Tloušťka stropních desek je převážně 160mm, pouze místy je stropní deska zesílena na 200mm. Lodžiové desky budou zatepleny včetně atik. Před výtahy je v místě zvýšeného rozponu a přitížení od schodiště navržen zesílený okraj stropní desky tl. 220mm.

Atiky na střeše budou převážně z tvárnic ztraceného bednění, pouze nad chodbou a schodišťovým jádrem jsou navrženy jako železobetonové. Všechny atiky budou opatřeny povlakovou hydroizolací a tepelnou izolací.

V severní části objektu je navržena venkovní ocelová rampa, která zajišťuje vstup z terénu do 2.NP objektu a je podepřena opěrnou stěnou v patě a uložena na ocelovou konzolku dodatečně kotvenou do obvodového trámu stropu nad 1.NP. Zde bude uložena kluzně přes ložisko. Návrh dimenzí a geometrie lávky je označena ve statickém výpočtu, detailní zkreslení bude předmětem dodavatelské dokumentace ocelových konstrukcí zpracované v rámci zámečnických výrobků stavební části.

Všechny stropní desky budou splňovat rozměrové tolerance dle normy ČSN EN 13670-1 – toleranční třída 1. Kromě toho je nutné, aby byly všude proveditelné podlahy dle stavební části. Krytí výztuže je stanoveno na 20mm.

Desky budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B.

# Schodiště

Ramena schodišť jsou navržena prefabrikovaná, osazená na ozuby stropních desek a mezipodest s vloženými odhlučňovacími prvky (např. Belar 0,9, Schöck Tronsole F). Mezipodesty budou připojeny do okolních stěn pomocí lišt s vylamovací výztuží a odděleny od výtahové šachty. Na mezipodestě je uvažováno se skladbou plovoucí podlahy, na schodišťových ramenech je navržen keramický obklad.

Tolerance provedení ramen, podest a mezipodest musí umožnit provedení povrchové úpravy dle stavební části projektové dokumentace. Požadavky na kvalitu provedení spodního líce specifikuje architekt v součinnosti s investorem a dodavatelem. Zábradlí se bude kotvit dodatečně na chemické kotvy.

# Opěrné stěny

Opěrné stěny se nachází podél příjezdové cesty v severní části pozemku a jsou navrženy v tloušťkách 250mm a 350mm dle výšky stěny a zatížení zásypem. Stěny budou rozdilatovány po 15m, do základových desek budou propsány dilatační spáry ve dvojnásobných vzdálenostech. Do dilatační spáry bude na rubové straně do spáry vložen PVC dilatační spárový pás, v horní části budou stěny propojeny smykovými trny.

V patě stěn pod úrovní nižšího upraveného terénu budou provedeny pojistné odvodňovací prostupy Ø100mm po 2,0m vzdálenostech. V patě stěn bude z rubové strany provedena účinná drenáž dle stavební části.

V případě realizace zábradlí bude jeho konstrukce kotvena dodatečně pomocí lepených kotev. V místech dilatačních spár stěn musí být umožněn vzájemný pohyb i u vodorovných částí zábradlí.

Pro opěrné stěny se bude používat oboustranné nepoškozené systémové bednění. Viditelné hrany se zkosením trojúhelníkovými lištami 10/10mm. Požadavky na kvalitu povrchu a kladení bednění určí architekt – viz oddíl povrchy betonových konstrukcí.

Stěny budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B s ohledem na max. šířku trhlin na návodním líci 0,2mm. Krytí bude navrženo 50mm na líci zasypaném zeminou, 30mm na pohledovém líci.

Pod základovou deskou tloušťky 300mm, resp. 350mm bude proveden podkladní beton v minimální tloušťce 100mm minimálně 1,0m pod upraveným terénem kvůli ochraně před podmrznutím.

Přístřešek pro odpadky je nutné opatřit povlakovou hydroizolací vytaženou na atiky nad úroveň upraveného terénu.

Základovou spáru je třeba chránit proti poškození mechanickými a klimatickými vlivy. To znamená ukončit strojní výkop v dostatečné výšce nad základovou spárou a dočištění provést hladkou lžící nebo drobnými mechanizmy, popřípadě ručně. Ihned (nejpozději týž den) po vyčištění daného záběru základové spáry a jejím převzetí TDI se provede podkladní beton. Geolog zaznamená do půdorysu typ zeminy v základové spáře. Předpokládaná zemina v základové spáře: F6 – jílovitá hlína pevné konzistence, min. únosnost Rdt=200kPa.

# Povrchy betonových konstrukcí

Povrchy všech konstrukcí  budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení povrchových úprav uvedených ve stavební části projektu.

Rozsah pohledových konstrukcí včetně typů a rozdělení do požadovaných pohledových tříd určí architekt. Obvodové stěny z lehčeného betonu budou pohledové z vnější strany. Je nutné provést vzorek, případně první záběr v méně hodnotném místě krytém hydroizolací pro odsouhlasení povrchu architektem.

# Materiály

Beton: dle ČSN EN 206 – 1, viz výkresy tvaru, vč. požadovaných charakteristik betonu

Výztuž:  B500B, příp. B500C – v obvodových stěnách s protikorozní úpravou

Konstrukční ocel: S235 JR

Speciální přípravky

- přípravky pro dodatečné napojení mezipodest – vylamovací lišty (boxy z ocelových plechů, jejichž součástí jsou pruty z betonářské výztuže profilu R10 po 150mm, použít vždy maximální výšku lišty určenou pro danou tloušťku napojované konstrukce v každém místě)

  - Standard: Stabox, Halfen

- prvky pro přerušení kročejového hluku – ozuby stropních desek a podest – osazení schodišťových ramen

  - Standard: Belar, Schöck

- akusticky pohltivá hmota – vymezení výtahových šachet vůči stropním konstrukcím, uložení dojezdu výtahů na základovou desku v prohlubni

  - Standard: Belar, Ekodyn, Sylodyn

- vnější těsnící pás s duší do dilatační spáry, šířka pásu min. 250mm

  - Standard: Illichman, Leschuplast

- smykové trny v dilatačních spárách opěrných stěn

  - Standard: Schöck, Max Frank, Jordahl a Pfeifer

# Požární odolnost

Požadavky na požární odolnost jsou dle zadávací dokumentace ve všech podlažích maximálně 90min. Pro tato požární zatížení je navrženo krytí výztuže betonem dle ČSN EN 1992-1-2. Pokud se dodatečnými změnami dispozice vyskytnou místnosti s vyššími požadavky, budou nosné konstrukce chráněny protipožárním obkladem.

Ocelové konstrukce budou chráněny protipožárním obkladem.

# Bludné proudy

Dle zpracovaného průzkumu je stavba zařazena do 3. korozního stupně – zvýšeně agresivní prostředí. V základových konstrukcích bude navrženo krytí 50mm na líci konstrukcí, která je ve styku se zeminou. V pilotách bude výztuž s krytím 70mm. Navazující konstrukce jsou pod sekundární ochranou hydroizolace. Vybrané pruty železobetonových konstrukcí budou provařeny z důvodu uzemnění a požadavků ochrany před účinky bludných proudů – viz profese elektro.

# Zatížení uvažovaná ve výpočtu

Užitná zatížení (bez příček) :

Schodiště, chodby, terasy			300 kg/m2

Jednotky dlouhodobého ubytování			150 kg/m2

Nepochozí střecha			  75 kg/m2

Střecha (zatížení sněhem)	základní hodnota s0=70 kg/m2

Zatížení větrem	základní rychlost větru 25m/s

Stálá zatížení :

Jednotky dlouh. ubytování - podlahy + příčky	590 kg/m2

Chodby			290 kg/m2

Instalace a podhledy	  	30-50 kg/m2

Lodžie skladba	  	150 kg/m2

Střešní skladba nad tělocvičnou - zemina	  	1080 kg/m2

Střešní skladba	  	 200 kg/m2

Deformace:

Maximální celkový průhyb je dle ČSN EN 1992-1  1/250 L

L = osová vzdálenost podpor, u konzol pak dvojnásobek vyložení

Průhyb po provedení podlah  1/500 rozponu.

Výpočetní technika:

SCIA ENGINEER 18.1

FINE 3D – výpočet a posudek sloupů a nosníků

Konstrukce byla ověřena podrobným statickým výpočtem.

# Navazující konstrukce

Zděné nosné stěny budou provedené tak, aby přenesly svislé i vodorovné účinky do monolitické železobetonové konstrukce. Uložení, případně ztužení nenosných vyzdívek bude provedeno tak, aby nedocházelo k jejich poruchám. V úvahu je třeba zejména vzít deformace konstrukce, sedání objektu a objemové změny.

Rozdělení nosných a nenosných zděných stěn – viz výkres tvaru. Ve výkresu tvaru jsou zakresleny pouze stěny nosné.

# Provádění

## Všeobecně

Nosná konstrukce bude prováděna po jednotlivých podlažích. Stropní desky budou betonovány do překládaného systémového bednění.

Práce budou provedeny v souladu s ustanoveními veškerých normových předpisů v aktuálním znění.

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při realizaci dodržovat zejména ČSN EN –13670 – 1 a ČSN EN 206-1. Tento požadavek platí i pro geometrické tolerance.

## Základy

Základovou spáru je třeba chránit proti poškození mechanickými a klimatickými vlivy. To znamená ukončit strojní výkop v dostatečné výšce nad základovou spárou a dočištění provést hladkou lžící nebo drobnými mechanizmy, popřípadě ručně. Ihned (nejpozději týž den) po vyčištění daného záběru základové spáry a jejím převzetí TDI se provede podkladní beton. Geolog zaznamená do půdorysu typ zeminy v základové spáře.

## Zděné konstrukce

Zděné stěny budou provedeny z materiálů splňujících minimální pevnostní charakteristiky podle půdorysu příslušného podlaží. Ložná spára bude zcela vyplněna – provedení přerušovaného maltového lože je nepřípustné. Vazba zdiva musí být v souladu s doporučeními výrobce – minimální délka přesahu 125mm. Na styku nosné zděné a železobetonové stěny budou obě spojeny způsobem doporučeným v technologických podkladech výrobce zdiva (detail bez vkládání pružné vrstvy). Do spáry mezi zdivem a stropní deskou se všude vloží separační vrstva.

Zkracování cihelných bloků přesekáváním je nepřípustné – vždy je nutno řezat na přesný rozměr k tomu určenou pilou.

Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 °C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou zeď chránit před provlhnutím, nebo se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna.

Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Maximální hloubka svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem je 30mm a délka drážky max.200mm.

Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je maximálně 25mm. Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je nepřípustné. Drážky je možné provádět pouze drážkovačkou nebo řezat.

## Složení betonových směsí:

Bude takové, aby umožnilo provedení jednotlivých železobetonových monolitických konstrukčních prvků s ohledem na jejich předepsané vlastnosti, expozici, dobu provádění a atmosférické vlivy, vždy při respektování veškerých normových předpisů v jejich aktuálním znění. Materiál, dovážený na stavbu, bude náležitě dokumentován písemnými doklady, archivovanými zhotovitelem tak, aby bylo možno v pozdější době kdykoliv dohledat jeho jednotlivé dodávky.

Používané směsi betonu na konstrukcích musí zaručovat splnění všech vlastností betonu, určených normou ČSN EN 1992-1, podle které byla konstrukce navrhována.

Na splnění těchto fyzikálních vlastností má zcela zásadní vliv podíl jemných částic (<0,25mm - cement, jemnozrnné příměsi) v betonové směsi, který by měl být co nejnižší. Důležité je i minimalizovat množství záměsové vody. Beton musí obsahovat drcené kamenivo s největší předepsanou frakcí. Použití směsi kameniva s maximálním zrnem menším než 22mm se smí použít pouze v místech konstrukce, kde ji výslovně schválí projektant statické části. Použití směsi složenou pouze z těženého kameniva nepovolujeme.

Pro obvodové konstrukce bude použit lehčený beton Holcim ThermoPact ILC-06. Provedení a receptura bude takové, aby se zaručily pevnostní a ostatní charakteristiky betonu dle podkladu (5).

## Skladování hmot (v případě skladování na staveništi):

Veškeré stavební hmoty, případně skladované na stavbě, budou skladovány dle technologických předpisů jejich výrobců a pravidel BOZP, v originálním balení a s řádným označením.

Všechny hmoty, které budou shledány poškozenými, resp. k zabudování nevhodnými, budou zhotovitelem neprodleně ze staveniště odstraněny.

## Bednění:

Pro provedení bude použito zásadně systémových prvků bednění, vždy při respektování technologických a statických předpisů výrobce. Způsob podepření bednění je plně v zodpovědnosti zhotovitele, minimální lhůty úplného, nebo částečného odbednění jednotlivých konstrukčních prvků musí být odsouhlaseny zodpovědným statikem, vykonávajícím autorský dozor. Bednění musí být provedeno tak, aby byla dodržena ustanovení příslušných ČSN týkajících se přesnosti geometrických tvarů ve výstavbě, pokud nebude v dokumentaci pro provedení stavby uvedeno jinak ( např. pro konstrukce se zvýšenými nároky na povrchovou kvalitu, nebo pro konstrukce, které musí splňovat určité geometrické nároky z důvodu návaznosti jiných konstrukčních, nebo technologických prvků – např. výtahy, části fasád, apod. ).

Poloha jednotlivých konstrukčních prvků, prostupů a technologických zařízení, nebo jejich částí, zabudovaných při betonáži ( v půdorysném i výškovém zaměření ) bude průběžně kontrolována odpovědným geodetem stavby, v případě zjištěných odchylek bude odsouhlasena GP. Veškeré geodetické podklady budou v písemné a digitální formě předány GP s podpisem a razítkem odpovědného geodeta stavby. Způsob provedení záměr a četnost zaměřovaných prvků bude zapracován do technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací.

Pro odbedňování lze používat pouze speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové straně betonu. Zůstanou-li na pohledové straně konstrukce stopy, nebude prvek převzat a musí být nahrazen. Používání neatestovaných materiálů k odbedňování je přísně zakázáno. Pokud dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné provést sanaci za použití certifikovaných materiálů dle technologického postupu výrobce na náklad zhotovitele. Způsob případné sanace musí být součástí technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací.

Stropní desky je možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Stojky musí být ponechány tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely minimálně dva stropy. Při odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. Umístění pracovních spár, jejich úpravu a postup odbedňování je třeba dohodnout s projektantem.

Pod přechodovými stěnami a vysokými zlomy, případně trámy je třeba zhustit stojky tak, aby přenesly celou tíhu betonovaného prvku včetně stropní desky ze které je vykotven. Pod těmito prvky je třeba, aby byl strop podepřen až na základovou desku do doby, než strop nad přechodovou stěnou nabyde 70% pevnosti.

## Ošetřování betonu:

Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN–13670–1. Betonáž za jiných než normálních podmínek (průměrná denní teplota min.+5oC max.+20oC, absolutní minimum 0oC, absolutní maximum +30oC) musí splňovat všechny požadavky uvedené normy. Opatření pro betonáž za nízkých nebo vyšších teplot musí být účinně zajištěna. Rizika z jejich selhání nese dodavatel!

Ošetřování konstrukcí z lehčeného betonu bude prováděno přesně dle pokynů výrobce směsi.

## Požadavky na provádění:

Provádění železobetonových konstrukcí  :

  - Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena před betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout.

  - Množství, tvar a rozmístění výztuží záleží na jejich umístění v bednění, na jejich vlastní odolnosti vůči deformacím při betonáži a především na schopnosti unést požadované zatížení konstrukcí bez porušení stability a bez deformací nad míru, stanovenou dle typu konstrukce.

  - Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence betonu. Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít jen v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné.

  - Pro doložení kvality betonových směsí budou prováděny pravidelné dokladové zkoušky (např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně).

Ošetřování čerstvého betonu :

  - Do dodávky je třeba zaúčtovat veškeré práce související s ošetřováním čerstvého betonu, které by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu, nebo snížení jeho povrchové kvality, či předepsaných statických hodnot. Případné sanace betonových konstrukcí, které nebudou dosahovat předepsaných kvalitativních hodnot, ať statických, nebo vzhledových, nebudou zhotoviteli hrazeny.

Za složení betonové směsi plně odpovědný dodavatel.Výsledná konstrukce musí mimo jiné splňovat veškeré požadavky uvedené v projektu. Uvažuje se s dovozem veškeré betonové směsi z centrálních mícháren, se zaručenými technickými vlastnostmi těchto směsí.

  - Před zahájením prací na betonových konstrukcích je nutno vypracovat a předložit vedení stavby ke schválení technickou zprávu, v níž se zdůvodní vlastnosti betonů, které budou použity (původ kameniva, symbol a třídu pojiv, složení betonu, prostředky míchání, prostředky na přepravu betonu od místa výroby na stavbu, minimální pevnosti po 28-ti dnech,resp. 90-ti dnech).

  - Armovací výztuž do betonu – schválené typy oceli, správně kalibrovány, bez vad, výpalů a bublinek. Tyče a pruty nesmí být znečištěny zeminou, olejem či barvami, nesmí na nich být volně se odlupující rez. Výztužná ocel musí odpovídat  svými charakteristikami ČSN EN 1992-1 . Pro použití,  přípravu a ukládání výztuže jsou závazná ustanovení ČSN EN –13670 - 1. Kontrola uložené výztuže musí odpovídat především oddílu 17 téže normy. Pro kontrolu jakosti výztuže jsou závazná  ustanovení ČSN EN –13670 - 1.

Kontrola jakosti je povinností zhotovitele.

## Ochrana proti pádu osob

Některé velké instalační prostupy mají v projektu železobetonový parapet tvořící zábranu proti pádu osob. Tento parapet musí být proveden co nejdříve po dokončení spodní stropní desky.

Všechny prostupy stropními deskami budou zakryty dostatečně únosnými deskami, zabezpečenými proti vodorovnému posunutí v jakémkoli směru.

Dveřní otvory výtahových šachet, všechny okraje stropní desky a ramena schodišť budou opatřeny kotveným zábradlím. U schodiště bude při postupu zespod osazeno zábradlí vždy na poslední podestě.

## Ostatní:

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně  jakosti  požadované projektem  je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován §9 zák.50/1998.

Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály.

Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci.

Součástí díla je řádně vedený stavební deník.

# Závěr

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné platné normy ČSN, související normy a technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zákon č. 309/2006Sb. a nařízení vlády č. 591/2006Sb.