Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	3

2.1 Popis objektu	3

2.2 Popis provozu objektu	3

2.3 Počet osob	3

3.	Vstupní podklady	4

4.	Použité normy a předpisy	4

5.	Výpočtová část	4

6.	Zdroj tepla	5

7.	Přívod spalovacího vzduchu, odvod spalin	6

8.	Zabezpečení a doplňování soustavy	6

9.	Regulace	6

10.	Rozvodné potrubí	7

11.	Tepelné izolace	7

12.	Otopná plocha	7

13.	Armatury, zaregulování	8

14.	Odvzdušnění, vypouštění	8

15.	Zdroje hluku, chvění	8

16.	Zkoušky zařízení	8

16.1	Zkouška těsnosti	8

16.2	Provozní zkoušky	9

17.	Stavební přípomoci	10

18.	Požadavky na ostatní profese	10

19.	Ostatní, bezpečnost práce	10

20.	Závěr	10

21.	Přílohy	11

# Identifikační údaje

Název akce:	BYDLEMÍ PRO SENIORY HLUBOČEPY

Místo:	Městská část Praha 5, parc. č. 149/2, 149/3 a 149/4; 
k.ú. Hlubočepy (728837)

Investor:	Městská část Praha 5
Náměstí 14. října, 150 22 Praha 5

Výkonová fáze:	Dokumentace pro provedení stavby

Část:	D.1.4 – Technika prostředí staveb

Profese:	D.1.4.b – Vytápění

Generální projektant:	A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 12, Praha 1
Tel: 242 426 300

Projektant části:	LAMBDA studio s.r.o.
	Oldřichova 49, 128 00 Praha 2
	IČ: 08182990

Zodpovědný projektant:

Ing. Jan Vostoupal, ČKAIT 0007612

Datum zpracování:	10/2020

# Úvod

Projektová dokumentace řeší teplovodní vytápění 75/60 °C v objektu bydlení pro seniory v Praze 5 Hlubočepech.

Projekt byl vypracován na základě konzultace s architektem, projektantem stavby a technických podkladů jednotlivých zařízení.

## 2.1 Popis objektu

Jedná se o samostatný objekt bydlení pro seniory s devatenácti bytovými jednotkami a společnými prostory. V 1.NP je situován společenský sál/tělocvična, dílna, společenská místnost, sociální zázemí s WC a sprchou, kolárna, kancelář a místnost technického zázemí.

## 2.2 Popis provozu objektu

Jedná se o objekt s celodenním provozem.

## 2.3 Počet osob

V objektu je uvažováno s 25 obyvateli.

# Vstupní podklady

Pro návrh byly použity tyto podklady:

Stavební podklady

Technická dokumentace a projekční podklady výrobců zařízení

Vyhlášky a normy

# Použité normy a předpisy

- ČSN EN 12828+A1 – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN EN 12831-1 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody - Navrhování a

- projektování

- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění

- ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 0802 – Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000)

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- Vyhláška č. 193/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

# Výpočtová část

Tepelné ztráty objektu byly počítány dle ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“ pro nejnižší výpočtovou oblastní venkovní teplotu te=-12 °C. Vnitřní teploty se pohybují v rozsahu 18÷24°C.

Uvažované součinitele prostupu tepla (W/m2K) ve výpočtu:

| Konstrukce | Součinitel prostupu tepla (W/m2K) |
| --- | --- |
| Obvodová stěna | 0,16 |
| Obvodové stěna k zemině | 0,18 |
| Podlaha na terénu | 0,30 |
| Střecha plochá | 0,19 |
| Výplně otvorů | 0,90 |

Energetické bilance:

tepelné ztráty objektu	37,3 kW

potřeba tepla pro vytápění	81 600 kWh

potřeba tepla pro ohřev teplé vody	29 600 kWh

roční spotřeba energie	111,2 MWh/rok=400 GJ/rok

odhadovaná roční spotřeba zemního plynu	10 540 m3/rok

# Zdroj tepla

Pro vytápění a ohřev teplé vody domu pro bydlení pro seniory je navržena kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů situovaných v místnosti technického zázemí v 1.NP. Kaskáda kotlů se skládá ze dvou plynových kondenzačních kotlů, každý o jmenovitém výkonu 35 kW. Kotle budou napojeny na domovní plynovod, před každým kotlem bude osazen uzavírací kulový kohout. Kotle budou dodány s obslužnou jednotkou a s ekvitermní regulací, včetně regulace všech směšovaných okruhů. Součástí plynových kotlů budou pojistné ventily a oběhová čerpadla.

Kotle budou zapojeny do kaskády a vybaveny kaskádovou regulací.

Ohřev teplé vody je navržen nepřímým ohřevem pomocí nepřímo topeného akumulačního zásobníku o objemu 500 litrů. Zásobník TV je umístěn v technické místnosti. Zásobník bude umožňovat i zapojení elektrické topné patrony, která bude elektricky napájena z fotovoltaických panelů na střeše.

Z hydraulické výhybky (termohydraulického rozdělovače) bude potrubí otopné vody vedeno do rozdělovače a sběrače DN100, délky 0,9 m, z kterého budou napojeny jednotlivé větve vytápění a ohřevu teplé vody.

Větve vytápění budou osazeny trojcestnými směšovacími ventily se servopohonem 24V, 0÷10V, oběhovými teplovodními čerpadly a zpětnými ventily. Na vratném potrubí budou osazeny filtry. Větve budou regulovány v závislosti na venkovní teplotě. Na zpětném potrubí okruhu „Otopná tělesa – společné prostory“ bude osazen ultrazvukový měřič tepla o jmenovitým průtoku 1,5 m3/h. Okruh „Otopná tělesa byty“ butou na jednotlivých patrech osazena patrovými bytovými rozdělovači, které budou osazeny regulátorem tlakové diference a partnerským ventilem. Jednotlivé bytové okruhy rozdělovače budou osazeny vyvažovacím ventilem a ultrazvukovým měřičem tepla s jmenovitým průtokem 0,6 m3/h.

Větev ohřevu teplé vody bude osazena uzavíracími armaturami, dvoucestným uzavíracím ventilem se servopohonem 24V, 0÷10V a ultrazvukovým měřičem spotřeby tepla 3,5 m3/h.

Na všech větvích budou osazeny teploměry 0÷120°C a manometry 0÷0,6 MPa, nejvyšší místa budou osazena automatickými odvzdušňovacími ventily a nejnižší místa vypouštěcími kohouty. Na všech otopných větvích budou osazeny gumové kompenzátory k zabránění přenosu chvění čerpadel do systému.

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí demineralizační jednotky s plnicí kapacitou 800 litrů pro 20°dH. Náplň jednotky je nutné vyměňovat dle pokynů konkrétního výrobce. Demineralizační jednotka bude dodána včetně připojovací sady s digitálním měřičem vodivosti, elektronickým vodoměrem a s potrubním oddělovačem.

# Přívod spalovacího vzduchu, odvod spalin

Kotle budou v provedení „C“, přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude řešen nerezovým koncentrickým systémem. Komínové tělo tvoří systém nerezového koncentrického systému odkouření DN125/180. Odbočky ke kotlům budou DN80/125. Kotle budou osazeny integrovanou zpětnou klapkou. Společný sběrač bude tvořen v průměru 125/180 mm, stejně jako následný komín. V potrubí bude osazeno vypouštění kondenzátu, který může v potrubí vnikat.

Komín bude vyveden nad střechu a zakončen střešním nástavcem s protidešťovou manžetou a s vyústěním s přisáváním spalovacího vzduchu.

Kondenzát z kouřovodu bude odváděn přes zápachovou uzávěrku do neutralizačního zařízení a dále do kanalizace.

# Zabezpečení a doplňování soustavy

Součástí kotlů budou pojistné ventily s otvíracím přetlakem 300 kPa, teploměry, tlakoměry a čidla teploty a tlaku.

Zabezpečovací zařízení kaskády kotlů musí splňovat ČSN 06 0830. Kotle i otopná soustava budou jištěny pojistnými ventily a tlakovou expanzní nádobou o objemu 80 litrů. Tlaková expanzní nádoba bude na systém připojena pomocí uzavírací armatury s jištěním proti neoprávněné manipulaci.

Doplňování vody do systému je navrženo pouze manuálně přes demineralizační jednotku, která je osazeno na přívodu studené vody.

Hodnoty tlaků:

statický tlak soustavy	93 kPa

minimální provozní tlak v soustavě 	110 kPa

otevírací přetlak pojistného ventilu	300 kPa

# Regulace

Regulace bude dodávkou kotlů od stejného výrobce jako kotle. Plynové kotle budou dodány včetně kaskádového regulačního modulu, ekvitermního modulačního regulátoru a tří modulů pro směšované/nesměšované okruhy.

Navrhovaný teplotní spád pro okruhy vytápění je 75/60 °C a pro ohřev TV 80/65 °C. Teplotní spád bude primárně přizpůsoben požadavkům na ohřev teplé vody.

Okruhy vytápění budou řízeny ekvitermně pomocí trojcestných směšovacích ventilů, které budou vybaveny servopohony. Jednotlivé větve budou dále osazeny teplovodními oběhovými čerpadly s elektronickou regulací. Čidlo venkovní teploty bude umístěno na severní fasádě.

Ohřev teplé vody bude řízen vypínáním oběhového čerpadla a uzavíráním dvoucestného uzavíracího ventilu se servopohonem při dosažení teploty 55 °C v zásobníku. Teplá voda bude připravována v režimu „přednostní přípravy teplé vody“, kdy bude krátkodobě snížen výkon dodávaný okruhům pro otopná tělesa a pro ohřev TV bude krátkodobě využit potřebný výkon.

Teplota ve všech místnostech bude regulována pomocí termostatických hlavic osazených na otopných tělesech.

# Rozvodné potrubí

Navržený systém vytápění je teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Veškeré rozvody jsou navrženy v měděných trubkách. Veškeré potrubní rozvody vedené v podlaze budou pájeny natvrdo!!!

Potrubí pro vytápění bytů a společných prostor je vedeno v podlaze k jednotlivým otopným tělesům. Páteřní rozvody potrubí budou vedeny volně v instalačních šachtách, pod stropem a při stěně na typizovaných závěsech.

# Tepelné izolace

Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací o tl. dle vyhlášky 193/2007.

Veškeré potrubí, mimo potrubí vedené v podlaze, bude opatřeno trubicovou tepelnou izolací z minerální vaty s Al folií. Tloušťky izolací budou následující: d15 (30 mm), d18 (30 mm), d22 (30 mm), d28 (40 mm), d35 (50 mm), d42 (60 mm), d54 (40 mm). Potrubí vedená v podlaze budou opatřena izolací o minimální tloušťce 20 mm.

Teplotní dilatace potrubí bude řešena dle pokynů konkrétního výrobce potrubí. Zejména při řešení uchycení volně vedeného potrubí. Teplotní dilatace potrubí v podlaze je primárně řešeno pomocí tloušťky tepelné izolace. Při použití izolace o menší tloušťce je nutné ověřit, zda budou teplotní dilatace izolací kompenzovány.

# Otopná plocha

K vytápění bytů jsou navržena desková ocelová otopná tělesa se spodním připojením a svisle orientovaná desková otopná tělesa se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou. V koupelnách jsou navržena trubková ocelová otopná tělesa se spodním středovým připojením.

Ve společných prostorech svisle orientovaná desková otopná tělesa se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou a desková ocelová otopná tělesa s hladkou čelní plochou s jemnými horizontálními prolisy a se spodním připojením.

# Armatury, zaregulování

Desková ocelová otopná tělesa jsou navržena s integrovanou radiátorovou ventilovou vložkou, na vstupu budou osazeny přímým a případně rohovým radiátorovým šroubením. Trubková ocelová otopná tělesa a vertikální desková otopná tělesa budou osazena připojovací integrovanou armaturou s termostatickou hlavicí v rohovém, nebo přímém provedení.

Přípojky k tělesům jsou navrženy ze zdi, nebo přímo z podlahy. Konkrétní řešení dány použitím připojovací armatury, které je patrné z výkresové dokumentace u jednotlivých otopných těles.

Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

# Odvzdušnění, vypouštění

Otopná soustava je odvzdušněna odvzdušňovacími ventily osazenými na otopných tělesech a odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech v jednotlivých úsecích rozvodů.

Nejnižší místa rozvodu jsou opatřena vypouštěcími kohouty. Potrubí bude vedeno ve spádu min. 3‰ k místu vypouštění.

# Zdroje hluku, chvění

Zdrojem hluku jsou oběhová čerpadla vytápění s hladinou akustického tlaku max. 43dB (A) při denním provozu, při nočním tlumeném provozu klesá hladina akustického tlaku na max. 34 dB (A). Tyto hodnoty nepřesahují maximální povolenou hladinu akustického hluku. Výrazná tónová složka se nevyskytuje.

# Zkoušky zařízení

Provedení zkoušek zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. O všech zkouškách bude vypracován protokol. Pro provádění zkoušek platí ustanovení čl. 131÷143 ČSN 06 0310. Při montáži a provozu vytápění je nutno dodržovat ustanovení ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a souvisejících předpisů, uvedených v dodatcích těchto norem.

## Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení.

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

## Provozní zkoušky

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.

Kontroluje se zejména:

Správná funkce armatur

Rovnoměrné ohřívání otopných těles;

Dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)

Správná funkce regulačních a měřicích zařízení

Správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací

Zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

Nejvyšší výkon zdrojů tepla;

Dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

# Stavební přípomoci

Budou zhotoveny potřebné průrazy stavebními konstrukcemi, drážky ve stěnách. Po instalaci zařízení budou otvory stavebně utěsněny a začištěny. Drážky budou zahozeny vápenocementovou maltou a začištěny vápenným štukem. Poté bude opravena výmalba.

Všechny prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny odpovídající požární ucpávkou.

# Požadavky na ostatní profese

Profese elektro zajistí:

- napájení plynových kotlů, oběhových čerpadel, vzduchové clony a všech dalších zařízení.

- napájení systému ekvitermní regulace výkonu kotlů vč. hlídání teploty vratné vody

- napájení regulace ohřevu teplé vody

- napájení ekvitermní regulace okruhů pro vytápění objektu

- Profese ZTI zajistí:

- přívod studené vody do technické místnosti

- napojení zásobníku TV na rozvody studené vody, teplé vody

- napojení neutralizačního zařízení na kanalizaci

- odkanalizování místnosti technického zázemí

- přívod plynu pro plynové kotle

# Ostatní, bezpečnost práce

Před uvedením do provozu bude potrubí propláchnuto a naplněno upravenou vodou.

Při montáži zařízení nutno vytvořit podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dokončené dílo se předá uživateli s poučením o bezpečné obsluze.

# Závěr

Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň. Zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu, na které byl jeho zpracovatel přizván. Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu. V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.

# Přílohy

- Výpočet tepelného výkonu

V Praze, 10/2020 			Ing. Ondřej Pavelka