## List1
Pozice | Zažízení | Poznámka | M.J. | 1NP | 2.NP | 3.NP | Střecha | Cena za kus | Cena celkem
01 | Plynový kondenzační kotel | Plynový kondenzační kotel Rorměry - 520x735x425 (šířka x výška x hloubka) Hmotnost - 48 kg Jmanovitý výkon při 80/60°C - 33,7 kW; max. účinnost 96,5 % Jmenovitý výkon při 50/30°C - 35 kW; max. účinnost 101,8 % Jmenovitá spotřeba zemního plynu E, H, Es - 3,63 m3/h Zbytková dopravní výška čerpadla při ΔT = 20 K - 263 mbar Připojení otopné vody - Ø28 Dispoziční tlak ventilátoru - 101 Pa Emise NOx (dle Ecodesignu) - 59 mg/kWh Připojení odvodu spalin - 80/125 koncentrické s integrovanou zpětnou klapkou | ks | 2
02 | Zásobník teplé vody | Nepřímotopený zásobník TV Objem 500 litrů Možnost instalace elektrické topné patrony Tlaková zktráta na straně otopné vody při průtoku 2,0 m3/h - 49 mbar | ks | 1
03 | Tlaková expazní nádoba | Tlaková expazní nádoba Objem 80 litrů; 6 bar; připojení 1" | ks | 1
04 | Termohydraulický rozdělovač | Termohydraulický rozdělovač Maximální průtok - 8 m3/h Připojení - 4xR 2"; vypouštěcí kohout; odvzdušnění Včetně 40 mm izolace Včetně konzolí na stěnu | ks | 1
05 | Trubkový rozdělovač | DN100, PN16, Tmax = 130 °C, 3 vývody nahoru; přívod závitový boční, délka 900 mm včetně PUR izolace a stojanů | ks | 1
06 | Trubkový sběrač | DN100, PN16, Tmax = 130 °C, 3 vývody nahoru; přívod závitový boční, délka 900 mm včetně PUR izolace a stojanů | ks | 1
07 | Demineralizační jednotka | Sada obsahující patronu s kapacitou 16000 l x °dH; náhradní náplň 14 l; připojovací sestava s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem; tepelná izolace připojovací sestavy; dopouštěcí stanice s potrubním oddělovačem Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody - 800 l upravené vody | ks | 1
08 | Oběhové teplovodní čerpadlo | Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo Okruh - Otopná tělesa společné prostory Pracovní bod - 0,95 m3/h při 15,1 kPa Jmenovitý rozměr - DN25 Maximální dopravní výška 40 kPa Vzdálenost připojovacích hrdel - 130 mm; Připojení G 1 1/2" Max. provozní tlak - 10 bar El. připojení - 1x230 V, 0,04-0,18 A | ks | 1
09 | Oběhové teplovodní čerpadlo | Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo Okruh - Otopná tělesa byty Pracovní bod - 1,90 m3/h při 28,3 kPa Jmenovitý rozměr - DN25 Maximální dopravní výška 40 kPa Vzdálenost připojovacích hrdel - 180 mm; Připojení G 1 1/2" Max. provozní tlak - 10 bar El. připojení - 1x230 V, 0,09-0,46 A | ks | 1
10 | Oběhové teplovodní čerpadlo | Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo Okruh - Ohřev TV Pracovní bod - 2,1 m3/h při 17,5 kPa Jmenovitý rozměr - DN25 Maximální dopravní výška 40 kPa Vzdálenost připojovacích hrdel - 180 mm; Připojení G 1 1/2" Max. provozní tlak - 10 bar El. připojení - 1x230 V, 0,09-0,46 A | ks | 1
11 | Trojcestný směsovací ventil se servopohonem | Trojcestný směšovací ventil Okruh - Otopná tělesa společné prostory DN 25, kvs = 6,3 m3/h; servopohon (napajení AC/DC 24V, řídící signál 0-10 V) | ks | 1
12 | Trojcestný směsovací ventil se servopohonem | Trojcestný směšovací ventil Okruh - Otopná tělesa byty DN 25, kvs = 10,0 m3/h; servopohon (napajení AC/DC 24V, řídící signál 0-10 V) | ks | 1
13 | Dvoucestný uzavírací ventil se servopohonem | Dvoucestný uzavírací ventil Okruh - Ohřev TV DN 32, kvs = 16,0 m3/h; servopohon (napajení AC/DC 24V, řídící signál 0-10 V) | ks | 1
14 | Ultrazvukový měřič tepla | Ultrazvukový měřič tepla Okruh - Otopná tělesa společné prostory Jmenovitá velikost DN20, připojení G 3/4 B, stavební délka 165 mm Nominální průtok - 1,5 m3/h; kvs = 4,89 m3/h Napájen baterií 3,6 V, sada čidel Pt500 včetně jímek 65 mm | ks | 1
15 | Ultrazvukový měřič tepla | Ultrazvukový měřič tepla Okruh - Otopná tělesa společné prostory Jmenovitá velikost DN25, připojení G 5/4 B, stavební délka 260 mm Nominální průtok - 3,5 m3/h; kvs = 13,42 m3/h Napájen baterií 3,6 V, sada čidel Pt500 včetně jímek 65 mm | ks | 1
Pozice | Zažízení | Poznámka | M.J. | 1NP | 2.NP | 3.NP | Střecha | Cena za kus | Cena celkem
| Desková otopná tělesa | Deskové otopné těleso s pravým spodním přojením a s integrovanou ventilovou vložkou Počet desek - výška - délk; jmenovitý výkon při 75/65/20°C
|  | 11 - 300 - 600; 329 W | ks | 2
|  | 11 - 300 - 800; 439 W | ks | 1
|  | 11 - 300 - 1400; 769 W | ks |  | 2
|  | 11 - 300 - 1600; 878 W | ks |  | 1
|  | 11 - 300 - 1800; 988 W | ks | 1
|  | 21 - 300 - 1400; 1043 W | ks | 1 |  | 3
|  | 21 - 300 - 1600; 1192 W | ks | 2 | 1
|  | 22 - 300 - 500; 483 W | ks |  | 1
|  | 22 - 300 - 1000; 966 W | ks |  | 1
|  | 22 - 300 - 1600; 1546 W | ks |  |  | 1
|  | 22 - 300 - 1800; 1739 W | ks |  |  | 1
Deskové otopné těleso s levým spodním přojením a s integrovanou ventilovou vložkou Počet desek - výška - délk; jmenovitý výkon při 75/65/20°C
|  | 21 - 300 - 700; 522 W | ks | 1
|  | 21 - 300 - 1400; 1043 W | ks |  | 1
|  | 21 - 300 - 1600; 1192 W | ks |  | 2
|  | 22 - 300 - 1400; 1352 W | ks |  |  | 2
|  | 22 - 300 - 1600; 1546 W | ks |  |  | 1
|  | 22 - 300 - 1800; 1739 W | ks | 1
| Vertikální desková otopná tělesa | Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C
|  | 10 - 1600 - 400; 602 W | ks | 1
|  | 20 - 1600 - 600; 1185 W | ks |  | 2
|  | 20 - 1600 - 900; 1659 W | ks | 2 |  | 2
|  | 20 - 1800 - 400; 927 W | ks | 1
|  | 20 - 2000 - 600; 1404 W | ks | 2
|  | 20 - 2000 - 900; 1965 W | ks | 1
| Trubková otopná tělesa | Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením Výška - délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C
|  | 1220 - 600; 596 W | ks |  | 5
|  | 1500 - 600; 750 W | ks | 3 | 3 | 5
|  | 1820 - 600; 934 W | ks |  |  | 2
|  | 1820 - 600; 1101 W | ks |  |  | 1
| Termostatická hlavice | Termostatická hlavice s připojovacím závitem M 30 x 1,5 | ks | 9 | 9 | 8
| Patrový rozdělovač bytových okruhů | Patrový rozdělovač bytových okruhů Odělové tělo - DN40, délka sestavy 629 mm Dimenze primírnáho připojení - DN20 Kompletně zaizolováno Osazeno regulátorem diferenčního tlaku DN20, kvs = 2,5 m3/h; partnerským vyvažovacím ventilem DN20, kvs = 4,4 m3/h Přívod osazen filtrem DN20 a zpátečka kulovým ventilem DN20 3 otopné bytové okruhy - DN15 Možnost osazení ultrazvukového měřiče tepla stavební délky 110 mm Vyvařovací ventily na bytových okruzích DN15, kvs = 1,62 m3/h Na přívodu bytových okruhů osazeny kulové kohouty DN15 s jímkou pro teplotní čisdlo | ks | 1
|  | Patrový rozdělovač bytových okruhů Odělové tělo - DN40, délka sestavy 1145 mm Dimenze primírnáho připojení - DN25 Kompletně zaizolováno Osazeno regulátorem diferenčního tlaku DN25, kvs = 4,0 m3/h; partnerským vyvažovacím ventilem DN25, kvs = 7,46 m3/h Přívod osazen filtrem DN25 a zpátečka kulovým ventilem DN25 8 otopných bytovcý okruhů - DN15 Možnost osazení ultrazvukového měřiče tepla stavební délky 110 mm Vyvařovací ventily na bytových okruzích DN15, kvs = 1,62 m3/h Na přívodu bytových okruhů osazeny kulové kohouty DN15 s jímkou pro teplotní čisdlo | ks |  | 1 | 1
| Podomítková skříň | Podomítková skříň Rozměr 850x180x800 (délka x hloubka x výška) | ks | 1
|  | Podomítková skříň Rozměr 1450x180x800 (délka x hloubka x výška) Dvířka s odolností EI15-DP1+SM Stěny s odolností EI30-DP1 | ks |  | 1 | 1
| Ultrazvukový měřič tepla | Ultrazvukový měřič tepla s jmenovitým průtokem 0,6 m3/h kvs = 3,46 m3/h; stavební délka 110 mm | ks | 3 | 8 | 8
| Nautralizační zařízení | Nautralizační box pro kondenzát od kondenzačních kotlů | ks | 1
|  | Kanalizační potrubí HT DN40 | m | 7
Regulační armatury
| Termostatická ventilová vložka | Termostatická ventilová vložka desková otopná tělesa typu VK, VKL kvs = 0,75 m3/h | ks | 9 | 9 | 8
| Rohové připojovací šroubení | Regulační šroubení rohové s převlečnými maticemi pro připojení otopných těles typ VK/VKL; kvs = 0,955 m3/h | ks | 7 | 2
| Přímé připojovací šroubení | Regulační šroubení přímé s převlečnými maticemi pro připojení otopných těles typ VK/VKL; kvs = 0,955 m3/h | ks | 3 | 7 | 8
| Adaptér | Adaptér pro připojení připojovacího šroubení 3/4" Eurokonus (EK) x 1/2" M | ks | 20 | 18 | 16
| Svěrné šroubení | Svěrné šroubení na měděné potrubí | ks | 20 | 18 | 16
| Integrovaná připojovací armatura rohová | Integrovaná připojovací armatura v rohovém provedení s termostatickou hlavicí; kvs = 1,10 m3/h Pro připojení koupelnových trubkových těles a vertikálních deskových těles se spodním středovým přepojením | ks | 7 | 8 | 8
| Integrovaná připojovací armatura přímá | Integrovaná připojovací armatura v přímém provedení s termostatickou hlavicí; kvs = 1,10 m3/h Pro připojení koupelnových trubkových těles a vertikálních deskových těles se spodním středovým přepojením | ks | 3 | 2 | 2
Uzavírací armatury
| Vypouštěcí kohout | Vypouštěcí kulový kohout
|  | DN15 | ks | 15
| T-kus se šroubem pro přímo ponorné číslo | T-kus se šroubem pro přímo ponorné číslo
|  | DN32 | ks | 2
| Kulový kohout typu MK | Kohout se zajištětním pro připojení tlakové expanzní nádoby, DN25 | ks | 1
| Kulový kohout | Kulový kohout
|  | DN32 | ks | 14
|  | DN40 | ks | 4
Ostatní armatury a příslušentví
| Zpětný ventil | Zpětný ventil na okruhu vytápění
|  | DN32; kvs = 17,93 m3/h | ks | 4
|  | DN40; kvs = 40,41 m3/h | ks | 1
| Filtr | Filtr
|  | DN32; kvs = 17,00 m3/h | ks | 4
|  | DN40; kvs = 20,90 m3/h | ks | 1
| Gumový kompenzátor | Závitový gumový kompenzátor
|  | DN25 | ks | 6
| Automatický odvzdušňovací ventil | DN15 | ks | 6 |  | 4
| Teploměr v jímce | S rozsahem teplot 0 - 120 °C | ks | 6
| Manometr | S rozsahem teplot 0 - 600 kPa | ks | 8
Potrubí i izolaze rozvodů
| Potrubí měděné | Měděné potrubí včetně tvarovek
|  | 15x1 | m | 300 | 594 | 582
|  | 18x1 | m | 48 | 10.8 | 3
|  | 22x1 | m | 147.6
|  | 28x1x5 | m | 48 | 15.6 | 15.6
|  | 35x1,5 | m | 48 | 6
|  | 42x1,5 | m | 8.4
|  | 54x2 | m | 9.6
| Tepelná izolace | Tepelné izolace z PE
|  | Pro potrubí d15 tloušťky 20 mm | m | 300 | 594 | 582
|  | Pro potrubí d18 tloušťky 20 mm | m | 40 | 10.8 | 3
|  | Pro potrubí d22 tloušťky 20 mm | m | 97.6
|  | Pro potrubí d28 tloušťky 20 mm | m | 45
| Tepelná izolace | Pouzdro z minerální vaty s hliníkovou fólií na povrchu
|  | Pro potrubí d18 tloušťky 30 mm | m | 8
|  | Pro potrubí d22 tlouš´tky 30 mm | m | 50
|  | Pro potrubí d28 tlouš´tky 40 mm | m | 3 | 16 | 16
|  | Pro potrubí d35 tloušťky 50 mm | m | 48 | 6
|  | Pro potrubí d42 tloušťky 60 mm | m | 8
|  | Pro potrubí d54 tloušťky 40 mm | m | 10
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu
| Kaskáda kotlů | Odkouření z koncentrického potrubí z PPH/nerez
|  | Trubka s hrdlem 1 m; DN80/125 | ks | 2
|  | Trubka s hrdlem 1 m; DN125/180 | ks | 4
|  | Revizní T-kus s měřícím otvorem redkovaný (nad DN125/180); DN80 | ks | 1
|  | Trubkový díl d 87°odbočkou 80/125 - 1m; DN125/180 | ks | 1
|  | Revizní T-kus s odtokem; DN125/180 | ks | 1
|  | Revizní koleno 87°; DN125/180 | ks | 1
| Koním | Odkouření z koncentrického potrubí z PPH/nerez
|  | Koleno 87°; DN125/180 | ks | 1
|  | Stěnová objímka zesílená; DN125/180 | ks | 2
|  | Trubka s hrdlem 1 m; DN125/180 | ks | 1 | 4 | 4
|  | Trubka s hrdlem 0,25 m; DN125/180 | ks |  |  |  | 1
|  | Střešní nástavec s protidešťovou manžetou 1,0 m; DN125/180 | ks |  |  |  | 1
|  | Vyústění s přisáváním; DN125/180 | ks |  |  |  | 1
| Příslušenství | Příslušenství k systému odkouření
|  | Sifon (pro přetlak) vývod 40 mm | ks | 1
|  | Hadine pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3
|  | Silikonové mazivo 50 g | ks | 1
Ostatní
| Kompletní regulace systému vytápění | Kaskádový modul pro ovládání kaskády kotlů Ekvitermní modulační regulátor Moduly směšovaných otopných okruhů (3x) Čidla a další příslušenství | ks | 1
| Kompletní dodávka uchycení otopných těles | Stojánkové konzoly - desková tělesa v bytech Navrtávací konzoly | ks | 1
| Topná zkouška |  | ks | 1
| Zkouška těsnosti topného systému |  | ks | 1
| Kompletní zaregulování systému |  | ks | 1
| Kompletní dodávka montážního a těsnícího materiálu |  | ks | 1
| Kompletní dodávka požárních ucpávek |  | ks | 1
| Kompletní dodávka uchycovacího materiálu (závěsy, objímky, atd) |  | ks | 1
| Kompletní dodávka stavebních přípomocí | Jádrové vrty Vysekání drážek Osazení potrubí Zapravení a začištění drážek | ks | 1
Cena celkem
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.