OBSAH

1.	ÚVOD	3

2. ÚVODNÍ ÚDAJE	3

2.1) Identifikační údaje stavby	3

2.2) Podklady projektu	3

2.3) Použité normy a předpisy	4

3. VZDUCHOTECHNIKA	5

3.1) Celkové uspořádání a funkce zařízení	5

3.2) Zdravotně vzduchotechnická část	8

3.3) Energetická část	9

3.4) Potrubní rozvody	9

3.5) Akustika	9

3.6)	Připomínky pro instalaci a užívání VZT zařízení	10

3.7) Bezpečnost práce	10

3.8)	Protipožární opatření	11

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	12

5. POŽADAVKY DOTAČNÍHO PROGRAMU	12

6. ZÁVĚR	13

7. PŘÍLOHA 1.	14

- ÚVOD

Projektová dokumentace řeší větrání domu pro seniory v Hlubočepech.

Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Ve 2.NP a 3.NP jsou situovány jednotky dlouhodobého ubytování, v 1.NP se nachází jednotky dlouhodobého ubytování, společné prostory s funkcí dílny, tělocvičny, wellnes a společenské místnosti. Dále je zde situováno hygienické zázemí, technické prostory a parkování. Uvažovaná kapacita objektu je 19 jednotek dlouhodobého ubytování - 25 lůžek. Větrání je dle zadání řešeno převážně nuceně centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Projekt byl vypracován na základě obdržených stavebních podkladů, technického řešení předchozího projektového stupně a konzultací s architektem stavby.

# 2. ÚVODNÍ ÚDAJE

# 2.1) Identifikační údaje stavby

Název akce:	Bydlení pro seniory Hlubočepy

Místo:	p.č.149/2, p. č. 149/3, p.č. 149/4 k.ú. Hlubočepy

Investor:	Městská část Praha 5
Náměstí 14. října, 150 22, Praha 5

Výkonová fáze:	DSP / BP

Část:	D.1.4. – Technika prostředí staveb

Profese:	D.1.4.c – Zařízení vzduchotechniky

Generální projektant:	A.D.N.S. Architekti, s.r.o.

110 00 Praha 1, Na Příkopě 12

tel.: +420 / 242 426 300

Projektant části:	LAMBDA studio s.r.o
	Oldřichova 49, 128 00 Praha 2
	IČ: 081 82 990

Datum zpracování:	06/2021

# 2.2) Podklady projektu

Pro návrh byly použity tyto podklady:

- Stavební podklady

- Technické podklady výrobců zařízení

- Související právní předpisy a normy

- Technická dokumentace ve stupni DSP

# 2.3) Použité normy a předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (provádí zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.)

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.)

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.)

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.)

Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů (provádí předpis č. 406/2000 Sb.)

Vyhláška MZ ČR č.6/2003 kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000)

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

# 3. VZDUCHOTECHNIKA

# 3.1) Celkové uspořádání a funkce zařízení

Zařízení č. 1.0.01

Centrální vzduchotechnická jednotka

K zajištění provozního větrání v objektu je navržena rekuperační vzduchotechnická jednotka umístěná v technické místnosti 1.07. Jednotka bude nastavena na rovnotlaký průtok vzduchu 2360 m3/h (550 Pa) při běžném předpokládaném provozu (maximální krátkodobý výkon jednotky je uvažován 3080 m3/h (750 Pa) při nárazovém větrání ve všech prostorech). Teplota výstupního vzduchu z jednotky do interiéru bude nastavena na 22°C.

Jednotka je v parapetním stacionárním provedení s vývody VZT potrubí do interiéru z levé strany (při čelním pohledu). Uvažované rozměry jednotky jsou 590x2300x1800 mm (ŠxDxV).

Průtok vzduchu vzduchotechnické jednotky bude regulován rovnotlace na základě požadavku regulátorů průtoků instalovaných na přívodním a odtahovém potrubí v jednotlivých větraných prostorech.

Jednotka bude vybavena protiproudým rekuperačním výměníkem (zimní účinnost rekuperace 92%), uzavírací klapkou na přívodu venkovního vzduchu, by-passovou integrovanou klapkou, filtrem F7 na přívodu vzduchu, filtrem M5 na odvodu vzduchu a elektrickým ohřívačem o výkonu 7,2 kW. Jednotka bude dodána včetně kompletní regulace dle systémového řešení výrobce a veškerého příslušenství nezbytného pro splnění požadavků plynoucích z projektu. Jednotka musí splňovat ErP (Ecodesign) a veškeré požadavky dané legislativou platné ke dni uvedení zařízení do provozu.

Všechny vývody vzduchotechnického potrubí z vzduchotechnické jednotky budou opatřeny tlumiči hluku pro snížení hlukové zátěže produkované jednotkou. Umístění a typ tlumičů hluku jsou patrny z výkresové dokumentace. Rozvody VZT vedoucí do venkovního prostředí budou v celé délce tepelně izolovány.

Sání vzduchu do jednotky bude vedeno z fasády v přízemí objektu. Do sacího i odvodního potrubí (ve směru proudění vzduchu vždy před jednotkou) musí být osazeno kouřové čidlo, které v případě detekce kouře vypne VZT jednotku a uzavře klapky na hrdlech jednotky. Odpadní vzduch z jednotky bude odváděn v prostoru předsazeného komína u fasády nad střechu objektu.

Při realizaci je třeba k vzduchotechnické jednotce zajistit dostatečný volný prostor pro servis a údržbu vyplývající ze specifikace výrobce. Dále je potřeba zajistit odvod kondenzátu z VZT jednotky do kanalizace přes protizápachovou uzávěrku.

Větrání jednotek dlouhodobého ubytování a společných prostor

Větrání obytných jednotek a společných prostor je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Na přívodním a odtahovém potrubí do jednotlivých provozních celků budou osazeny regulátory průtoku vzduchu propojené s VZT jednotkou. Sestava regulátorů obsahuje vždy 2 x tubus do kruhového potrubí s regulační klapkou a servopohonem (na přívodní a odtahové potrubí) a elektro-rozvodnici pro silové a datové napojení jednotky. Regulátory budou dodány vč. externího/vestavěného čidla CO2. V obytných jednotkách bude čidlo umístěno pod strop pobytové místnosti do centrální části dispozice. Ve společných prostorách bude čidlo instalováno do odvodního VZT potrubí.

Regulátory budou průtokově nastaveny na více provozních stavů: ekonomický provoz, běžný provozní stav a nárazový provoz. Hodnota ekonomického průtoku bude nastavena jako základní minimální hodnota, hodnota běžného provozu bude nastavena při detekci 1200ppm prostorovým čidlem CO2 (křivka nárustu průtoku dle nárustu ppm bude nastavena dle řešení výrobce), hodnota průtoku nárazového větrání bude spouštěna spolu se světly v koupelně s nastaveným doběhem min. 5 min po jejich vypnutí.

Průtok regulátoru pro dílčí stavy dle místností je uveden v tabulce v kapitole 3.2.

Regulátory průtoků budou řešeny jednotnou dodávkou s centrální VZT jednotkou.  Součástí dodávky bude kompletní regulace dle systémového řešení výrobce. Regulace musí umožnit propojení jednotlivých regulátorů s VZT jednotkou a řízení centrálního průtoku vzduchu dle součtu aktuálních požadavků na jednotlivých regulátorech.

Tubusy jsou uvažovány v délce do 600 mm. Pozice tubusů a dimenze jsou patrny z výkresové dokumentace.

Před tubusem (ve směru toku) musí být zajištěn rovný profil VZT potrubí v minimální délce trojnásobku průměru tubusu (např pro tubus D200 musí být rovný úsek 600 mm apod).

Na potrubí za tubusem (ve směru ke koncovému elementu) budou instalovány tlumiče hluku do kruhového potrubí pro snížení hlukové zátěže způsobené regulačním klapkou. Uvažované tlumiče hluku jsou v délce 600 mm v provedení z galvanizovaného plechu.

Umístění regulátorů je uvažováno pod stropem v podhledu (je-li v příslušném prostor osazen). Pro údržbu a servis regulátorů je třeba při realizaci zajistit přístup osazením revizních dvířek do podhledu. Minimální rozměry revizního otvoru jsou 300x500mm k samostatnému tubusu a 500x500mm v případě je-li vedle tubusu umístěna i rozvodnice.

Čerstvý vzduch do jednotlivých obytných jednotek bude přiváděn pomocí větracích mřížek/talířových ventilů do podhledu v obývacím pokoji. Odsávaný vzduch je odváděn z koupelen pomocí talířových ventilů umístěných v podhledu. Umístění a typ distribučních prvků jsou patrny z výkresové dokumentace.

Dveře mezi prostory s přívodem a odtahem vzduchu budou budou v bezprahovém provedení (alternativně opatřeny dveřní větrací mřížkou). Plocha volného otvoru musí být min. 0,021 m2.

Čerstvý vzduch do společných prostor bude přiváděn pomocí talířových ventilů, větracích výustek (mřížek) nebo prostorových anemostatů (tělocvična). Odsávaný vzduch bude odváděn pomocí talířových ventilů do podhledu nebo prostorových anemostatů (tělocvična). Umístění a typ distribučních prvků jsou patrny z výkresové dokumentace.

Kuchyňské odsavače par

Odvod vzduchu z kuchyní je předpokládán odtahovými digestořemi. Digestoře budou nastaveny na průtok vzduchu 150 m2 a budou vybaveny zpětnou klapkou. V rámci přípravy bude do prostoru kuchyně pod podhledem vyvedeno pozinkované kruhové VZT potrubí potrubí D125 a opatřeno záslepkou. Konkrétní typ digestoře bude určen dle výběru investora a digestoř bude dopojena ohebným VZT potrubím.

Digestoře budou napojeny na stoupací SPIRO potrubí a vyvedené min. 500 mm nad úroveň střechy a zakončené protidešťovou stříškou.

Paty stoupacího potrubí odtahu digestoří budou zakončeny krytem pro odvod kondenzátu, který bude pomocí hadičky se sifonem napojen na splaškovou kanalizaci v místě určeném při realizaci.

Větrání garáže

Větrání garáže bude řešeno přirozeně. Výměna vzduchu bude zajištěna přes mřížky do fasády a do garážových vrat. Mřížky budou umístěny půdorysně diagonálně co možná nejdále od sebe do obvodových stěn.

Volná (efektivní) plocha každé větrací mřížky musí být minimálně 0,05m2. Fasádní mřížka bude osazena spodní hranou nejvýše 500 mm nad podlahou (terénem). Mřížka do vrat bude osazena horní hranou nejníže 300 mm pod stropem.

Mřížka do vrat bude řešena dodávkou výrobce garážových vrat.

Zařízení č. P.0.01

Požární větrání CHÚC

Větrání chráněné únikové cesty typu B bude zajištěno kompaktní jednotkou s integrovaným axiálním ventilátorem umístěnou na střeše objektu. Uvažovaná jednotka bude nastavena na průtok vzduchu 12 000 m3/h (při tlakové ztrátě 450 Pa).

Jednotka bude osazena na vynášecí konstrukci o výšce min. 500 mm proti zasypání sněhem – konstrukce dodávkou stavby.

Přiváděný vzduch je veden hranatým VZT potrubím po střeše, v instalačních šachtách do jednotlivých podlaží a následně distribuován do prostoru CHÚC pomocí větracích mřížek.

Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky musí být nejméně 25 Pa a maximálně 100 Pa. Pro udržování přetlaku je navržena jednotka regulaci tlaku umístěná na střeše nastavená na udržování tlaku 40 Pa při průtoku 12 000 m3/h. Jednotka k regulaci tlaku se skládá z izolovaného střešního soklu, integrované samočinné klapky s žaluziemi do čtyř stran. Tlaková regulační klapka reguluje přetlak na schodišti pomocí pružinového systému zcela samočinně bez pomocné energie. Střešní sokl je z pozinkovaného ocelového plechu a uvnitř je izolován nehořlavou minerální vlnou.

VZT potrubí bude po celé délce požárně izolováno a musí splňovat požadavky PBŘ:

- Chráněné vzduchotechnické potrubí musí být z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1 nebo A2).

- Vzduchotechnické potrubí musí být vyrobeno a montováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo souvisící konstrukce s nosnou, či požárně dělící funkcí. (tj. potrubí, izolace i kotvící prvky musí odpovídat požadovanému stupni požární odolnosti)

- Vzduchotechnické potrubí bude umístěno nad střešním pláštěm s klasifikací BROOF

- Garantovaná odolnost proti požáru min 30 min,

- Tloušťka požární izolace min. 50 mm

Spouštění požárního větrání a otevírání přetlakové klapky je uvažováno při manuálním stisknutí tlačítka hlášení požáru – podrobněji viz PBŘ. Při spuštění zařízení mechanismus otevře klapku a ventilátor pro přívod vzduchu.

# 3.2) Zdravotně vzduchotechnická část

Stanovení průtoků pro jednotlivé provozní stavy po místnostech

| Místnost | Min. provoz |  | Běžný provoz |  | Max. nárazový provoz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přívod | Odtah | Přívod | Odtah | Přívod | Odtah |
|  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
| 1.01 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.06 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.08 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.09 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.11 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.20 | 60 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.22 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 1.23 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 1.25 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| 1.32 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 1.33 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 1.42 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 1.43 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.12 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.13 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.22 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.23 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.32 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.33 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.42 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.44 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.52 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.53 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.62 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.63 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.72 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.73 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 2.82 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 2.83 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.12 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.13 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.22 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.23 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.32 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.33 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.42 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.44 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.52 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.53 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.62 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.63 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.72 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.73 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| 3.82 |  | 25 |  | 50 |  | 90 |
| 3.83 | 25 |  | 50 |  | 90 |  |
| Celkem | 1210 | 1210 | 2360 | 2360 | 3080 | 3080 |

# 3.3) Energetická část

| Popis | El. Energie (W) |
| --- | --- |
| 1x VZT jednotka Samostatný vývod pro ohřívač | 1 x (400V, 50Hz, 1500 W) 1 x (400V, 50Hz, 4200 W) |
| 19 x Odtahová digestoř | 19 x (230V, 50Hz, 150 W) |
| 26 x Regulátor průtoku (rozvodnice + 2 x tubus) | 26 x (230V, 50Hz, 5,5 W) |
| 1x Jednotka požárního větrání | 1x (400V, 50Hz, 5500 W) |

## 3.4) Potrubní rozvody

Hlavní páteřní trasy centrálního větrání jsou navrženy v provedení ze čtyřhranného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu. Vedlejší a koncové větve centrálního VZT rozvodu budou provedeny z pozinkovaného kruhového VZT potrubí. Veškeré rozvody VZT budou vedeny přiznaně pod stropem či v podhledech.

Dopojení koncových distribučních elementů (talířových ventilů) bude provedeno pomocí ohebného VZT potrubí.

Sací a odtahové potrubí z VZT jednotky je vedeno čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu pod stropem a bude tepelně izolováno po celé délce.

Rozvod požárního větrání bude v provedení ze čtyřhranného vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu a bude opatřen požární izolací s odolností dle projektu PBŘ. Stejnou požární odolnost musí vykazovat i veškeré montážní a kotvící prvky.

## 3.5) Akustika

Pro snížení šíření hluku ve VZT potrubí budou na všech hrdlech za vzduchotechnickou jednotkou (zařízení č. 1) osazeny tlumiče hluku. Dále budou osazeny tlumiče hluku vždy na přívodním a odtahovém potrubí za regulačními prvky v každé jednotky dlouhodobého ubytování nebo společném prostoru dle výkresové dokumentace.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění zařízení provádět kluzně.

## Připomínky pro instalaci a užívání VZT zařízení

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Montáž všech VZT zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) VZT i klimatizačních komponentů uvedených ve výkresové části PD.

Při montáži VZT i klimatizačních komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých zařízení.

Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.

VZT i klimatizační zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení.

VZT i klimatizační zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu.

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu.

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

## 3.7) Bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou).

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách. Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.  Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb a NV č. 201 /2010 Sb

## Protipožární opatření

Při realizaci VZT potrubí se dodrží požadavky PBŘ a podmínky ČSN 73 0872.

S ohledem na protipožární ochranu objektů je možno obecně rozdělit opatření na:

-	prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob z objektu

-	prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově.

Protipožární opatření pasivního rázu, jsou obecně následující:

a)	Každé potrubí VZT procházející požárně dělící konstrukcí bude provedeno z nehořlavých hmot a bude opatřeno izolací z alespoň nesnadno hořlavých hmot po do vzdálenosti min. 500 mm od požárně dělící konstrukce.

b)	Při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 0,04 m2 opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno projektem požární ochrany.

c)	V případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné odolnosti. Požární izolace příslušné požární odolnosti je použita i v těchto případech, pokud požární klapku není možno osadit přímo do požárního předělu z důvodů stavebních, provozních či obsluhy; v tomto případě je tento úsek mezi požárním předělem a požární klapkou požárně izolován.

d)	V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 0,04 m2 a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná protipožární opatření nutná. To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory v požárně dělící konstrukci únikových cest nebo do shromažďovacího prostoru.

Dále se předpokládá, že veškeré instalace procházející požárními předěly, budou opatřeny protipožárními ucpávkami s příslušnou požární odolností.

Na řešeném projektu budou na vzduchotechnickém potrubí procházejícím požárně dělícími konstrukcemi osazeny požární klapky. Tyto budou osazeny na všech průměrech potrubí (vzhledem k typu provozu objektu neplatí požadavek na minimální průřez 0,04 m2). Požární klapky budou v provedení s tavnou pojistkou, která při zvýšení teploty uzavře volný profil potrubí.

Instalace požárních klapek, těsnění a úprava otvorů musí být provedeny dle montážních pokynů výrobce. V případě vzájemné vzdálenosti klapek menší než 200mm, musí být prostup proveden jako jeden stavební prostup.

K požárním klapkám musí být zajištěn přístup pro údržbu pomocí revizních otvorů.

Revize požárních klapek musí být provedena min. půl roku po instalaci a dále vždy 1x ročně a s tímto musí být seznámena správa objektu.

Do sacího i odvodního potrubí (ve směru proudění vzduchu vždy před jednotkou) musí být osazeno kouřové čidlo, které v případě detekce kouře vypne VZT jednotku uzavře požární klapku na sání vzduchu. Odpadní vzduch z jednotky bude odváděn v prostoru předsazeného komína u fasády nad střechu objektu.

# 4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavba:

- Provedení průrazů a otvorů ve stavebních konstrukcích pro potrubní rozvody vč. zpětného začištění a utěsnění

- Příprava nosných konstrukcí pro umístění VZT zařízení a zajištění přístupu k zařízení pro údržbu

- Vynášecí konstrukce pro jednotku požárního větrání proti zasypání sněhem

- Zajištění servisního přístupu k jednotlivým regulátorům průtoku vzduchu. Osazení revizních dvířek do podhledu

- koordinace profesí na stavbě

Elektro:

- Silové zapojení VZT zařízení

- Zemnění zařízení

- Zapojení kouřového čidla na potrubí sání VZT jednotky

- Zapojení jednotky pro požární větrání

- Zapojení požárně bezpečnostního zařízení na záložní zdroj energie

ZTI:

- Zajistit odvod kondenzátu od VZT jednotky

- Zajistit odvod kondenzátu od pat stoupacího VZT potrubí digestoří

# 5. POŽADAVKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

- Bude zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 – splnění kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí s uvedením výpisu obytných a pobytových místností v posuzované budově a popisu zajištění konceptu větrání ve vazbě na projektovou dokumentaci a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01.

- Viz Příloha 1

- Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 1,00 h-1 pro novou budovu, resp. n50 ≤ 1,50 h-1 pro změnu dokončené budovy, která není památkově chráněna – dokládá se po realizaci navržených opatření protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy. Měření musí být provedeno v souladu s ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – - Tlaková metoda dle metody 1. K žádosti o podporu se požadavek prokazuje pouze uvedením závazku ve stavební dokumentaci.

# 6. ZÁVĚR

- Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení.

- Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

- Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.

- Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

- Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

V Praze 06/2021				Ing. Daniel Kushpil

# 7. PŘÍLOHA 1.

Prohlášení o splnění kritéria koncentrace CO2

- Bude zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01.

- Veškeré pobytové a obytné místnosti budou opatřeny regulátory průtoku vzduchu a prostorovými čidly CO2. Průtok vzduchu na regulátorech vzduchu bude navyšován s rostoucí koncentrací CO2, přičemž hodnota návrhového průtoku vzduchu (běžného provozu) bude odpovídat koncentraci 1200ppm.

- (Podrobněji viz kapitola 3.1)

- Obytné místnosti s regulací průtoku vzduchu dle koncentrace CO2 jsou uvedeny v následující tabulce:

| Č.m | Název místnosti |
| --- | --- |
| 1.01 | Společná chodba |
| 1.06 | Tělocvična |
| 1.08 | Společenská místnost |
| 1.11 | Dílna |
| 1.23 | Obývací pokoj + KK |
| 1.25 | Ložnice |
| 1.33 | Obývací pokoj + KK |
| 1.43 | Obývací pokoj + KK |
| 2.13 | Obývací pokoj + KK |
| 2.23 | Obývací pokoj + KK |
| 2.33 | Obývací pokoj + KK |
| 2.43 | Obývací pokoj + KK |
| 2.53 | Obývací pokoj + KK |
| 2.63 | Obývací pokoj + KK |
| 2.73 | Obývací pokoj + KK |
| 2.83 | Obývací pokoj + KK |
| 3.13 | Obývací pokoj + KK |
| 3.23 | Obývací pokoj + KK |
| 3.33 | Obývací pokoj + KK |
| 3.44 | Obývací pokoj + KK |
| 3.53 | Obývací pokoj + KK |
| 3.63 | Obývací pokoj + KK |
| 3.73 | Obývací pokoj + KK |
| 3.83 | Obývací pokoj + KK |