## VZT
VZDUCHOTECHNIKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET | [10 empty] | uvažovaná cena zařízení bez DPH (bez prací apod.)
Pozice | Položka | Poznámka | MJ | 1.NP | 2.NP | 3.NP | střecha | Celkem | jednotková cena D+M [Kč] | celková cena D+M [Kč]
VZT zařízení a elementy
1.0.01 | VZT Jednotka | Rekuperační VZT jednotka Pracovní bod 2360 m3/h při 550 Pa (maximální krátkodobý provoz 3080 m3/h při 750 Pa) Stacionární parapetní provedení, hrdla do interiéru vlevo, rozměry jednotky 590x2300x1800 mm (ŠxDxV), Protiproudý rekuperační výměník (zimní účinnost 92%), Integrovaná by-passová klapka auzavírací klapka na přívodu vzduchu, filtr F7 na přívodu, filtr M5 na odtahu, elektrický ohřívač 7,2 kW. El. napětí 400 V, 50 Hz, 12 kW (vč. ohřívače) Vč. regulace umožňující propojení s regulačními prvky v jednotlivých prostorech dle projektu. Vč. kouřových čidel na přívodu a odvodu vzduchu (vypnutí jednotky při detekci kouře) Vč. kompletního montážního příslušenství | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 280000
1.0.02 | Buňkový tlumič hluku (přiváděný vzduch - int) | Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks Opatřen náběhovým a výběhovým kusem Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, Celková tlaková ztráta max 70 Pa | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8500
1.0.03 | Buňkový tlumič hluku (odváděný vzduch - int) | Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks Opatřen náběhovým a výběhovým kusem Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, Celková tlaková ztráta max 70Pa | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8500
1.0.04 | Buňkový tlumič hluku (přiváděný vzduch - ext) | Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks Opatřen náběhovým a výběhovým kusem Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, Celková tlaková ztráta max 70 Pa | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8500
1.0.05 | Buňkový tlumič hluku (odváděný vzduch - ext) | Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks Opatřen náběhovým a výběhovým kusem Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, Celková tlaková ztráta max 70Pa | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8500
1.0.06 | Buňkový tlumič hluku | Buňky o rozměrech 250x300x1500 mm, rozměr potrubí 500x300 mm, Počet buněk 2 ks Opatřen náběhovým a výběhovým kusem Celkový útlum 15,4 dB - průtok vzduchu 1900 m3/h, Celková tlaková ztráta max 50 Pa | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 7000
1.0.07 | Buňkový tlumič hluku | Buňky o rozměrech 200x300x1000 mm, rozměr potrubí 500x300 mm, Počet buněk 2 ks Opatřen náběhovým a výběhovým kusem Celkový útlum 11,8 dB - průtok vzduchu 1140 m3/h, Celková tlaková ztráta max 40 Pa | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 7000
1.0.10 | Protidešťová žaluzie | Protidešťová žaluzie 700x600 (na potrubí 630x500) včetně zákrytu/stříšky a síťky proti hmyzu | ks | 1 |  |  |  | 1
1.0.11 | Protidešťová žaluzie | Protidešťová žaluzie 450x350 (na potrubí 630x400) včetně zákrytu/stříšky a síťky proti hmyzu | ks | 1 |  |  |  | 1
1.1.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač | ks | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 35000
1.1.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D125 x 600mm, útlum 13 dB | ks | 3 |  |  |  | 3
1.1.03 | Obdélníková výustka | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními lamelami 200x100mm, Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) | ks | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 400
| Připojovací (Plenum) box vertikální připojení | Připojovací box pro čtyřhrannou výustku 200x100mm Rozměr boxu 200x100x220mm, vertikální připojení (shora) připojení D100 vč. redukce na D125 | ks | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 700
1.1.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125 Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) | ks | 3 |  |  |  | 3
1.1.05 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100 Průtok 30 m3/h | ks | 1 |  |  |  | 1
1.2.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 1
1.2.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D160 x 900mm, útlum 13 dB | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 35000
1.2.03 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125 Průtok 75 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1800
1.2.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125 Průtok 75 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2
1.3.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D160, průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 1
1.3.02 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D160 Průtok 120 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 35000
1.3.03 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D160 x 600mm, útlum 13 dB | ks | 1 |  |  |  | 1
1.4.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D200, průtok vzduchu 300 m3/h, délka 600mm, Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2000
1.4.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D200 x 900mm, útlum 13 dB | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 37000
1.4.03 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125 Průtok 100 m3/h | ks | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2500
1.4.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro ofvod vzduchu D125 Průtok 100 m3/h | ks | 3 |  |  |  | 3
1.5.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D160, průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 1
1.5.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D160x 600mm, útlum 13 dB | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 36000
1.5.03 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125 Průtok 75 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2000
1.5.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvo vzduchu D125 Průtok 57 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2
1.6.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D160, průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 36000
1.6.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D160x 600mm, útlum 13 dB | ks | 2 |  |  |  | 2
1.6.03 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125 Průtok 50-80 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2
1.6.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100 Průtok 50-80 m3/h | ks | 2 |  |  |  | 2
1.701 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x oddělený tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D125, průtok vzduchu 50 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 1
1.7.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D125 x 600mm, útlum 13 dB | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 35000
1.7.03 | Talířový ventil přívodní | Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D100 Průtok 50 m3/h | ks | 1 |  |  |  | 1
1.7.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100 Průtok 50 m3/h | ks | 1 |  |  |  | 1
1.8.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100 Průtok 50 m3/h | ks | 1 |  |  |  | 1
1.8.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D200 x 1200mm, útlum 13 dB | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 37000
1.8.03 | Vířivý anemostat přívodní | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu D160 Průtok 200 m3/, vč. plenum boxu, boční připojení instalační výška 4m | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2500
1.8.04 | Vířivý anemostat odvodní | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu D160 Průtok 200 m3/h, vč. plenum boxu, boční připojení instalační výška 4m | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | X
1.9.01 | Fasádní větrací mřížka | Fasádní větrací mřížka 500x200 mm minimální volná/efektivní plocha 0,05m2 | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | X
1.9.02 | Větrací mřížka do vrat DODÁVKOU VÝROBCE VRAT | Větrací mřížka 500x200 mm minimální volná/efektivní plocha 0,05m2 | ks | 1 |  |  |  | 1
2.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x oddělený tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač | ks |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 35000
2.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D125 x 600mm, útlum 13 dB | ks |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 1800
2.03 | Obdélníková výustka vč. připojovacího boxu | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními lamelami 200x100mm, Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) Vč. připojovacího (plenum) boxu 200x100x220mm, vertikální připojení (shora) D100 vč. redukce na D125 | ks |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 400
| Připojovací (Plenum) box horizontální připojení | Připojovací box pro čtyřhrannou výustku 200x100mm Rozměr boxu 200x100x220mm, horizontální připojení (přímo) připojení D100 vč. redukce na D125 | ks |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 700
| Připojovací (Plenum) box boční připojení | Připojovací box pro čtyřhrannou výustku 200x100mm Rozměr boxu 200x100x220mm, boční připojení, připojení D100 vč. redukce na D125 (alternativně nahradit připojením pomocí boxu ze zaslepeného čtyřhranného potrubí) | ks |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 700
2.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125 Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) | ks |  | 8 |  |  | 8
3.01 | Regulátor průtoku do VZT potrubí | Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x oddělený tubus s regulační klapkou a servopohony: připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm, Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač | ks |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 35000
3.02 | Tlumič hluku | Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí D125 x 600mm, útlum 13 dB | ks |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 1800
3.03 | Obdélníková výustka vč. připojovacího boxu | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními lamelami 200x100mm, Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) Vč. připojovacího (plenum) boxu 200x100x220mm, vertikální připojení (shora) D100 vč. redukce na D125 | ks |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 400
| Připojovací (Plenum) box horizontální připojení | Připojovací box pro čtyřhrannou výustku 200x100mm Rozměr boxu 200x100x220mm, horizontální připojení (přímo) připojení D100 vč. redukce na D125 | ks |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 700
| Připojovací (Plenum) box boční připojení | Připojovací box pro čtyřhrannou výustku 200x100mm Rozměr boxu 200x100x220mm, boční připojení, připojení D100 vč. redukce na D125 (alternativně nahradit připojením pomocí boxu ze zaslepeného čtyřhranného potrubí) | ks |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 700
3.04 | Talířový ventil odvodní | Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125 Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) | ks |  |  | 8 |  | 8
| Protidešťová stříška | Protidešťová stříška na VZT potrubí D180, s ochrannou síťkou | ks |  |  |  | 8 | 8
Požární prvky VZT
P.0.01 | Ventilátor pro požární větrání | Axiálním ventilátorem s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami. Provedení do venkovního prostředí, vč. protidešťové mřížky, pružných manžet a kotvících prvků, montážních konzol a základního příslušenství Průtok vzduchu min. 12 500 m3/h (při 450 Pa) Rozměry (ØxD) 571x650, hmotnost 150 kg 400 V, 3,0 kW podstavec min. 0,5m proti zasypání sněhem DODÁVKOU STAVBY | ks |  |  |  | 1 | 1
P.0.02 | Jednotka k regulaci tlaku s lamelovým krytem | Jednotka k regulaci tlaku s lamelovým krytem k umístění na střechu. Obsahuje:izolovaný střešní sokl, integrovanou klapku k regulaci tlaku, tepelně izolovanou žaluziovou klapku, lamely s výdechem do čtyř stran (výfuk nezávislý na směru větru) Udržování přetlaku 25-100 Pa (přednastaveno na 40 Pa) 1200x1500x1250 mm (ŠxDxV), | ks |  |  |  | 1 | 1
P.0.03 | Větrací mřížka, požární větrání | Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání) 600x500mm (potrubí 500x355), Průtok 3600 m3/h | ks | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2500
P.1.00 | Požární klapka do kruhového potrubí | Požární klapka do kruhového potrubí D100, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla, vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1700
P.1.01 |  | Požární klapka do kruhového potrubí D125, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 3 | 24 | 24 |  | 51 |  |  | 1800
P.1.02 |  | Požární klapka do kruhového potrubí D160, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 19 | 0 | 0 |  | 19 |  |  | 2300
P.1.03 |  | Požární klapka do kruhového potrubí D200, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 2400
P.1.04 | Požární klapka do čtyřhranného potrubí | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 280x200mm, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 2200
P.1.05 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 315x200mm, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2400
P.1.06 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 450x250mm, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2600
P.1.06 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 250x200mm, Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla vč. těsnění a montážního příslušenství | ks | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2100
P.0.07 | Větrací mřížka, požární větrání | Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání) 450x250mm (potrubí 355x200), Průtok 1800 m3/h | ks |  | 1 | 2 |  | 3
P.0.08 | Větrací mřížka, požární větrání | Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání) 500x200mm (potrubí 355x200), Průtok 1800 m3/h | ks |  | 1 |  |  | 1
| Větrací mřížka, stěnová | Větrací mřížka / štěrbina dle výběru architekta (min. VOLNÁ PLOCHA 1 MŘÍŽKY 0,2 m2) DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI | ks | 3 |  |  |  | 3
Potrubí
| Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu | D200, 30% tvarovek | m | 45 |  |  |  | 45
|  | D160, 30% tvarovek | m | 195 | 85 | 85 | 10 | 375
|  | D125, 30% tvarovek | m | 100 | 65 | 65 |  | 230
|  | D100, 30% tvarovek | m | 15 |  |  |  | 15
| Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové | D160 | m | 5 |  |  |  | 5
|  | D125 | m | 19 | 8 | 8 |  | 35
|  | D100 | m | 10 |  |  |  | 10
| Hranaté potrubí | Pozinkované potrubí do obvodu 1000 mm 30% tvarovek | m2 | 45 |  |  |  | 45
|  | Pozinkované potrubí do obvodu 1200 mm 30% tvarovek | m2 | 45 |  |  |  | 45
|  | Pozinkované potrubí do obvodu 1500 mm 30% tvarovek | m2 | 21 | 5 | 8 | 10 | 44
|  | Pozinkované potrubí do obvodu 1890 mm 30% tvarovek | m2 | 4 | 8 |  | 10 | 22
|  | Pozinkované potrubí do obvodu 2260 mm 30% tvarovek | m2 | 35 | 3 | 3 |  | 41
|  | Pozinkované potrubí do obvodu 3500 mm 30% tvarovek | m2 |  |  |  | 5 | 5
| Kompletní spojovací materiál | Spojky, samolepící hliníková páska - oblepení prostupů, zeslepení izolace, těsnění atd. | ks |  |  |  |  | 1
| Kompletní dodávka pomocných nosných konstrukcí | Pro uchycení potrubí Podpěry pod VZT potrubí | ks |  |  |  |  | 1
Izolace
| Požární izolace | Požární izolace na VZT potrubí z kamenné vlny tl. 50mm, garantovaná odolnost proti požáru 30 min | m2 | 10 | 10 | 20 | 110 | 150
| Tepelná izolace | Tepelná izolace na VZT potrubí z minerální vlny, tl. 30 mm, potažena hliníkovou fólií | m2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32
Odtahy kuchyní
| Odsacač par / digestoř | Odsavač par dle výběru klienta Průtok vzduchu 150 m3/h, připojení D125 | ks | 3 | 8 | 8 |  | 19
| Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové | Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové D125 | m | 8 | 20 | 20 |  | 48
Ostatní a vedlejší náklady
| Kompletní dodávka zapravení prostupů, včetně potřebných stavebních hmot | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod |  |  |  |  | 80
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl |  |  |  |  | 1
| Doprava a přesun hmot | Kompletní přesun hmot pro zařízení vzduchotechniky | kpl |  |  |  |  | 1
| Kompletní zaregulování soustavy | Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní; zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení osluhy, měření hlučnosti, potřebné protokoly | kpl |  |  |  |  | 1
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH