## Rmar01.1
Rozvaděč RA - Rejstřík informačních bodů
Bod | Název | AI | DI | AO | DO | Popis | Karta, pozice vstupu na kartě | Vstupní článek / logika bodu | Rozsah vstupu / výstupu | Rozsah měřené veličiny/nastavení | A-O-R | Pozn.
AI
1.1 | Venkovní teplota | 1 |  |  |  | AI 1 | KR1.1 |  | Ni1000
1.2 | Teplota výstup kotlů | 1 |  |  |  | AI 2 | KR1.2 |  | Ni1000
1.3 | Teplota vrat do kotlů | 1 |  |  |  | AI 3 | KR1.3 |  | Ni1000
5.1 | Teplota TUV v AN1 | 1 |  |  |  | AI 4 | KR1.4 |  | Ni1000
5.2 | Teplota TUV VÝSTUP | 1 |  |  |  | AI 5 | KR1.5 |  | Ni1000
2.1 | Teplota UT1 | 1 |  |  |  | AI 6 | KR1.6 |  | Ni1000
3.1 | Teplota UT2 | 1 |  |  |  | AI 7 | EBAI1.1 |  | Ni1000
| rezerva |  |  |  |  | AI 8 | EBAI1.2 |  | Ni1000
KK | Stav kotlové kaskády | 1 |  |  |  | AI 9 | EBAI1.3 |  | 0-10V
| rezerva |  |  |  |  | AI 10 | EBAI1.4 |  | 0-10V
1.5 | Tlak ÚT | 1 |  |  |  | AI 11 | EBAI1.5 |  | 4-20mA
6.5 | Výskyt CO v kotelně | 1 |  |  |  | AI 12 | EBAI1.6 |  | 4-20mA
rezerva
rezerva
DI
6.3 | Zaplavení prostoru kotelny |  | 1 |  |  | DI 1 | KR1.1 | log 0/1
6.6 | STOP tlačítko |  | 1 |  |  | DI 2 | KR1.2 | log 0/1
6.7 | Kvitace proruchy |  | 1 |  |  | DI 3 | KR1.3 | log 0/1
6.2a | Výskyt plynu kotelna 1.st |  | 1 |  |  | DI 4 | KR1.4 | log 0/1
6.2a | Výskyt plynu kotelna 2.st |  | 1 |  |  | DI 5 | KR1.5 | log 0/1
6.2a | Výskyt plynu HUP 1.st |  | 1 |  |  | DI 6 | KR1.6 | log 0/1
6.2a | Výskyt plynu HUP 2.st |  | 1 |  |  | DI 7 | KR1.7 | log 0/1
6.1 | Termostat v prostoru kotelny |  | 1 |  |  | DI 8 | KR1.8 | log 0/1
2.3 | Termostat UT1 podlahovka |  | 1 |  |  | DI 9 | EBDI1.1 | log 0/1
5.3 | Termostat výstup TUV |  | 1 |  |  | DI 10 | EBDI1.2 | log 0/1
KK | Kotlová kaskáda porucha |  | 1 |  |  | DI 11 | EBDI1.3 | log 0/1
KK | Kotlová kaskáda - chod K1 |  | 1 |  |  | DI 12 | EBDI1.4 | log 0/1
KK | Kotlová kaskáda - chod K2 |  | 1 |  |  | DI 13 | EBDI1.5 | log 0/1
Č1.1 | Hlavní čerpadlo 1 UT - chod/porucha |  |  |  |  | DI 14 | EBDI1.6 | log 0/1
Č1.2 | Hlavní čerpadlo 2 UT - chod/porucha |  |  |  |  | DI 15 | EBDI1.7 | log 0/1
EXP | Automatické doplnování - porucha |  |  |  |  | DI 16 | EBDI1.8 | log 0/1
1.10 | uz. Klapka Č1.1 - zavřena |  |  |  |  | DI 17 | EBDI2.1 | log 0/1
1.20 | uz. Klapka Č1.2 - zavřena |  |  |  |  | DI 18 | EBDI2.2 | log 0/1
| rezerva |  |  |  |  | DI 19 | EBDI2.3 | log 0/1
| rezerva |  |  |  |  | DI 20 | EBDI2.4 | log 0/1
| rezerva |  |  |  |  | DI 21 | EBDI2.5 | log 0/1
| rezerva |  |  |  |  | DI 22 | EBDI2.6 | log 0/1
| rezerva |  |  |  |  | DI 23 | EBDI2.7 | log 0/1
| rezerva |  |  |  |  | DI 24 | EBDI2.8 | log 0/1
AO
KK | Žádaná teplota z kotlů |  |  | 1 |  | AO 1 | KR1.1 |  | 0-10V
2.2 | Směšovací ventil UT1 |  |  | 1 |  | AO 2 | KR1.2 |  | 0-10V
3.2 | Směšovací ventil UT2 |  |  | 1 |  | AO 3 | KR1.3 |  | 0-10V
| rezerva |  |  | 1 |  | AO 4 | KR1.4 |  | 0-10V
DO
KK | Kotlová káskáda - povolení chodu |  |  |  | 1 | DO 1 | KR1.1
Č1.1 | Hlavní čerpadlo 1 UT - START |  |  |  | 1 | DO 2 | KR1.2
Č1.2 | Hlavní čerpadlo 2 UT - START |  |  |  | 1 | DO 3 | KR1.3
Č4.1 | Nabíjecí čerpadlo TUV - START |  |  |  | 1 | DO 4 | KR1.4
Č4.5 | Cirkulační čerpadlo TUV - START |  |  |  | 1 | DO 5 | KR1.5
Č2 | Čerpadlo UT1 - START |  |  |  | 1 | DO 6 | KR1.6
Č3 | Čerpadlo UT2 - START |  |  |  | 1 | DO 7 | KR1.7
6.4 | Signaliazce poruchy - START |  |  |  | 1 | DO 8 | KR1.8
6.8 | HUP - otevři |  |  |  | 1 | DO 9 | EBDO1.1
1.10 | uz. Klapka Č1.1 - otevři |  |  |  | 1 | DO 10 | EBDO1.2
1.20 | uz. Klapka Č1.2 - otevři |  |  |  | 1 | DO 11 | EBDO1.3
| rezerva |  |  |  |  | DO 12 | EBDO1.4
| CELKEM INFORMAČNÍCH BODŮ | 10 | 13 | 4 | 11 | 38 |  |  |  |  | 0