## List1
MaR napájení
Označené | Popis zařízení | Umístění | Typ | Napětí | Jistič | Pojistka | Rozvaděč | Poznámka
|  |  |  | [ V ] | [ I ] | [ I ] |  |  | 15 | 10 | 4 | 1
Kotelna | [9 empty] | B6 | B10 | B16 | D2 | RMaR1.4
| zásuvková skříň |  |  | 400 | B16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
K1 | Kotel 1 |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K2 | Kotel 2 |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KK | Kotlová kaskáda |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Světlo kotelna |  |  | 230 | B10 |  |  | přes chránič |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Č1.1 | Hlavní oběhové čerpadlo 1 |  |  | 230 | B10 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Č1.2 | Hlavní oběhové čerpadlo 2 |  |  | 230 | B10 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Č4.1 | Nabíjecí čerpadlo TUV |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Č4.2 | Oběhové čerpadlo TUV |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Č2 | Čerpadlo UT1 |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Č3 | Čerpadlo UT2 |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EXP | Doplnovací automat |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Úpravna vody - rezerva |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Jistič ovládací fáze |  |  | 230 | B2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Jistič věstavěné zásuvky |  |  | 230 | B6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Jistič systému |  |  | 230 | D2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kalové čerpadlo |  |  | 230 | B10 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
6.4 | Houkačka |  |  | 230 |  | T2A |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 | HUP |  |  | 230 |  | T2A |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2a | snímač úniku plynu 1 |  |  | 230 |  | T1A |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2b | snímač úniku plynu 2 |  |  | 230 |  | T1A |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Směšovací ventil UT1 |  |  | 24VAC |  | T1A |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Směšovací ventil UT2 |  |  | 24VAC |  | T1A |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | servpohon uz. Klapky Č1.1 |  |  | 24VAC |  | T1A
1.20 | servpohon uz. Klapky Č1.2 |  |  | 24VAC |  | T1A
1.5 | Snímač tlaku |  |  | 24VDC |  | F100mA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Snímač CO |  |  | 24VDC |  | F100mA |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0