## Uchazeč
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba:
Výměna kotlů, Matoušova 68, 150 00 Praha 5
parc.č. 6, k.ú. Smíchov
Zadavatel : | Centra a,s, | IČO : | 18628966
| Na Zatlance 1350/13 | DIČ : | CZ18628966
15000 | Praha 5
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Rekapitulace
Rekapitulace stavebního objektu
Stavba:
Výměna kotlů, Krškova 807, 152 00 Praha 5
parc.č. 942/97, k.ú. Hlubočepy
Zadavatel : |  | Centra a,s, | IČO : | 18628966
|  | Na Zatlance 1350/13 | DIČ : | CZ18628966
| 15000 | Praha 5
Projektant : |  | Boa projekt s.r.o. | IČO : | 06934927
|  | Na Hutmance 439/8 | DIČ : | CZ06934927
| 15800 | Praha 5
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  | Cena (Kč)
1 | VYTÁPĚNÍ |  |  | 0
2 | MAR |  |  | 0
2 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE |  |  | 0
| Celkem objekt |  |  | 0
Poznámky
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Cenová soustana
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány formou individuálního popisu.
V soupise jsou použity pouze individuální popisy položek. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.
Položky jsou oceněny cenou obvyklou v místě a čase v době vydání projektové dokumentace

## Vytápění
VYTÁPĚNÍ - VÝMĚNA KOTLŮ
č.p. | název | MJ | počet | celk.cena | popis
1. | zdroj tepla
1.1 | kaskáda stacionárních/závěsných kotlů o celkovém výkonu 120 - 140 kW včetně hořáků a montážního rámu, dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | celonerezové kondenzační kotle s integrovanou inteligentní regulací spalování dle kvality ZP
1.2 | regulační a obslužný modul s nadřazenou kaskádovou regulací, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | dle typu kotle
1.4 | komunikační modul, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | dle typu kotle
1.5 | ekvitermní čidlo, dodávka a montáž | ks | 1 | 0
1.6 | systémové hydraulické propojení dodávka a montáž | ks | 1 | 0
1.7 | neutralizační zařízení včetně náplně dodávka a montáž | ks | 1 | 0
1.8 | stacionární nepřímoohřívaný zásobník teplé vody (objem 200 l) včetně čidel, dodávka a montáž | ks | 1 | 0
1.9 | expanzní nádoba (objem 80 l), dodávka a montáž | ks | 1 | 0
2. | čerpadla
2.1 | Č1 - 1~ čerpadlo s výstupem pro MaR, max. dopravní výška 8,5 m, max. průtok 10 m3/h, přírubové napojení DN50, dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | náhrada za Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 (1~) a Sigma 50-NTT-60-6-LM-071 (1~)
2.3 | Č2 - 1~ čerpadlo s výstupem pro MaR, max. dopravní výška 6 m, max. průtok 4 m3/h, závitové napojení DN40, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | náhrada za DAB A 35/180
2.4 | Č3 - 1~ čerpadlo s výstupem pro MaR, určené pro cirkulaci teplé vody (pitná voda), max. dopravní výška 6,2 m, max. průtok 9 m3/h, závitové napojení DN25, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | náhrada za Sigma 25-NTV-56-5-LM-80 (1~)
3. | spalinová cesta
3.1 | motorická spalinová klapka DN200 dodávka a montáž | ks | 2 | 0
3.2 | VZT potrubí - nasávání spalovacího vzduchu 200x250 mm vč. tvarovek a izolace z minerální vlní tl. 25 mm, dodávka a montáž | bm | 10 | 0 | rozměr možno přizpůsobit dle prostorových možností, v případě vyhovujícího technického stavu možno využít VZTstávající potrubí
3.3 | nerezový kouřovod DN200 vč. tvarovek a izolace z minerální vlny tl. 25 mm dodávka a montáž | bm | 12 | 0 | včetně provedení kontrolního otvoru
3.4 | nerezové vyvložkování DN200 komínového průduchu, dodávka a montáž | bm | 19 | 0
4. | potrubí
Vytápění
4.1 | ocel DN25 pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 15 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.2 | ocel DN50 pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 45 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.3 | ocel DN65 pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 35 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.4 | ocel DN80 pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 4 | 0 | přesná dimenze bude určena na stavbě dle parametrů stávajícího rozdělovače a sběrače
Plyn
4.5 | ocel DN15 pro plyn včetně tvarovek a kotvení dodávka a montáž | bm | 20 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.6 | ocel DN35 pro plyn včetně tvarovek a kotvení dodávka a montáž | bm | 8 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.7 | ocel DN50 pro plyn včetně tvarovek a kotvení dodávka a montáž | bm | 18 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.8 | ocel DN150 pro plyn včetně tvarovek a kotvení dodávka a montáž | bm | 1.4 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
Zdravotechnika
4.9 | PPR PN10 DN20 pro napojení kondenzátu do neutralizační jímky, dodávka a montáž | bm | 8 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.10 | PPR PN16 DN20 pro napojení kondenzátu do neutralizační jímky, dodávka a montáž | bm | 20 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.11 | PPR PN16 DN25 pro napojení kondenzátu do neutralizační jímky, dodávka a montáž | bm | 10 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4.12 | HT40 pro odvod kondenzátu od neutralizačního zařízení včetně tvarovek a kotvení dodávka a montáž | bm | 11 | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
5. | armatury a doplňky
Vytápění
5.1 | KK DN25 závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.2 | KK DN50 přírubový pro topení dodávka a montáž | ks | 13 | 0
5.3 | KK DN50 přírubový pro topení pro připojení servopohonu, dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.4 | KK DN65 přírubový pro topení dodávka a montáž | ks | 8 | 0
5.5 | ZK DN25 pro topení závitová pro topení dodávka a montáž | ks | 1 | 0
5.6 | ZK DN50 pro topení přírubová dodávka a montáž | ks | 4 | 0
5.7 | filtr DN65 přírubový pro topení dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.8 | pohon se škrtící klapkou, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | v případě použití závěsných kotlů s integrovanou klapkou nebude osazováno
5.9 | automatický odvzušňovací ventil dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.10 | ruční odvzdušňovací vetnil dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.11 | vypouštěcí ventil, dodávka a montáž | ks | 8 | 0
5.12 | pojistný ventil 250 kPa, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | přesný typ bude určen na stavbě dle parametrů stávajících ventilů
5.13 | manometr, dodávka a montáž | ks | 6 | 0
5.14 | teploměr, dodávka a montáž | ks | 8 | 0
5.15 | trojcestný směšovací ventil s připojením na servopohon, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | přesný typ bude určen na stavbě dle parametrů stávajících ventilů
5.16 | servisní připojovací ventil expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním, dodávka a montáž | ks | 1 | 0
5.17 | automatická doplňovací sestava se systémovým oddělovačem, elektromagnetickým ventilem, vodoměrem, monitorovací jednotkou, dodávka a montáž | ks | 1 | 0
5.18 | změkčovací/demineralizační zařízení včetně náplně, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | přesný typ bude určen dle požadavků výrobce kotle a dle kvality vody
Plyn
5.19 | plynový filtr DN25, dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.20 | KK DN15 pro plyn, dodávka a montáž | ks | 5 | 0
5.21 | KK DN15 vzorkovací pro plyn dodávka a montáž | ks | 3 | 0
5.22 | KK DN25 pro plyn, dodávka a montáž | ks | 2 | 0
5.23 | manometr pro plyn, dodávka a montáž | ks | 2 | 0
Zdravotechnika
5.24 | KK DN20 pro pitnou vodu, dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | bude upřesněno dle na stavbě dle stávajících dimenzi
5.25 | KK DN25 pro pitnou vodu, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | bude upřesněno dle na stavbě dle stávajících dimenzi
5.26 | KK DN25 s vypouštěním pro pitnou vodu dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | bude upřesněno dle na stavbě dle stávajících dimenzi
5.27 | ZK DN25 pro pitnou vodu, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | bude upřesněno dle na stavbě dle stávajících dimenzi
5.28 | pojistný ventil 6 bar, dodávka a montáž | ks | 1 | 0
5.29 | manometr, dodávka a montáž | ks | 1 | 0
6. | ostatní
6.1 | demontáž kotle | ks | 2 | 0
6.2 | demontáž čerpadla | ks | 6 | 0
6.3 | demontáž dopouštěcí sestavy | ks | 1 | 0
6.4 | demontáž potrubí včetně armatur | bm | 180 | 0
6.5 | ověření materiálu spalinové cesty | kpl | 1 | 0
6.6 | rozbor vody v otopné soustavě | kpl | 1 | 0
6.7 | rozbor dopouštěcí vody z řadu | kpl | 1 | 0
6.8 | zkouška těsnosti | kpl | 1 | 0
6.9 | provozní zkoušky | kpl | 1 | 0
6.10 | proplach potrubí | kpl | 1 | 0
6.11 | zaregulování | kpl | 1 | 0
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)

## MaR
Ze dne: |  | Rozvaděče odpovídají ČSN EN 6439 a jsou běžně určeny pro pracovní podmínky dle ČSN 33 2000-3: AB5, AD1, AF1 z hlediska schopnosti osob: zavřený rozvaděč BA 4, otevřený rozvaděč BA 5
Platnost nabídky:
Záruční doba:
Další podmínky:
Rozvaděčové skříně (pokud jsou součástí nabídky) obsahují montážní chassis, kabelové úchyty, síťové přepěťové ochrany, jištěnou zásuvku, jištění systému, jištění ovládací fáze, nulovací a zemnící můstky. V ceně je dále zahrnuto sestavení skříně podle zakázkové dokumentace, oživení a komplexní vyzkoušení sestavy.
Cena dodávky celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0 | ,-
Typ | Položka | Popis | Cena/mj | mj | Celkem | Subtotal
Výměna kotlu Matoušova 9, Praha 5 | [5 empty] | 0
Komponenty řídícího systému
EBAI200 | analogová vstupní expanze | 6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA |  | 1 | 0
EBDI200 | dvouhodnotová vstupní expanze | 8x DI, 12-30V DC |  | 2 | 0
EBDO200 | dvouhodnotová výstupní expanze | 4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé |  | 1 | 0
PWSP200 | zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A | napájení systému + periferie (DI, AI) |  | 1 | 0
| kompaktní regulátor sestava | 6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC |  | 1 | 0
SE-4x18 | skříň ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18 mod. |  |  | 2 | 0
0
Operátorská pracoviště
| GSM router Robustel R2000-3P | GSM Router, 2 x 10/100 Ethernet port |  | 1 | 0
0
Polní instrumentace
| odporový teploměr venkovní |  |  | 1 | 0
| odporový teploměr s jímkou nerez |  |  | 3 | 0
| odporový teploměr příložný |  |  | 2 | 0
| odporový teploměr kabelový TG 8-40 - 5m |  |  | 1 | 0
| snímač tlaku H 501 s odběrem a uz.kohoutem |  |  | 1 | 0
| termostat prostorový 61113 |  |  | 1 | 0
| termostat kapilárový-2,5m s jímkou 61126 |  |  | 2 | 0
| sonda zaplavení + vyhodnocovací obvod |  |  | 1 | 0
| snímač CO 4-20mA J.T.O. vč.kalibrace |  |  | 1 | 0
| dvoustupňový detektor plynu SE-22-230D |  |  | 2 | 0
| servo pro směšovací ventil HT 24-SR-T ( 0-10V) |  |  | 2 | 0
| servopohon pro uz. Klapky SM 24A-20Nm |  |  | 2 | 0
| pomocné kontakty, vysílač 140 ohm |  |  | 2 | 0
0
Silová elektrovýbava
ZP-A 40/3 | vypínač 3f, 40A | modulový vypínač 3 pólový |  | 1 | 0
ZP-ASA/230 | vypínací spoušť 230 V | vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 |  | 1 | 0
PL7-B2/1 | jistič 2 A, char. B | jistič 1 pólový |  | 1 | 0
PL7-B6/1 | jistič 6 A, char. B | jistič 1 pólový |  | 10 | 0
PL7-B10/1 | jistič 10 A, char. B | jistič 1 pólový |  | 3 | 0
PL7-B16/1 | jistič 16 A, char. B | jistič 1 pólový |  | 1 | 0
PL7-C2/1 | jistič 2 A, char. D | jistič 1 pólový |  | 1 | 0
| proudový chránič PF7 2P 25A 30mA | jistič 3 pólový |  | 1 | 0
ZP-IHK | pomocný kontakt | PK pro PL7, Z-MS, ZP-A |  | 2 | 0
ERC125 | stykač 1f, 1NO, man. ovl. | modul. st., do 900 W / AC3 |  | 6 | 0
ESC080 | pomocný kontakt 1NO, 1NC | pom. kontakt pro ES |  | 2 | 0
XAT-AS54-001 | nástěnné tlačítko STOP, uvolnění pootočením | 1 kontakt NC, rudá hlavice |  | 1 | 0
BJN40-BSV 230/24V | transformátor 230/24 V, 40 VA | transformátor |  | 1 | 0
DA-275 DF6 | přep ochr. s vf filtrem, 6 A | SPD typ 3 |  | 1 | 0
WK 4 THSI 5/U | pojistková svorka 4 mm2 | pro pojistku Φ5x20 mm |  | 8 | 0
| zásuvka 230V nástenná |  |  | 1 | 0
0
Inženýrské práce
| Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) |  |  | 1 | 0
| Vizualizace technologie na VizWEB32 (základ) |  |  | 1 | 0
| Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky |  |  | 1 | 0
| Zaškolení, manuály |  |  | 1 | 0
| Výrobní dokumentace |  |  | 1 | 0
| Dokumentace skutečného stavu |  |  | 1 | 0
| Inženýrská činnost, koordinace |  |  | 1 | 0
| Revize - elektro |  |  | 1 | 0
0
Montáže
| CYKY 3x1,5 včetně montáže |  |  | 194 | 0
| CYKY 5x4 včetně montáže |  |  | 15 | 0
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže |  |  | 134 | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže |  |  | 94 | 0
| J-Y(St)Y 3x2x0,8 včetně montáže |  |  | 10 | 0
| J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže |  |  | 30 | 0
| žlab drátěný 150x50 /m vč. montáže |  |  | 20 | 0
| výložníky, kotvení, spojování žlabů |  |  | 1 | 0
| trubka plast D16 včetně montáže |  |  | 20 | 0
| trubka ohebná D16 včetně montáže |  |  | 15 | 0
| přesun hmot, prostupy, stavební přípomoce, ekologická likvidace, požární ucpávky |  |  | 1 | 0
| montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny....... |  |  | 1 | 0
| montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP |  |  | 11 | 0
| montáž sdružených přístrojů (teplota, vlhkost, CO2) |  |  | 1 | 0
| montáž detektoru plynu, kouře |  |  | 2 | 0
| montáž servopohonu klapek |  |  | 2 | 0
| montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu |  |  | 1 | 0
| připojení a odzkoušení čerpadla, motoru, kotle, el.ohřev |  |  | 10 | 0
| Odpojení starých rozvaděčů-popsání kabelů |  |  | 1 | 0
| Demontáž původní MaR a tras |  |  | 1 | 0
| Začištění kabeláže po demontáži, propojovací krabice, nové trasy |  |  | 1 | 0
| Ostatní montážní práce - světla, zásuvky |  |  | 1 | 0
| pomocný montážní materiál |  |  | 1 | 0
0
Celková kalkulace
| Komponenty řídícího systému |  |  |  | 0
| Operátorská pracoviště |  |  |  | 0
| Polní instrumentace |  |  |  | 0
| Silová elektrovýbava |  |  |  | 0
| Inženýrské práce |  |  |  | 0
| Montáže |  |  |  | 0
| Cena bez DPH [Kč]: |  |  |  | 0

## Stavební přípomoce
Stavební přípomoce
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | Úpravy povrchů
1.1 | Očištění povrchů | m2 | 76 |  | 0 | mechanické očištění stěn a stropů
1.2 | Odstranění stávajícího rozvaděče MaR 600x600mm, hl. 250mm, zazdění a omítnutí | m2 | 0.36 |  | 0 | vybourání rozvaděče+odborná likvidace, zazdění otvoru CP na MVC, omítnutí jednovrstvá jádrová MVC zrnitosti 1mm
1.3 | Odstranění zámečnického výrobku původního boileru | kpl | 1 |  | 0 | Odstranění původních držáků ležatého boileru, cca 80kg oceli
1.4 | Nová zámečnická konstrukce pod nový boiler | kg | 75 |  | 0 | Ocelová stolice rozměru 800x800mm, výška 800mm. Horní plocha P3 800x800mm, nohy a výztuhy Ja 50/4, paty nožiček P3 100x100mm. Pozinkovaná konstrukce.
1.5 | Dozdění otvoru po demontované VZT | m2 | 0.16 |  | 0 | Zazdění otvoru CP na MVC v obvodové stěně tl. 600mm, omítnutí jednovrstvá jádrová MVC zrnitosti 1mm
1.6 | Výmalba stěn a stropů | m2 | 76 |  | 0 | Očištění povrchu, penetrace povrchu, 2x výmalba
2. | Demontáže VZT
2.1 | Odstranění nefunkčního přívodního potrubí s ventilátorem | kpl | 1 |  | 0 | čtyřhranné potrubí 200/255, ventitálor, flexipotrubí DN300, odborná likvidace
2.2 | dodávka a osazení požárního stěnového uzávěru 400x250mm | ks | 1 |  | 0 | doplnění chybějícího uzávěru nad vstupní dveře, ref. Typ Systémair FGS400x250-ZV-RALxxxx, přepojení na stávající rozvod
2. | Ostatní
2.1 | celkový úklid po stavbě | m2 | 25 |  | 0
2.2 | revize požárních klapky | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dokumetnace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 4x tištěné paré+CD
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)