## rehau-potrubí
Název objektu: | ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Číslo výrobku | Popis | Množství | MJ | Jedn.cena ceník Kč | Celkem Kč
130121100 | trubka RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 (100 m) | 15 | m
130131100 | trubka RAUTITAN stabil 20x2,9 (100 m) | 186 | m
130390050 | trubka RAUTITAN flex 25x3,5 (50m) | 83 | m
130400050 | trubka RAUTITAN flex 32x4,4 (50m) | 61 | m
130410006 | trubka RAUTITAN flex 40x5,5 (6 m) | 83 | m
130420006 | trubka RAUTITAN flex 50x6,9 (6 m) | 41 | m
168125001 | Nást.krátká 16 - Rp 1/2 IG - LX | 8 | ks
168131001 | Nást.krátká 20 - RP 1/2 IG - LX | 78 | ks
168135001 | Nást.krátká 25 - RP 3/4 IG - LX | 2 | ks
160001001 | Násuvná objímka PX 16 | 19 | ks
160002001 | Násuvná objímka PX 20 | 215 | ks
160003001 | Násuvná objímka PX 25 | 123 | ks
160004001 | Násuvná objímka PX 32 | 62 | ks
160005001 | Násuvná objímka PX 40 | 62 | ks
139771002 | Násuvná objímka MX 50 | 31 | ks
168019001 | Redukce LX 50 - 40 | 4 | ks
160043001 | Redukce PX 25 - 20 | 2 | ks
160044001 | Redukce PX 32 - 25 | 4 | ks
160047001 | Redukce PX 40 - 32 | 1 | ks
168070001 | T-kus LX 50-20-50 | 1 | ks
168071001 | T-kus LX 50-25-50 | 3 | ks
168075001 | T-ks LX 50 | 3 | ks
160031001 | T-ks PX 16 | 2 | ks
160081001 | Tks PX 20 - 16 - 16 | 1 | ks
160061001 | Тks PX 20 - 16 - 20 | 1 | ks
160071001 | Tks PX 20 - 20 - 16 | 1 | ks
160032001 | T-ks PX 20 | 21 | ks
160104001 | Tks PX 20 - 25 - 20 | 1 | ks
160083001 | Tks PX 25 - 16 - 20 | 1 | ks
160085001 | T ks PX 25 - 20 - 20 | 12 | ks
160063001 | Tks PX 25 - 20 - 25 | 11 | ks
160073001 | Tks PX 25 - 25 - 20 | 4 | ks
160033001 | T-ks PX 25 | 1 | ks
160106001 | Tks PX 2 5 - 32 -25 | 1 | ks
160087001 | Tks PX 32 - 20 - 25 | 2 | ks
160065001 | Tks PX 32 - 20 - 32 | 10 | ks
160089001 | Tks PX 32 - 25 - 20 | 1 | ks
160091001 | Tks PX 32 - 25 - 25 | 1 | ks
160066001 | Tks PX 32 - 25 - 32 | 1 | ks
160067001 | Tks PX 40 - 20 - 40 | 1 | ks
160068001 | Tks PX 40 - 25 - 40 | 4 | ks
160092001 | Tks PX 40 - 32 - 32 | 3 | ks
160069001 | Tks PX 40 - 32 - 40 | 1 | ks
160035001 | T-ks PX 40 | 3 | ks
138043001 | klip-korýtko 20 | 20 | m
138053001 | klip-korýtko 25 | 29 | m
138063001 | klip-korýtko 32 | 33 | m
138073001 | klip-korýtko 40 | 77 | m
138083001 | klip-korýtko 50 | 38 | m
160022001 | Koleno 90° РX 20 | 12 | ks
160023001 | Koleno 90° РX 25 | 26 | ks
160024001 | Koleno 90° РX 32 | 15 | ks
160025001 | Koleno 90° РX 40 | 23 | ks
168153001 | Koleno 90° LX 50 | 2 | ks
168092001 | přechod s vnějším závitem -LX- RAUTITAN 20 - R 3/4 L 15 | 2 | ks
168099001 | přechod s vnějším závitem -LX- RAUTITAN 25 - R 3/4 - L 18 | 4 | ks
168098001 | přechod s vnějším závitem -LX- RAUTITAN 25 - R 1 - L 22 | 3 | ks
168106001 | přechod s vnějším závitem -LX- RAUTITAN 32 - R 3/4 | 2 | ks
168105001 | přechod s vnějším závitem -LX- RAUTITAN 32 - R 1 - L 22 | 3 | ks
168109001 | přechod s vnějším závitem -LX- RAUTITAN 40 - R 1 1/4 | 13 | ks
168110001 | přechod s vnějším závitem -LX-RAUTITAN 50 - R 1 1/4 | 6 | ks

## TZB (2)
Výpis materiálu
Beníškové
poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují provádějící firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč.V jednotlivých položkách je započtena montáž.Stavební přípomoce (prostupy, potrubí zasekané v drážce stěny, potrubí v podlaze-zemní práce) viz stavební část
vnitřní kanalizace
| Druh | Dodavatel | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
1 | odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 160, včetně tvarovek a izolace tl.5mm | wavin | 16 | m
2 | odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 110, včetně tvarovek | wavin | 63 | m
3 | odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 75, včetně tvarovek | wavin | 10 | m
4 | odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 50, včetně tvarovek | wavin | 67 | m
5 | odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 32, včetně tvarovek | wavin | 27 | m
6 | čistící kus DN160 | wavin | 2 | ks
7 | čistící kus DN110 | wavin | 11 | ks
8 | čistící kus DN75 | wavin | 2 | ks
9 | čistící kus DN50 | wavin | 6 | ks
10 | ventilační hlavice HL810 | HL Hutterer Lechner | 6 | ks
11 | ventilační hlavice HL807 | HL Hutterer Lechner | 1 | ks
12 | plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG200, včetně tvarovek | wavin | 24 | m
13 | plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG160, včetně tvarovek | wavin | 5 | m
14 | plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG125, včetně tvarovek | wavin | 17 | m
15 | plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG110, včetně tvarovek | wavin | 38 | m
16 | plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce skruhovou tuhostí do 10 kN/m2 z materiálu PP- MD. Vysoká teplotní odolnost 100 C. Wavin KG 2000 PP 125 | wavin | 22 | m
17 | plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce skruhovou tuhostí do 10 kN/m2 z materiálu PP- MD. Vysoká teplotní odolnost 100 C. Wavin KG 2000 PP 110 | wavin | 44 | m
18 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 |  | 13 | ks
19 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 |  | 4 | ks
20 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  | 49 | ks
21 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 |  | 7 | ks
22 | pryžová hadice DN25 |  | 7 | m
23 | nerezová dvířka 200/200 |  | 21 | ks
24 | HL 310N Pr - podlahová vpust se zápachovou úzávěrkou primus DN50 | HL Hutterer Lechner | 5 | ks
25 | HL 310N Pr - podlahová vpust se zápachovou úzávěrkou primus DN75 | HL Hutterer Lechner | 2 | ks
26 | HL 3100N Pr - podlahová vpust se zápachovou úzávěrkou primus DN100 | HL Hutterer Lechner | 1 | ks
27 | HL 62.1/5 střešní vtok DN160 | HL Hutterer Lechner | 2 | ks
28 | HL 138 podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu | HL Hutterer Lechner | 8 | ks
29 | HL 901 přivzdušńovací ventil | HL Hutterer Lechner | 1 | ks
30 | litonový lapač střešních splavenin DN125 |  | 1 | ks
31 | HL 400 podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky | HL Hutterer Lechner | 2 | ks
32 | HL 712.1 zpětná armatura s klapkou z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem | HL Hutterer Lechner | 1 | ks
33 | HL 720.1 zpětná armatura s klapkou z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistím víkem | HL Hutterer Lechner | 1 | ks
34 | zkouška těsnosti kanalizace |  | 333 | m
35 | Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb |  | 1
vnitřní kanalizace celkem
vnitřní vodovod
| výpis vodovodní potrubí (samostatná příloha rehau) |  | 1
36 | uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vniřní závit DN20 (1/2") | HERZ | 1 | ks
37 | uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vniřní závit DN25 (3/4") | HERZ | 2 | ks
38 | uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vniřní závit DN32 (1") | HERZ | 1 | ks
39 | uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vniřní závit DN40 (5/4") | HERZ | 3 | ks
40 | uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vniřní závit DN50 (6/4") | HERZ | 3 | ks
41 | výtokový ventil s napojením na hadici |  | 1 | ks
42 | šroubovací redukce 65/50 | hawle | 1 | ks
43 | redukční ventil 315 (výstupní tlak 1,5 - 6 bar) DN 50 | SYRCZ | 1 | ks
44 | filtr drufi FR bez redukčního ventilu | SYRCZ | 1 | ks
45 | odvzdušňovač automatický 1/2" |  | 4 | ks
46 | rohový ventil s filtrem 3/8" | IVAR | 19 | ks
47 | Kulový pračkový ventil se zpětnou klapkou - 1/2" | IVAR | 4 | ks
48 | Kulový pračkový ventil se zpětnou klapkou - 3/4" | IVAR | 5 | ks
49 | hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN25 o délce 30m 710x710x245mm | Pavliš a Hartmann | 2 | ks
50 | přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg s hasicí schopností 27A,144B a C |  | 5 | ks
51 | přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg |  | 1 | ks
52 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 50/20 tl. 20 mm | Isover MGH | 41 | m
53 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 42/20 tl. 20 mm | Isover MGH | 30 | m
54 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 34/20 tl. 20 mm | Isover MGH | 11 | m
55 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 27/20 tl. 20 mm | Isover MGH | 15 | m
56 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 21/20 tl. 20 mm | Isover MGH | 16 | m
57 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 42/40 tl. 40 mm | Isover MGH | 53 | m
58 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 34/30 tl. 30 mm | Isover MGH | 41 | m
59 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 27/30 tl. 30 mm | Isover MGH | 37 | m
60 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 21/30 tl. 30 mm | Isover MGH | 42 | m
61 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 35/30 tl. 30 mm | armacell | 5 | m
62 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 28/30 tl. 30 mm | armacell | 16 | m
63 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 22/30 tl. 30 mm | armacell | 64 | m
64 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 35/9 tl.9 mm | armacell | 5 | m
65 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 28/9 tl. 9 mm | armacell | 16 | m
66 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 22/9 tl. 9 mm | armacell | 64 | m
67 | Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 18/9 tl. 9 mm | armacell | 15 | m
68 | Potrubní izolační pouzdro AF- armaflex - hadice AF-1-160, Ø 160/7 tl. 7 mm, pro izolaci potrubí dešťové kanalizace | armacell | 15 | m
69 | Hliníková samolepící páska šířka 50 mm - dle potřeb |  | 1 | kpl
70 | Montážní systémy pro instalace, dle potřeb |  | 1 | kpl
71 | Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl
72 | vedení stávajících rozvodů a pozice napojení bude nutné ověřit na stavbě - ověří a určí v rámci dodávky dodavatel
73 | vnitřní vodovod - v kotelně
74 | Oběhové čerpadlo AlphaII 25-60 N (včetně šroubení) určené k cirkulaci teplé vody s proměnlivým průtokem pro jmenovité parametry: Jmenovitý průtok 1,0 m3/hod Dispoziční tlak: 40 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 25 Napětí: 230 V Těleso čerpadla: korozivzdorná ocel | Grundfos | 1 | ks
75 | Membránová expanzní nádoba pro soustavy pitné vody o objemu 33 l, dovolená provozní teplota 70°C, dovolený pracovní přetlak 16 bar, připojení 3/4" barva nádoby - zelená | Reflex Refix DD 33/10 | 1 | ks
76 | Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou 3/4 " | Reflex Flowjet | 1 | ks
77 | Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 1 MPa; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 1 | kpl
78 | Plastová trubka (Materiál: PE-Xa, zesítěný polyethylen) REHAU Rautitan, Stabil Ø 40x6,0 mm, včetně tvarovek | Rehau | 10 | m
79 | Plastová trubka (Materiál: PE-Xa, zesítěný polyethylen) REHAU Rautitan, Stabil Ø 32x4,4 mm, včetně tvarovek | Rehau | 5 | m
80 | Plastová trubka (Materiál: PE-Xa, zesítěný polyethylen) REHAU Rautitan, Stabil Ø 25x3,5 mm, včetně tvarovek | Rehau | 5 | m
81 | HERZ - kulový kohout pro pitnou vodu – páka, vnitřní/vnitřní závit DN 32 (5/4") Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu. | HERZ | 3 | ks
82 | HERZ - kulový kohout pro pitnou vodu – páka, vnitřní/vnitřní závit DN 25 (1") Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu. | HERZ | 2 | ks
83 | HERZ - kulový kohout pro pitnou vodu – páka, vnitřní/vnitřní závit DN 50 (2") Tělo z kované mosazi odolné vůči vyplavování zinku podle DIN 17660, těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. Bez mrtvých prostor díky kouli oplachované tekutinou, těsnění sedla chráněné vůči oděru. Oblast použití – při teplotách do 85 °C pro pitnou vodu. | HERZ | 1 | ks
84 | HERZ - Filtr, DN 25 (1"), tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C). | HERZ | 1 | ks
85 | HERZ - Filtr, DN 32 (5/4"), tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C). | HERZ | 1 | ks
86 | HERZ - Zpětná klapka pružinová, DN 25 (1"), tělo z mosazi, těsnění NBR, PN 10, teplotní rozsah od 0 °C do 80 °C | HERZ | 1 | ks
87 | HERZ - Zpětná klapka pružinová, DN 32 (5/4"), tělo z mosazi, těsnění NBR, PN 10, teplotní rozsah od 0 °C do 80 °C | HERZ | 1 | ks
88 | SYR Membránový pojistný ventil 2115, DN 20, otv. Přetlak 6 bar, | SYR | 1 | ks
89 | Připojovací šroubení mosazné přímé 5/4", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C |  | 3 | ks
90 | Připojovací šroubení mosazné přímé 5/4", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C |  | 1 | ks
91 | Trubka nerez Ø 28x1,5 včetně přechodů Potrubí z nerez oceli (DVGW -W 541) materiál č. 1.4401, pro rozvody pitné vody, spojovaná lisováním na lisovacích čelistích | Sanha-NiroSan | 0.3 | m
92 | Trubka nerez Ø 35x1,5 včetně přechodů Potrubí z nerez oceli (DVGW -W 541) materiál č. 1.4401, pro rozvody pitné vody, spojovaná lisováním na lisovacích čelistích | Sanha-NiroSan | 0.3 | m
93 | Tepelné izolace ISOVER
94 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 42/20 tl. 20 mm | Isover MGH | 4 | m
95 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 42/40 tl. 40 mm | Isover MGH | 10 | m
96 | Potrubní izolační pouzdro s hliníkovým polepem ISOVER Orstech 90 H, Ø 34/30 tl. 30 mm | Isover MGH | 6 | m
97 | Hliníková samolepící páska šířka 50 mm - dle potřeb |  | 1 | kpl
98 | Montážní systémy pro instalace, dle potřeb |  | 1 | kpl
99 | Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl
vnitřní vodovod celkem
zařizovací předměty
100 | Návrh zařizovacích předmětu a ovládacích armatur je pouze informativní. Specifikace bude nutné ověřit před realizací u investora popř. architekta stavby. Dodávka bude kompletní vč.připojení, sifonů, závěsných prvků, ovládacích armatur a ostatního příslušenství
101 | Umyvadlo 550x440 mm (olymp) , odpad ve výšce 530mm | JIKA | 11
102 | Umývátko rohové 335x335 mm (eurovit), odpad ve výšce 580mm |  | 2
103 | umývátko 450 mm (olymp), odpad ve výšce 580mm | JIKA | 1
104 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla s krycí růžicí odtoku |  | 14
105 | Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou (olymp) | JIKA | 9
106 | Tlačný ventil presto 4000SC | koncept ekotech | 5
107 | sprcha tlaková - star 160 | gastroform | 2
108 | kombiklozet (olymp), odpad ve výšce185 mm | JIKA | 4
109 | instalační klozet sada pro klozet |  | 4
110 | duroplastové sedátko s poklopem olymp s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty |  | 4
111 | Výlevka (mira), odpad ve výšce 180 mm |  | 2
112 | Umyvadlová baterie nástěnná (olymp) ve výšce 1150 mm |  | 2
113 | WC MODUL geberit kombifix s integrovaným rohovým ventilem a přívodní trubkou 1/2" | geberit | 2
114 | Závěsný klozet, sada pro klozet, odpad ve výšce 225 mm | jika | 2
115 | duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty |  | 2
116 | Sprchový box čtvrtkruhový posuvný šestidílný ASBKP6 | ravak | 2
117 | Součástí boxu je sprchová vanička Ronda, sifon Basic, sprchová baterie, sprchová růžice a sprchová hadice.
118 | Pisoár s teplotním splachovačem s elektromagnetickým ventilem a rohovým ventilem |  | 2
119 | Napájecí zdroj s výkonem 20 VA |  | 1
120 | dřez nerezový zabudovaný v kuchyňské desce | franke | 1
121 | dřezová páková baterie (olymp) | JIKA | 1
122 | držák toaletního papíru chrx 670 | franke | 5
123 | odpadkový koš bs 605 | franke | 5
124 | osušovače rukou strx | franke | 3
125 | dávkovače mýdla bs 618 | franke | 10
zařizovací předměty celkem
Demontáž
126 | demontáž vnitřní kanalizace- potrubí z kameninových a novodurových trub, v rozsahu cca 25% navrženého potrubí vnitřní kanalizace |  | 83 | bm
127 | demontáž vnitřního vodovodu - potrubí z ocelových pozinkovaných trubek a plastových trubek a demontáž armatur, v rozsahu cca 25% navržených rozvodů vody |  | 118 | bm
128 | demontáž zařizovacích předmětů a baterií- 5 umyvadel, 3 WC, 3 vpusti, 1 výlevka, 2 sprchy, 5 dřezů |  | 1 | kpl
129 | vnější kanalizace (zemní práce - viz stavební část)
130 | plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce skruhovou tuhostí do 10 kN/m2 z materiálu PP- MD. Vysoká teplotní odolnost 100 C. Wavin KG 2000 PP 125 | wavin | 3 | m
131 | lapá tuku AS-FAKU 5ER včetně dvou poklopů a nástavců | ASIO | 1 | ks
132 | šachta RŠ prefabrikovaná revizní kanalizační šachta 1000mm s poklopem (B125) 600mm hl.1600mm | betonika plus | 1 | ks
133 | šachta RŠ1 plastová revizní kanalizační šachta 600mm s poklopem (B125) 600mm hl.1400mm | wavin | 1 | ks
134 | plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG200, včetně tvarovek | wavin | 7 | m
135 | šachta RŠ2 prefabrikovaná revizní kanalizační šachta 1000mm s poklopem (B125) 600mm hl.1700mm | betonika plus | 1 | ks
136 | zkouška těsnosti kanalizace |  | 10 | m
137 | napojení na stávající potrubí |  | 3 | ks
138 | pozmámka: pozice napojení na stávající potrubí bude nutné ověřit na stavbě - ověří a určí v rámci dodávky dodavatel
Demontáž + Vnější kanalizace celkem
Rekapitulace
vnitřní kanalizace celkem
vnitřní vodovod celkem
zařizovací předměty celkem
Demontáž + Vnější kanalizace celkem
Zdravotně technické instalace celkem