Archiv MČ Praha 5

Štefánikova 17, Praha 5

p.č. 2969 a 2970, k.ú. Smíchov

Investor: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5

Projektant: kcarch s.r.o . Thámova 221/7, 186 00 Praha 8

Dokumentace  pro stavební  povolení

D1. 3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2- DSP

Vypracovala: ing. Svatava Čermáková

Datum . 03/2020

Archiv MČ Praha 5

Štefánikova 17, Praha 5

p.č. 2969 a 2970, k.ú. Smíchov

Investor: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5

Projektant: kcarch s.r.o . Thámova 221/7, 186 00 Praha 8

Dokumentace  pro stavební  povolení

D1. 3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2- DSP

A/ seznam použitých podkladů  pro zpracování

B/ stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

C/ rozdělení stavby do požárních úseků

D/ stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární  bezpečnost a posouzení   velikosti  požárních  úseků

E/ zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,

F/ zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),

G/ zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,

H/ stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

I /určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,

J/vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

K/  stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,

L/ zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,

M/ stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.

N/ posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.

O/ rozsah a  způsob rozmístění výstražných  a  bezpečnostních značek a tabulek včetně  vyhodnocení  míst na kterých  se nachází věcné prostředky  požární  ochrany  a požárně  bezpečnostní  zařízení

A/  Seznam podkladů ,popis a umístění stavby

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.a

1/  Projektové podklady

- dokumentace pro stavební povolení , půdorysy, řezy

2/ Normy

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty z 05/2009, ČSN 730802 / Z3

ČSN 730834 -  Požární bezpečnost staveb- Změny staveb z 03/2011,

ČSN 730804 - Požární bezpečnost staveb- Výrobní objekty Z1-Z3

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb.-Společná ustanovení – 06/2016

ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami

### ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí  podle Eurokódů  - Zoufal a kolektiv

3/ Vyhlášky

- Vyhláška MV 246/ 2001 Sb.,

- Vyhláška MV č. 202/ 1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních a kouřotěsných  dveří

- Vyhl. č. 23 /2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb z 10/2008 a 09/2011

- Vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

- Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

B/ stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.b

Stavební pozemek je součástí blokové zástavby pražského Smíchova. Je z převážné části zastavěn

administrativní budovou z 1. pol. 20. století, která je ustoupena o necelých 12m za uliční čáru.

V budově je zřízena pasáž, která slouží jako boční vchod do obchodního centra Nový Smíchov.

Budova je přístupná též z jižní strany ze dvora (parkoviště) budovy Štefánikova 19, též v majteku

MČ Praha 5.

Stavba se nachází v památkové zóně Praha 5 - Smíchov a v ochranném pásmu městské památkové

rezervace hl. m. Prahy, sama není předmětem památkové ochrany.

Jedná se o změnu dokončené stavby administrativní budovy.

Stávající budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. V přízemí (1.NP) se nachází pasáž obchodního centra Nový Smíchov, obchodní prostory a vstupní prostory do administrativy. Ve vyšších podlaží jsou administrativní prostory České spořitelny.

V podzemních podlažích jsou technické místnosti, sklady České spořitelny a místnosti bez využití.

Navržené stavební úpravy se týkají zejména dvorního křídla 1.PP, a menších částí 1.NP a 2.PP.

Konstrukční systém stávajího objektu : DP1 ( nehořlavý)

Stavba je zděná s monolitickými žebírkovými stropy

Požární výšky  objektu :

a/ pro podzemní podlaží …...............h = 30 m

b/ pro nadzemní podlaží...................h < 22,5 m

Z hlediska PBŘ  bude objekt řešen dle ČSN 730834  jako změna stavby skupiny II.

Pro následné stanovení stupňů PB je využíván čl. 5.3.1 ČSN 730834.

B 1.1. Dispoziční řešení

Stavba je užívána jako administrativní budova, účel užívání stavby se navrženými úpravami nemění.

Do suterénu se namísto málo využívaných skladových prostor navrhuje umístění archivu MČ Praha 5.

S tím souvisí umístění technologie větrání a výtahu nové hygienické zázemí a drobné dispoziční změny.

Požadovaný dieselgenerátor jako záložní zdroj elektrické energie pro sousední objekt Štefánikova 19 (úřad městské části Praha 5) pro případ neočekávatelných událostí, nejedná se o požárně  bezpečnostní  zařízení bude umístěn na dvoře  objektu. Jedná se o výrobek.

Celkové provozní řešení budovy zůstává stávající. Do nového archivu je navíc zřízen nový přístup pomocí osobonákladního výtahu ze dvora při jižní straně budovy.

Konstrukční řešení

Budou provedeny bourací a demontážní práce v rozsahu dle výkresové dokumentace - viz stavební část

V 1.NP bude odstraněna stávající vzduchotechnická jednotka a nahrazena novou.

Bude vybourána stropní konstrukce pod 1.NP v rozsahu podlahy m.č. 110. Dále bude v podlaze 1.PP

vybourán otvor pro výtahovou šachtu, vybourán parapet m.č. 110 na jižní fasádě. část podlahy na terénu ve

2.PP, většina příček v dotčené části 1.PP a další drobnější bourací práce. Veškerá bourání stropních a

jiných nosných konstrukcí budou staticky zajištěna , budou dodržovány  bezpečnostní  předpisy.

B 1.2.1 – Svislé  konstrukce

a/ stávající nosné konstrukce objektu  se  nemění

b/ nové svislé konstrukce :

- obvodová konstrukce  výtahové  šachty  je železobetonová, tl. 200 mm,osové krytí výztuže  min. 25 mm, požární odolnost REI 90  DP1, požadavek  min. REI

- podpůrné příčky ve 2.PP tl. 200 mm musí splňovat min. R a RE 30 DP1

- požárně dělící  příčky  v 1.PP tl.240 mm , skutečná požární odolnost REI ….DP1, požadovaná  REI DP1, navrhovaná  konstrukce  vyhovuje.

- požárně dělící příčky v 1.NP vymezující m.č. 110 jsou stávající, tlusté ...s REI 180 DP1, což  vyhovuje  až do VII. stupně  P.B.

B 1.2.2 – Vodorovné nosné konstrukce

Stropy nad 2PP i 1.PP jsou stávající, žebírkové s  min. REI 45 DP1  viz čl. 5.5.7 ČSN 730834.

Ve 2.PP  je prostor dotčený stavbou prostorem bez požárního rizika, na stávající nosné konstrukce  nejsou stanoveny žádné požadavky  z hlediska PBŘ.

V 1.PP, v prostoru archivu,  bude stávající žebírkový železobetonový strop opatřen obkladem deskami ODEXAL  na požadovanou  požární odolnost, což  pro VII. stupeň P.B  je REI 180  DP1.

Obklad bude provádět  odborná  firma, která  dodá  i  certifikát o  provedení práce a  požární  odolnosti.

C/ rozdělení stavby do požárních úseků + D/ stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární  bezpečnost a posouzení   velikosti  požárních  úseků

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.c +d

2. podzemní podlaží ( konstrukce DP1, h = 30 m)

P 02.1 . - prostor bez požárního rizika …..........................................................................I. stupeň P.B                                                                                                                                                                Zde jsou nově  vystaveny  podpěrné stěny  pod  technologické zařízení archivu, podpírají  regály, v podstatě  se  jedná  o nosnou konstrukci s požadavkem min. R , REI 30  DP1, což je splněno  viz  výše.

Dveře do tohoto  prostoru jsou navrženy typu min. EW 30 DP1, protože  oddělují  prostor  stávajících  sklepů. Předpokládané  požární zatížení sklepů  je pv = 45  kg/m2 a při dané požární  výšce  jsou zařazeny do IV. stupně  P.B. dle čl.čl.5.3.1a lze snížit na III. stupeň P.B .

1. podzemní podlaží

P 01.1 – sklad odpadů, m.č. -110, S = 28,8 m2.................................................................III. stupeň P.B                         a = 1,1; b = 0,011/ 0,0086 = 1,28

pv  = ( 60 + 5 ) x 1 x 1,28 x 1 = 83,2 kg/m2 …V. stupeň P.B, dle čl.5.3.1b lze snížit na III. stupeň P.B

Stávající stropy budou obloženy deskami ordexal  na REI 60 DP1, což  je požadovaná  požární odolnost pro III. stupeň P.B  v podzemních  podlažích, nebo se sondami prokáže , že konstrukce má REI 6O DP1 bez dalších  opatření .

Dveře do skladu odpadků jsou navrženy typu EW 30 DP1 + C2 .

P 01.2 – archiv, m.č. -114, S = 139,6 m2   ..........................................................................V. stupeň P.B                                                                                                                                                                     a = 0,7; b = 1,7, nehořlavé dveře , na podlaze dlažba

pv  = 120  x 0,7 x 1,7 x 1 = 142,8kg/m2 …VII. stupeň P.B, dle čl.5.3.1b lze snížit na V. stupeň P.B

Stávající stropy budou obloženy deskami ordexal  na celkovou REI 120 DP1, což  je požadovaná  požární odolnost pro V. stupeň P.B  v podzemních  podlažích.

Dveře do archivu  jsou navrženy typu EW 60 DP1 + C2 .

P 01.3 – předsíň před  výtahem a hygienické zázemí, m.č. -112,-113...........................III. stupeň P.B

Jedná se o manipulační  prostor  s max. pv = 40 kg/m2....IV. stupeň P.B,  dle čl.5.3.1b lze snížit na III. stupeň P.B

Stávající stropy budou obloženy deskami ordexal  na REI 60 DP1, což  je požadovaná  požární odolnost pro III. stupeň P.B  v podzemních  podlažích, nebo se sondami prokáže , že konstrukce má REI 6O DP1 bez dalších  opatření .

P 01.4 / N1 – osobo-nákladní výtah  ( viz čl. 8.10.2a ČSN 730802) .................................III. stupeň P.B

1. nadzemní podlaží

N 1.1 – stávající strojovna  VZT, m.č. 110; S = 16,4m2 …...................................................III.stupeň P.B

b= 1,03;                                                                                                                                                                                    pv = ( 15 + 5 ) x 0,9 x 1,03 x 1 = 18,54 kg/m2

V rámci této PD  se mění stávajícívynbavení strojovny  za  modernější, z hlediska PBŘ  se jedná  o změnu stavby skupiny I. dle ČSN 730834.

Obvodové konstrukce  i dveře stávající.

Na parkovišti je umístěn dieselagregát (o rozměrech 2,6 x 1,1 x 1,5 m) ve  venkovním provedení s náplní cca 200l.

Dle podkladu výrobce  není uvedena  požární odolnost obvodových stěn.

Pro DA s náplní 200l je stanoveno požární zatížení pn = 40kg/m2, an = 0,9 ( pol. 15.6b2, tab. A1 ČSN 730802)

p v = 40  x 0,9 x 0,81 x 1 = 29,16 kg/m2 …..............................................................I. stupeň P.B

Odstupová vzdálenost  je stanovena pro l = 2,6 m , h =1,5m, pv  = 29,16 kg/m2 ; p0 = 100%, pak je odstupová vzdálenost stanovena  na max. 2,2 m . V této  odstupové  vzdálenosti  nejsou umístěny  žádné  objekty.

E/ zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.e

E.1.1  z hlediska požární odolnosti- požární  odolnost a druh  stavebních konstrukcí

| Položka |  |  | Stavební konstrukce | Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I. |  | II. |  | III. |  | IV. |  | V. |  | VI. | VII. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Požární odolnost stavební konstrukce a její druh (viz 7.2.4)3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30 DP1 15+ 15+ 30 DP1 |  | 45 DP1 30+ 15+ 45 DP1 |  | 60 DP1 45+ 30+ 60 DP1 |  | 90 DP1 60+ 30+ 90 DP1 |  | 120 DP1 90+ 45+ 120 DP1 |  | 180 DP1 120 DP1 60 DP1 180 DP1 | 180 DP1 180 DP1 90 DP1 180 DP1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech , viz 8.5.1 a) v podzemních podlažích a ve všech podlažích mezi objekty b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15 DP1 15 DP3 15 DP3 |  | 30 DP1 15 DP3 15 DP3 |  | 30 DP1 30 DP3 15 DP3 |  | 45 DP1 30 DP3 30 DP3 |  | 60 DP1 45 DP2 30 DP3 |  | 90 DP1 60 DP1 45 DP2 | 90 DP1 90 DP1 60 DP1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 30 DP1 15+ 15+1) 15+2) |  | 45 DP1 30+ 15+ 15+ |  | 60 DP1 45+ 30+ 30+ |  | 90 DP1 60+ 30+ 30+ |  | 120 DP1 90+ 45+ 45+ |  | 180 DP1 120 DP1 60 DP1 60 DP1 | 180 DP1 180 DP1 90 DP1 90 DP1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 45 |  | 60 DP1 | 90 DP1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30 DP1 15 151) |  | 45 DP1 30 15 |  | 60 DP1 45 30 |  | 90 DP1 60 30 |  | 120 DP1 90 45 |  | 180 DP1 120 DP1 60 DP1 | 180 DP1 180 DP1 90 DP1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) |  | 15 |  | 15 |  | 30 |  | 30 DP1 |  | 45 DP1 | 60 DP1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 45 |  | 45 DP1 | 60 DP1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - |  | - |  | - |  | DP3 |  | DP3 |  | DP2 | DP1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - |  | 15 DP3 |  | 15 DP3 |  | 15 DP1 |  | 30 DP1 |  | 45 DP1 | 45 DP1 |  |  |  |  |
|  | Položka | Stavební konstrukce |  |  | Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I. |  | II. |  | III. |  | IV. |  | V. | VI. | VII. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Požární odolnost stavební konstrukce a její druh (viz 7.2.4)3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m 1) požárně dělicí konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 1) požárně dělicí konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podle položky 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 DP2 |  | 30 DP2 |  | 30 DP1 |  | 30 DP1 |  | 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 DP2 |  | 15 DP2 |  | 15 DP1 |  | 15 DP1 |  | 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1 |  |  |  |  |
|  | 11 | Střešní pláště, viz 8.15 |  |  | - |  | - |  | 15 |  | 15 |  | 30 | 30 DP1 | 45 DP1 |  |  |  |  |
|  | 12 | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1, a) požární stěny b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch |  |  | staticky nezávislé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 DP1 15 DP1 15 DP1 |  | 45 DP1 30 DP1 30 DP1 |  | 60 DP1 30 DP1 30 DP1 |  | 90 DP1 45 DP1 45 DP1 |  | - - - | - - - | - - - |  |  |  |  |
|  | 1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosažena u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). 2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. 3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Navrhované stavební konstrukce vyhovují pro požadované stupně požární bezpečnosti – řešeno viz výše.

Pro dveře platí vyhláška č. 202/ 1999 Sb.- platí zejména pro dodavatele stavbyVšechny požární uzávěry a zárubně musí být označeny  trvalými štítky s označením druhu požárních dveří a jejich požární odolností.

Požární uzávěry jednotlivých požárních úseků jsou požární  dveře typu:

EW …….požáru odolné dveře

EI……….požáru bránící dveře

DP3…….hořlavé

DP1…….nehořlavé

C1 …..... samozavírač ( 500 cyklů )

C2 …......samozavírač ( 10 000 cyklů)- dveře na hranici PÚ

C3 ……...samozavírač ( 50 000 cyklů) do  CHÚC B,

Sm ….......kouřotěsnost 200°C

Sa...........kouřotěsnost 20°C

Rozmístění dveří

2. podzemní podlaží

EW 30 DP1( bez samozavírače viz čl. 5.5.8 ČSN 730810)   – m.č. -227

1. podzemní podlaží

EW 60 DP1 + C2 – do archivu u m.č. -112

EW 30 DP1 + C2 – do skladu odpadků, m.č. -110

EW 30 DP1 – do  výtahu

Případné prostupy  požárně dělícími konstrukcemi  dle čl. 6.2 ČSN 730810  z 07/2016.

F/ Zhodnocení  navržených stavebních  hmot ( třídy reakce  na  oheň, odkapávání v podmínkách  požáru, rychlost  šíření  plamene  po  povrchu, toxicita  zplodin  hoření apod.

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.f

F.1 – zhodnocení konstrukcí  z hlediska hořlavosti

Při stavebních úpravách  jsou navrženy  pouze  materiály třídy reakce na  oheň A1 a A2.

F.2. Povrchové úpravy konstrukcí

Nejsou stanoveny  speciální požadavky  na  navrhované povrchové vrstvy.

G/ zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.g

Z prostor archivu je  únik zajištěn pouze  jedním směrem na stávající  schodiště  objektu, provozně  je  přístupný i  výtahem ze dvora.

Pro a = 0,7  je max. délka nechráněné únikové cesty stanovena  na 30m, což je splněno.

V podstatě  se nejedná o trvalé, ale pouze občasné pracoviště.

Únikové cesty  budou vybaveny  nouzovým osvětlením, svítidly s  vlastním zdrojem a budou náležitě označeny.

H/ stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.h

Pro dané prostory se odstupové vzdálenosti nestanoví.

I /určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.i

I.1. Vnitřní odběrná místa požární vody

P 02.1 – je prostorem bez požárního rizika, vnitřní hydrantový systém se nenavrhuje.

P 01.1- sklad odpadů

Součin p x S = 60 x 28,8 = 1728< 9000, pak dle čl.4.4b ČSN 730873 nebude prostor vybaven hydrantovým systémem.

P 01.2- archiv

Součin p x S = 120 x 139,6 = 16 752 >>> 9000, pak dle čl.4.4b ČSN 730873 bude archiv vybaven hydrantovým systémem D 25 ( Q > 1,1 l/s)  s délkou hadice min. 20 m.

Vnitřní rozvod je nadimenzován tak, že na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému je min.  Q = 1,1 l/s viz ČSN 730873 z 06/ 2003.

Přetlak  na hydrantech je minimálně 0,2 MPa .

Nejodlehlejší místo požárního úseku může být od vnitřního odběrního místa vzdáleno nejvýše 30 m u tvarově stálých hadic ( 20 m hadice + 10 m dostřik), což je v daném případě splněno.

V každém místě požárního úseku se počítá se zásahem jedním proudem vody.

Hadicové systémy se osazují 1,1 – 1,3 m nad podlahou ( měřeno ke středu zařízení).

Hadicové systémy jsou trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou dodávkou vody.

Dle  čl. 6.9  ČSN 730873 :

Rozvodná potrubí  k dodávce vody do  hadicových  systémů mohou být provedena  i z hořlavých  hmot a  pokud jsou trvale  zavodněna, mohou volně bez další ochrany  procházet  též  prostory s  požárním  rizikem.

Dojezd  jednotek  musí být  zajištěn  do  15  minut, což je splněno – viz dále

I.2. Vnější požární voda – je zajištěna  ze  stávajících rozvodů vody  v přilehlých  ulicích.

J/ vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.j

J.1. Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících  komunikacích ulicí Štefánikovou až  ke vstupu  do  objektu.

J.2. Nástupní plocha pro dané prostory není požadována.

K/  stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.k

Hasicí přístroj musí mít rukověť nejvýše 1,5 m nad podlahou a při umístění na zemi musí být zajištěn proti pádu podle vyhl. č.  246/2001, §3, odst. 4. PHP musí být pravidelně kontrolovány 1x ročně v souladu s vyhl. č. 246/2001, §7, odst. 4 a §9, odst. 2.

K hasicím přístrojům musí být udržován volný přístup podle požadavku vyhl. č. 23/2008 Sb., příloha č. 6, část C.

Třídy požárů jsou stanoveny podle ČSN EN, čl. 2:

Třída A … požáry pevných látek zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím

Třída B … požáry kapalin nebo látek přecházejících do hořlavého stavu

Třída C … požáry plynů                                                                                                                                                             Třída D … požáry kovů

Počet PHP dle ČSN 730802

nr = 0,15 ( S x a  x c3 )0,5 =

Počet PHP ve smyslu přílohy 4, vyhl. č. 23/2008 Sb.                                                                                                        nHJ  = 6 x nr =

PG6.......hasící schopnost ….........21A + 113B.......................6  HJ

PG 10....hasící schopnost ….........34A + 183B......................10  HJ

S5..........hasící schopnost ….........13A +  55B.........................3  HJ

PR 6, PR 34 A..................................34A + 183B.......................10 HJ

Jsou navrženy PHP viz příloha 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. PG - s práškem ABC nebo dle ČSN 38 9100.

P 02.1 – je prostorem bez požárního rizika...bez požadavku na PHP

P 01.1 – sklad odpadů, m.č. -110, S = 28,8 m2...........................................................1 ks PG6

P 01.2 – archiv, m.č. -114, S = 139,6 m2  …................................................................1 ks PR 6

nr = 0,15 ( S x a  x c3 )0,5 =0,15 ( 139,6 x 0,7  x 1)0,5 =1,48

nHJ  = 6 x nr = 6 x 1,48 = 8,9

P 01.3 – předsíň před  výtahem a hygienické zázemí, m.č. -112,-113......................1 ks PG 6

N 1.1 – stávající strojovna  VZT, m.č. 110; S = 16,4m2 …..........................................1 ks PG 6

L/ zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,                                  Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.l

L.1. Elektroinstalace

L.1a/ Silnoproud                                                                                                                                               Elektroinstalace  je řešena dle daného druhu prostředí dle ČSN 33 2000 - 3, proti vlivu atmosferické elektřiny je objekt chráněn dle ČSN EN  62 505.  veškeré ocelové konstrukce budou uzemněny.

Rozváděče el. energie se posuzují dle čl. 5.6.1  ČSN 730848, v rámci této PD  nejsou rozvaděče umísťovány  do  únikových  cest.

Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 1838 ( svítí min. 60 minut) .

Nouzové osvětlení musí zřetelně označovat směr do nejbližšího východu na volné prostranství.

Svítidla nouzového osvětlení budou umístěna alespoň 2 m nad podlahou, veškeré značky na únikových cestách musí být osvětleny.

Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, musí být zajištěna osvětlená směrová značka, tak, aby se usnadnil postup směrem k  východu.

Zdůrazněná místa nouzovým osvětlením:

a/ každé dveře vedoucí  do únikových cest

b/ bezpečnostní značky

c/ při každé změně směru

d/  v blízkosti východu na volné prostranství

e/ v blízkosti každého hasícího prostředku

L.2. Vytápění

- je zajištěno stávající.

L.3  Vzduchotechnika

L.3.1 – hygienická větrání a provozní větrání

V souvislosti s výstavbou čistých prostor je navrženo nové VZT zařízení dle stavební

dispozice.

Vzduchotechnická  jednotka  je umístěna  v archivu, odtud vede požárně  obalené  potrubí  přes  m.č. -112 do m.č.110 v 1.N.P a odtud na fasádu.

Zař.č.1 zajišťuje klimatizaci prostor archivu.

Pro větrání prostor je navržena kompaktní nízkotlaká klimatizační jednotka zajišťující filtraci,

ohřev nebo chlazení, odvlhčení, vlhčení přiváděného vzduchu. Jednotka je vybavena

integrovaným tepelným čerpadlem a parním zvlhčovačem. Vzduchotechnikou jsou

kompenzovány pouze tepelné ztráty a zisky čistého prostoru.

Sání vzduchu bude z fasády požárně obaleným potrubím, odvod znehodnoceného vzduchu bude na fasádu.

Vzduchotechnická  jednotka  je umístěna  v archivu, odtud vede požárně  obalené  potrubí  přes  m.č. -112 a  m.č.110 v 1.N.P a odtud na fasádu.

Ve  VZT potrubí budou osazena  kouřová čidla, která vypnou VZT zařízení , pak se neřeší odstupové vzdálenosti ve smyslu čl. 4.3.5  ČSN 730872.

Zař.č.2 zajišťuje větrání sociálního zařízení.

Zařízení sestává z odvodního ventilátoru umístěného v prostoru WC.

Zař. č.3– Výměna stávající VZT jednotky.

Pro větrání stávajících prostor je navržena kompaktní nízkotlaká klimatizační jednotka

zajišťující filtraci, ohřev nebo chlazení, přiváděného vzduchu.

Jednotka nahradí stávající VZT jednotku.

Venkovní chladící jednotky budou osazena na fasádě v atriu.

Vzduchotechnická zařízení dané části  objektu – budou splňovat  požadavky ČSN 730872 a ČSN 730802/Z3.

Vzduchotechnická potrubí s plochou průřezu < 0,04m2 mohou procházet požárně dělící konstrukcí bez opatření, jsou-li např. potrubí dvě, musí být mezi potrubími vzdálenost 500mm a jsou-li blíže, musí být jedno z nich do vzdálenosti 500mm opatřeno nehořlavým protipožárním obkladem s požární odolností 30 minut.

Vzduchotechnická potrubí s plochou průřezu > 0,04m2  procházející požárně dělící konstrukcí (  na  hranici  požárních  úseků)  je protipožárně obaleno – viz  výše.

Skladba protipožární izolace v provedení dle atestu. Prostupy pro vzduchotechnické potrubí v požárně dělících konstrukcí budou po montáži potrubí utěsněny požárními ucpávkami.

Požární izolace VZT potrubí budou provedeny minerální plstí o objemové hmotnosti min. 65 kg/m3 a pro použití do 550°C, polepenými hliníkovou fólií.

Odolnost protipožární izolace:

v I. a II.stupni  P.B  je požadována izolace s odolností 15 minut.

ve III. a IV.stupni je požadována izolace s požární odolností 30 minut, tl. izolace 40 mm

v V stupni P.B je požadována izolace s odolností 45 minut.

v VI. stupni P.B je požadována izolace s odolností 60 minut.

v VII. stupni P.B je požadována izolace s odolností 90 minut.

Prostupy vzduchotechnického potrubí: vzduchotechnické potrubí v prostupech bude protipožárně izolováno nehořlavým izolačním materiálem. Kombinací minerální vlny a protipožárního tmelu nebo nátěru, nebo systém protipožární izolace obložením potrubí, jejichž stálá pružnost zamezí vzniku zvukových mostů a splní protipožární funkci.

Prostup VZT plechového potrubí izolovaného nehořlavou izolací z minerální vlny je nutno doplnit požárně ochranným lemem z obou stran dělící konstrukce

Při případném požáru se vypíná  přívod  proudu do objektu a VZT zařízení je mimo provoz.

N/ posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.n

Požárně  bezpečnostní  zařízení  :

- N 1 - Elektrická požární signalizace- EPS  – není navrženo

- N2 – Zařízení  dálkového přenosu- ZDP- není navrženo

- N3 – Nouzové  zvukové  zařízení – není navrženo

- N4 – Zařízení pro detekci hořlavých  plynů a  par- není navrženo

- N5 – Stabilní  hasící  zařízení- SHZ- není navrženo

- N6 – Automatické  proti výbuchové  zařízení - není navrženo

- N7 – Zařízení  pro  odvod  kouře  a  tepla- ZOKT- není  navrženo

- N8 – Větrání CHÚC- neřeší se, stávající

- N9 – Havarijní větrání - neřeší se

- N10 – Požární  klapky -  neřeší se

- N 11 – Nouzové  osvětlení - viz výše, část L 1.

- N 12 – zařízení autonomní detekce a signalizace- není navrženo

- N 13 – Náhradní zdroje – není zařízením PBŘ

Přehled o  těchto  zařízeních  bude soustředěn u Správy budovy

Pro  všechna  požárně  bezpečnostní  zařízení budou  vedeny  provozní  knihy ( kontrola, zjištění  a odstranění  závad, revize , podpisy  odpovědné  osoby) ….

O/ rozsah a  způsob rozmístění výstražných  a  bezpečnostních značek a tabulek včetně  vyhodnocení  míst na kterých  se nachází věcné prostředky  požární  ochrany  a požárně  bezpečnostní  zařízení

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2, písm.o

V objektu jsou již  rozmístěny požární tabulky dle   jedná se o tabulky s označenímdle  ČSN EN  ISO 7010  a dle ČSN ISO 3864 1 – 4, pro dané prostory  budou doplněny.

Pol. 1 –   úniková cesta  vpravo                                                                                                                                                Pol. 2 –   úniková  cesta  vlevo                                                                                                                                                                                                                                                            Pol. 8 -    únikové dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pol. 20 -  označení hydrantu                                                                                                                                                       Pol. 21 -  označení hasícího přístroje

Déle bude označena  nová strojovna VZT.

Navržené úpravy z hlediska PO musí být respektovány jak při stavebním řešení, tak i v jednotlivých profesních částech.

Požární odolnost požárních uzávěrů ( dveří ) musí být doložena platnými doklady

a certifikáty a musí splňovat §5 vyhlášky MV č. 202 / 1999 Sb.

Při výstavbě smí být použity pouze atestované a certifikované systémy schválené pro použití v ČR s průkazem shody dle zákona  č. 22 / 1997 Sb. v platném znění a dle souvisejících zákonů.

Jednotliví dodavatelé požárně bezpečnostních zařízení musí jako součást kolaudační dokumentace předložit osvědčení  o jakosti a kompletnosti dle § 6 odst. 2 a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.  a doklady o všech revizích a provozu schopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Praha 03/2020               Ing. Svatava Čermáková

ČKAIT 0006456

tel. 602 535512

cermakova.svatava@gmail.com