# SeZNAM PŘÍLOH

Příl.č.      Název                                       počet A4

01	     Technická zpráva                         	  7

02	     Půdorys 1.NP                         	  2

03	     Půdorys 1.PP                         	  4

##### Celkem:      13  A4

# technická   zpráva

Obsah:		1. Úvod

2. Technický popis

3. Celkový přehled výkonů a energií

4. Požadavky na stavbu a navazující profese

5. Hygienická a bezpečnostní opatření

1.  ÚVOD

Vzduchotechnické zařízení pro „Archiv Smíchov“, řeší větrání a klimatizaci těchto prostor.

VZT zařízení jsou navržena tak, aby byly splněny požadavky investora, ČSN a české hygienické a bezpečnostní předpisy  a to zejména:

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- Nařízení vlády č. 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády 217/2016 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Tento projekt je vypracován v úrovni dokumentace pro VÝBĚR ZHOTOVITELE.

Podkladem pro vypracování PD bylo:

- výkresy stavebního řešení (půdorysy podlaží M 1:100)

- požadavky investora

- technologické požadavky

- platné normy VZT výrobků

Investor:

Dodavatel:          není znám

2.   Technický   popis

## 2.1 Návrh zařízení

V souvislosti s rekonstrukcí prostor je navrženo nové VZT zařízení dle stavební dispozice.

V objektu je VZT zařízení navrženo v nezbytně nutném rozsahu pro větrání a klimatizaci prostor archivu.

Měření a regulace vč. silnoproudu budou zpracovány samostatnými díly projektu.

  - Přehled navržených zařízení

VZT je rozdělena do následujících funkčních celků-zařízení:

zař.č.   název větraných prostorů                                 počet         funkce     podlaží

1        Klimatizace archivu                     	1           	KL      	1.pp

2        Větrání WC v archivu                     	1           	PV      	1.pp

3        Náhrada stávající jednotky                     	1           	KL      	1.np

## Legenda:     	KL  . . . . . 	klimatizace

## PV  . . . . . 	podtlakové větrání

## PřV  . . . . . 	přirozené větrání

## CH  . . . . . 	chlazení

## RV  . . . . . 	rovnotlaké větrání

## NV  . . . . . 	nucené větrání

## Základní údaje a charakteristika zařízení

Parametry venkovního ovzduší:

Zima:	teplota		te= -15 oC

entalpie	he= -12 kJ/kg

Léto:	teplota		te= 32 oC

entalpie	he= 56 kJ/kg

Parametry vnitřních prostorů- obecně :

archiv

Zima:	teplota		ti= 20  2 C

rel. vlhkost	i= 40 10  %

Léto:	teplota		ti= 22  2 C

rel. vlhkost	i= 40 10 %

2.3 Popis a dimenzování jednotlivých zařízení

###### ZAŘÍZENÍ č.1 – Klimatizace archivu

Zař.č.1 zajišťuje klimatizaci prostor archivu.

Dimenzování:

Tepelné zisky byly vypočteny dle ČSN 730548 z výše definovaných vstupních údajů:

Dávka čerstvého vzduchu na osobu : 50 m3/h.

### Popis

Pro větrání prostor je navržena kompaktní nízkotlaká klimatizační jednotka zajišťující filtraci, ohřev nebo chlazení, odvlhčení, vlhčení přiváděného vzduchu. Jednotka je vybavena integrovaným tepelným čerpadlem a parním zvlhčovačem. Vzduchotechnikou jsou kompenzovány pouze tepelné ztráty a zisky čistého prostoru.

Sání vzduchu bude z fasády, odvod znehodnoceného vzduchu bude na fasádu. Přívod a odvod vzduchu z jednotlivých místností je pomocí VZT distribučních elementů, které jsou napojeny na rozvod VZT potrubí. Zařízení pracuje ve dvou provozních režimech- pracovním a útlumovém režimu . V útlumovém režimu, je v prostoru udržována minimalizovaná výměna vzduchu udržující mírný přetlak v prostoru. Regulace vzduchového výkonu přívodního ventilátoru je prováděna změnou otáček  motoru ventilátoru frekvenčním měničem.

Přívodní vzduch je v klimajednotce  po filtraci ve filtru třídy F5  dohřán nebo dochlazen v ohřívači a chladiči. Ohřev dopravovaného  vzduchu je zajištěn ohřívačem. Chlazení dopravovaného vzduchu je chladičem (R410a).  Jako zdroj chladu slouží kondenzační SPLIT jednotka a integrované tepelné čerpadlo. Součástí klimatizační jednotky je dále dvoustupňová filtrace přiváděného vzduchu filtry třídy F5 a F9. Do prostoru je vzduch přiveden pevným těsným vzduchotechnickým potrubím, které se dělí na jednotlivé větve, vybavené regulačními elementy pro regulaci průtoku vzduchu, do jednotlivých místností prostoru. Koncovými elementy  jsou vyústky. Odvodní potrubí je napojeno na odvodní ventilátor. Výkon ventilátoru je řízen frekvenčním měničem a je zaregulován tak, aby v prostorech byl dodržen požadovaný odvod vzduchu.

Udržování relativní vlhkosti je zajištěno  parním zvlhčovačem  ve VZT jednotce.

Udržení teploty vnitřního prostoru je zajišťováno ohřívačem a chladičem ve VZT jednotce.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena buď čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny 1 z pozinkovaného plechu. Spoje budou lištové. Potrubí bude dodáno a smontováno ve  třídě těsnosti  B dle ČSN EN 12 237:2003.

Pro umístění klimajednotky je počítáno s prostorem ve strojovně.

## Ovládání a regulace větrací jednotky

## regulace teploty vzduchu na odtahu z klimatizovaného prostoru

- omezení teploty na výtlaku vzduchotechnické jednotky

- regulace relativní vlhkosti teploty vzduchu v na odtahu z klimatizovaného prostoru

- omezení relativní vlhkosti vzduchu na výtlaku vzduchotechnické jednotky

- signalizace zanesení filtrů

- kontrola chodu ventilátorů

- regulace přetlaku jednotlivých místností

- regulace otáček přívodního ventilátoru

- ovládání polohy vstupní klapky

- regulace otáček odtahového ventilátoru

- volba režimů provozu

- poruchová signalizace

- silové napojení motorů ventilátorů

- regulace parního zvlhčovače

- regulace ZZT

- regulace tepelného čerpadla

- regulace elektrického ohřívače

###### ZAŘÍZENÍ č.2 – Větrání WC

Zař.č.2 zajišťuje větrání sociálního zařízení. Zařízení sestává z odvodního ventilátoru umístěného v prostoru WC.

### Dimenzování  (Nařízení vlády 361/2007– Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci)

- šatní místo                                                          	min.    20 m3/h

- umyvadlo                                                  	min.    30 m3/h

- WC mísa                                                              	min.    50 m3/h

- WC pisoár                                                            	min.    25 m3/h

- sprcha                                                                   	min.  150 m3/h

Vytápění na konečnou teplotu zajistí radiátory ÚT.

### Popis

Odvod vzduchu ventilátorem umístěným v prostoru WC, napojeným na potrubí z pozink. plechu s odbočkami z ohebných hadic sonoflex k talířovým ventilům. Náhrada odsátého vzduchu podtlakem přes mřížky. Stěnové a dveřní mřížky dodávkou stavby.

Ovládání:

- ventilátor po celou pracovní dobu trvalý chod, v noci 1x za hodinu 10 min.

###### ZAŘÍZENÍ č.3– Výměna stávající VZT jednotky.

### Popis

Pro větrání stávajících prostor je navržena kompaktní nízkotlaká klimatizační jednotka zajišťující filtraci, ohřev nebo chlazení, přiváděného vzduchu.

Jednotka nahradí stávající VZT jednotku.

Venkovní chladící jednotky(tepelná čerpadla) budou osazena na fasádě v atriu.

3.   přehled   výkonů   a   energií

VZT zařízení jsou napojena na následující media:

- elektro         230/400V, 50Hz

-chlazení        chladivo R410a

-vytápění        chladivo R410a + doplňkový elektro ohřev

Požadavky na připojení elektro:

Požadavky na připojení na topnou vodu 27/20°C:

4.  požadavky   na   stavbu   a   navazující   profese

Stavba:

Provedení všech stavebních úprav pro VZT zařízení zejména:

- provedení konstrukce pod VZT a chladící jednotky

- prostupy pro VZT potrubí, mřížky ve stěnách vč. jejich začistění po montáži

- zakrytí horizontálního potrubí podhledy, zajištění přístupu k zařízení nad podhledy

Elektro:

- připojení  všech VZT zařízení na el.síť 230/400V, 50Hz vč.ovládání s vazbou na M+R

- osazení vypínačů k motorům, které nejsou ve stejném místě jako rozvaděč

- uzemnit VZT rozvody na střeše a překlenout vodivě pružné vložky VZT jednotek

- osazení topných kabelů na napojení vody pro zvlhčovač a odvod kondenzátu

ZTI:

- odvod kondenzátu od klimajednotek

- napojení parního zvlhčovače na pitnou vodu a odpad (teplota kondenzátu 90°C)

Chlazení:

- připojení jednotek na zdroj chladu

Vytápění:

- připojení jednotky 3.1 na centrální rozvod zdroje tepla vč. vyvážení a zaregulování

M+R:

- kompletní regulace a ovládání všech VZT zařízení dle popisu v kap.č. 2.3 .

5.   hygienická   a   bezpečnostní   opatření

Rychlost proudění vzduchu v pracovní oblasti nepřevýší hodnotu 0,25 ms-1.

Množství a výměny vzduchu jsou uvedeny na výkresech.

Hlučnost VZT zařízení ve všech nuceně větraných místnostech nepřevýší hodnoty požadované investorem a nařízením vlády  217/2016 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem k tomu, že není možno přesně určit hladinu hluku v atriu, bude po instalace provedeno měření hluku a eventuální akustické úpravy, které nejsou součástí tohoto projektu.

Potrubí procházející jiným požárním úsekem bude požárně izolováno. Na hranici požárních úseků budou instalovány požární klapky, klapky budou ruční, teplotní se signalizací spadnutí listu klapky.  Přívodní VZT potrubí ve vnitřním prostoru tepelně izolovat kaučukovou izolací tl. 2cm s AL polepem. Venkovní potrubí tepelně izolovat izolací tl. 6cm s AL. Polepem a oplechováním. Strojní elementy VZT zařízení jsou umístěny mimo dosah nepovolaných osob a jejich točivé části jsou zakrytovány.

Zacvičení pracovníků uživatele v obsluhování KLZ provede dodavatel. Před uvedením zař. do trvalého provozu vypracuje investor provozní řád s nímž budou zaměstnanci seznámeni.

V Praze dne 21.7.2020

Vypracoval:  	Ing. D. Němec