## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | MJ | Počet
1 | Klimatizace archivu
1.1 | VZT jednotka přívodně/odvodní s integrovaným zdrojem chladu, kapalinovou rekuperací, elektrickým ohřevem, integrovaným parním zvlhčovačem,2x externím kondenzátorem, vč. 50bm vední chladiva. Jednotka v nerezovém provedení . Vp=2200 m3/h, dp=1200 Pa,Vo=2200 m3/h, dp=1200 Pa, Qch=26kW(R410a), Ohřev 39 kW, Nel=55kW Složení přívodní části: filtr F5, kapalinová rekuperace, integrovaný zdroj chladu, elktrický ohřívač, ventilátor, parní zvlhčovač, filtr F9, klapka, odvodní část: fitr, integrované tepelné čerpadlo, ventilátor, klapka, součástá jednotky je i externí kondenzátor vč. vedení chladiva a integrovaného měření a regulace s komunikačním protokolem | ks | 1
1.2 | Vyústka hliníková komfortní dvouřadá, vč. regulace R1
| 425x140 | ks | 13
1.3 | Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti B | m2 | 210
1.4 | Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní i odvodní vnitřní potrubí ve strojovně | m2 | 40
1.5 | Požární izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem a, rozsah celé přívodní a odvodní potrubí ve strojovně zařízení č.3 | m2 | 55
1.6 | Tlumič hluku kulisový
| 400x440-1500 | ks | 3
| 440x400-1500 | ks | 1
| 710x200-3000 | ks | 2
1.7 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu
| 1600x500 | ks | 1
| 700x1500 | ks | 1
2 | Větrání WC
2.1 | Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí d125mm . Vo=230 m3/h, dp=200 Pa, vč. doběhu, manžet VBM | ks | 1
2.2 | Talířový ventil, odvodní, kovový, vč KKK
| d125 | ks | 3
2.3 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti B
| DN 125 | bm | 24
2.4 | Akusticky izolovaná hadice,vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů,
| DN 125 | bm | 10
2.5 | Požární izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem a, rozsah celé odvodní potrubí od ventilátoru po venkovní žaluzii | m2 | 30
2.6 | Tlumič hluku kruhový
| D125-600 | ks | 2
3 | Výměna stávající VZT
3.1 | VZT jednotka přívodně/odvodní se zdrojem chladu, rekuperací, teplovodním ohřevem, externím kondenzátorem. Jednotka ve vnitřním provedení . Vp=3500 m3/h, dp=500 Pa,Vo=3500 m3/h, dp=500 Pa | ks | 1
3.2a | Tepelné čerpadlo, Qt=11,2kW, Qch=10kW, R410a, vč. luft kitu, vedení chladiva 20bm, konzole | ks | 1
3.2b | Tepelné čerpadlo, Qt=11,2kW, Qch=10kW, R410a, vč. luft kitu, vedení chladiva 20bm, konzole | ks | 1
3.3 | Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti B | m2 | 75
3.4 | Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní i odvodní vnitřní potrubí ve strojovně | m2 | 80
3.5 | Tlumič hluku kulisový
| 1000x250-2000 | ks | 2
| 1000x250-1800 | ks | 1
| 1000x250-1500 | ks | 1
| 800x500-1000 | ks | 1
3.6 | Měření a regulace vč. prokabelování a oživení | ks | 1
Ostatní
| Demontáž a likvidace stávající VZT (potrubí, izolace) | kg | 1500
| napojení VZT jednotky na vodu a odpad ve strojovně | set | 1
Dodávka VZT
Montáž VZT
Projekt prováděcí a projekt skutečného provedení
Zaregulování, uvedení do provozu
Kompletační a ing. činnost
Dopravné
Celkem bez DPH
cena neobsahuje:
- prostupy vč. začištění
- vyřízení stavebního povolení a kolaudaci
- technický dozor investora