## List1
Rozvaděč R-ARCHIV
oceloplechový, zapuštěný, In=200A
[6 empty] | jištění | vývod | obvod |  | poznámka
přívod z RE CYKY 4x50 | pojistkový odpojovač 3x125A | hlavní vypínač 3x125A | svodič přepětí B+C |  |  | 1X10 | cyky3x1,5 | osvětlení | S2
[6 empty] | 1X10 | cyky3x1,5 | osvětlení | S3
[6 empty] | 1X10 | cyky3x1,5 | osvětlení | S4
[6 empty] | 1X10 | cyky3x1,5 | osvětlení | S5
[6 empty] | 1x10 |  | rezerva
[6 empty] | 1x10 |  | rezerva
|  |  |  | jisič3x25A | proud chránič 3x25A s chyb proudem 30mA | 1X10 | cyky3x1,5 | osvětlení | S1
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z1
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z2
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z3
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z4
|  |  |  | jisič3x25A | proud chránič 3x25A s chyb proudem 30mA | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z5
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z6
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | Z7
[6 empty] | 1x16 |  | rezerva
[6 empty] | 1x16 |  | rezerva
|  |  |  | jisič3x25A | proud chránič 3x25A s chyb proudem 30mA | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | 101
[6 empty] | 1x16 | cyky3x2,5 | zásuvka 220V | 102
[6 empty] | 1x16 |  | rezerva
[6 empty] | 1x16 |  | rezerva
[6 empty] | 1x16 |  | rezerva
[6 empty] | 1x10 | cyky3x1,5 | vzt č.2 | 103 | plus stykač pro ovládání pomocí M+R
[6 empty] | 1x6A | cyky 3x1,5 | boiler | 104 | plus stykač ovládaný HDO
[6 empty] | 1x6A |  | napájení cívky stykače HDO | 105
[6 empty] | 1x10 |  | napájení DT | 106 | plus napáječ
[6 empty] | 1x16 | cyky 3x2,5 | regály 1 | 107 | (upřesnit dle výrobce regálového systému)
[6 empty] | 1x16 | cyky 3x2,5 | regály 2 | 108 | (upřesnit dle výrobce regálového systému)
[6 empty] | 1x16 | cyky 3x2,5 | regály 3 | 109 | (upřesnit dle výrobce regálového systému)
[6 empty] | 1x16 | cyky 3x2,5 | regály 4 | 110 | (upřesnit dle výrobce regálového systému)
[6 empty] | 3x100 | cyky 5x35 | vzt č.1 | 301 | plus stykač pro ovládání pomocí HDO
[6 empty] | 3x10 | cyky 5x1,5 | napájení M+R | 302
[6 empty] | 3x16 | cyky 5x4 | napájení výtah | 303
[6 empty] | 3x16 | cyky 5x2,5 | kalové čerpadlo 2.PP | 304