| NÁZEV STAVBY: |  | Archiv MČ Praha 5 Štefánikova 17, Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUH STAVBY: |  | stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: |  | p. č. 2969 a 2970 k.ú. Smíchov |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  | PROJEKTANT |  |  |  |
| Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČO: 00063631 |  |  |  | kcarch s.r.o. Thámova 221/7 186 00 Praha 8 IČO: 28999070 |  |  |  |
| VYPRACOVAL: |  |  | ODP. PROJEKTANT: |  |  | HIP: |  |
| Bc. Petr Vítek |  |  | Bc. Petr Vítek |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.01 |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.4 | VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.4.a | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO VÝKRESU: |  | NÁZEV VÝKRESU: |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ: |
|  |  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| D.1.4.4.a |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: 06/2020 |  |  | FORMÁT: A4 |  | MEŘÍTKO: - |  |  |

SEZNAM PŘÍLOH

##### Č. přílohy      Název přílohy	                                                  	počet  formátů

01.   Seznam příloh + Technická zpráva               		    4   A4

02.   Půdorys 1.PP – stávající stav                                        	    3   A4

03.   Půdorys 1.PP - demontáže	                                          	    3   A4

04.   Půdorys 1.PP – nový stav	                                          	    3   A4

05.   Výkaz výměr				                              	    3   A4

Celkem                                                                                      16  A4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

V dokumentaci je řešen projekt přeložky ocelového potrubí a drobné úpravy otopného systému v prostoru 1.PP v rámci změny stavební dispozice v Praze 5 na adrese Štefánikova 247/17 Projekt je zpracováván v rozsahu pro provedení stavby. Podkladem pro zpracování projektu byly:

a/	platné zákony a vyhlášky ČR

b/	požadavky investora

c/	výstupy z pravidelných TER

d/	stavební výkresy

e/    požadavky jednotlivých specialistů

2. ROZSAH ÚPRAV TOPNÉHO SYSTÉMU

Z důvodu změny stavební dispozice v 1.PP a 1.NP, kdy bude vytvořen nový výtah a bude změněna dispozice a účel některých místností v 1.PP, bude stávající páteřní potrubí vedené pod stropem přeloženo. Stoupačky vyvedené z tohoto potrubí budou buď vytvořeny nově v jiné dispozici, nebo bude pouze upraveno jejich napojení. V rámci rekonstrukce budou některá stávající topná tělesa zrušena včetně přípojek.

3. POTRUBÍ A ARMATURY

Rozvody potrubí jsou provedeny z ocelového potrubí a tento materiál bude použit i v případě přeložky. Na nejvyšších místech bude provedeno odvzdušnění, na nejnižších vypouštění. Závěsný systém potrubí umožní kluzné uložení potrubí, a to i při průchodu stavební konstrukcí. Dilatace potrubí se zachytí přirozenými ohyby. Při průchodu potrubí ÚT stavební konstrukcí, či stavební dilatací bude potrubí vedeno v ocelové chráničce, která umožňuje volný pohyb potrubí. V případě, že potrubí prochází požárním předělem, bude tento prostup protipožárně utěsněn dle požadavku požární zprávy. Veškeré zařízení rozvodů topné vody bude min. PN6.

4. IZOLACE A NÁTĚRY

Všechny povrchy v topném systému, které jsou teplejší než 60°C musí být s výjimkou uzavíracích prvků opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží k vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení. Potrubní rozvody budou izolovány dle platné vyhlášky č.193/2007 Sb.

5. BEZPEČNOST A HYGIENA

Zařízení ÚT mohou obsluhovat jen osoby, které k této činnosti mají oprávnění a jsou seznámeni s provozními    předpisy veškerého zařízení.

6. PROPLACH A PROVOZNÍ ZKOUŠKY

Před vyzkoušením a uvedením do provozu se systém dle ČSN 06 03 10 propláchne, provede se zkouška těsnosti, dilatační, topná zkouška a celkové zaregulování celého otopného systému dle projektové dokumentace včetně protokolů.

POZNÁMKA

Všechny výrobky zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami.

Přesné dimenze, umístění, skutečný technický stav a funkce všech stávajících prvků nutno před započetím stavby ověřit, výstavbu koordinovat s ostatními profesemi na stavbě.