| NÁZEV STAVBY: |  | Archiv MČ Praha 5 Štefánikova 17, Praha 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUH STAVBY: |  | stavební úpravy |  |  |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: |  | p. č. 2969 a 2970 k.ú. Smíchov |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  |  | PROJEKTANT |  |  |  |
| Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČO: 00063631 |  |  |  |  | kcarch s.r.o. Thámova 221/7 186 00 Praha 8 IČO: 28999070 |  |  |  |
| VYPRACOVAL: |  |  |  | ODP. PROJEKTANT: |  |  | HIP: |  |
| Ing. arch. Václav Kolínský |  |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1 | DIESELGENERÁTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO VÝKRESU: |  |  | NÁZEV VÝKRESU: |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ: |
|  |  |  | DIESELGENERÁTOR |  |  |  |  |  |
| D.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: 06/2020 |  |  |  | FORMÁT: A4 |  | MEŘÍTKO: - |  |  |

# D.2.1 – DIESELGENERÁTOR

# D.2.1.a – Technická zpráva

- V rámci projektu je řešeno umístění záložní zdroje elektrické energie – dieselgenerátoru, pro případ neočekávaných událostí – výpadku elektrického proudu v řádu hodin či dní, tzv. Blackoutu.

- Dieselgenerátor bude umístěn v prostoru dvora, který aktuálně slouží k parkování osobních automobilů pracovníků Úřadu městské části Praha 5. Umístěním nedojde k omezení stávajících parkovacích míst na dvoře. Bylo vybráno takové místo, které umožní snadné umístění i obsluhu a údržbu (viz přiloženou situaci).

- V současnosti jde o nezpevněnou plochu porostlou břečťanem. Pro umístění generátoru je třeba zřídit základovou desku tl. 200mm vyztuženou kari sítí při obou lících. Je vhodné zpevnění ploch nutných pro obsluhu a údržbu generátoru. Vyspádování zpevněných ploch bude min. 0,5% se vsakem v nezpevněných plochách.

Bude použit kapotovaný generátor pro venkovní použití, technický list referenčního výrobku je v příloze.

Požadovaný výkon dieselgenerátoru je min. 100kVA, což odpovídá cca 80kW elektrického výkonu.

Na dieselgenerátor budou napojeny objekty Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13 a 15.

Navržený generátor nemá kapacitu na pokrytí 100% elektrického příkonu napojených objektů, proto nebude použita automatika spínání. Spouštění generátoru bude manuální a bude se řídit provozním řádem (provozní řád sestaví provozovatel). Před manuálním spuštěním generátoru je nutno provést nezbytná provozní opatření spočívající v omezení spotřeby elektrické energie v napojených objektech (např. vypnutí určitých obvodů v budovách či zákaz používání určitých spotřebičů). Provozovatel určí zodpovědnou osobu, která bude proškolena v ovládání zařízení a bude dbát na dodržení provozních opatření během nasazení dieselgenerátoru. V ovládacích rozvaděčích jsou umístěny ampérmetry pro kontrolu odebíraného proudu. Je nutno zajistit, aby průměrné zatížení nepřekračovalo 70% L.T.P. („Standby“) hodnoty dieselgenerátoru. V případě že by došlo k přetížení dieselgenerátoru, automaticky se odpojí.

Odvod spalin bude vyveden po fasádě nad střechu třívrstvým nerezovým komínem odpovídajícího průřezu.

Popis kabeláže a schéma zapojení rozvaděčů dieselgenerátoru jsou popsána v části D.2.4.1 – elektroinstalace dieselgenerátoru.

V objektu Štefánikova 15 zasáhne nový rozvaděč do stávající informační tabule, kterou bude proto potřeba zmenšit – tzn. vyměnit za novou o něco menší, jinak ve stejném provedení jako původní – tisk na kompozitní panel hliník-plast-hliník, tzv. „dibond“.