Obsah

1.	PŘEDMĚT PROJEKTU, ÚČEL STAVEBNÍCH ÚPRAV

2.              VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

## PŘEDMĚT PROJEKTU, ÚČEL STAVEBNÍCH ÚPRAV

Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy  pro návrh nové vnitřní páteřní kanalizace ve 3. PP objetu ZŠ.

Jedná se o tyto stavební úpravy:

- V kotelně ve 3. PP budou provedeny nad podlahou nad navrženou páteřní kanalizací dvě podlahové podesty s vyrovnávacími stupni. Podlahové podesty nad páteřní kanalizací jsou ve výšce cca 500mm a jsou navrženy z důvodu přístupu k otevíravým oknům v kotelně. Budou provedeny z pororoštů lemovaných ocel. úhelníky a  z ocel. sloupků z jekl profilů  kotvených  pomocí patních plechů chemickými hmoždinkami do betonové podlahy. Pororošty budou ocel. pozinkované, ocel. profily budou opatřeny základním a vrchním nátěrem. Výšková úroveň podesty  500mm nad podlahou bude vyrovnána dvěma stupni z pororoštu.

- Stávající ocelový žebřík v přečerpávací šachtě je nutné upravit pro vedení páteřní kanalizace mezi stěnou šachty a žebříkem. Žebřík je nutné odsunout od stěny šachty o cca 70mm. Žebřík je výšky cca 3 100mm, má dva svislé štěříny, které jsou celkem na čtyřech místech kotveny ke stěně. Čtyři vodorovné Jekl profily žebříku budou prodlouženy o cca 70mm a přikotveny ke stěně. Případně dle skutečného vedení páteřní kanalizace (cca 1,5m nad dnem šachty) budou upraveny příčle žebříku dle ČSN  74 3282, tak aby byla splněna vzdálenost příčle od potrubí kanalizace- viz výkres.

- Prostupy zdmi a betonovými stěnami pro navrhovanou páteřní kanalizaci DN 160 nemají vliv na statiku objektu. V betonových stěnách budou provedeny jádrové vrty- dva prostupy pro kanalizaci DN 160 v betonové stěně tl. cca 800mm. Jeden prostup pro kanalizaci DN 160 bude ve zdi tl. cca 300mm. Prostupy jsou uvedeny v části projektu ZTI.

# VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

ČSN 74 3282	Pevné kovové žebříky pro stavby

V Praze dne 31.3. 2021

Ing. Michaela Holá

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20

160 00  Praha  6

T: + 420 606 177 498

michaela.hola@vpupraha.cz

www.vpupraha.cz