Příloha č. 1 – Technická specifikace (dále jen „Příloha“)

- Úvod

Ustanovení této Přílohy vymezují technické požadavky a podmínky zadavatele na předmět veřejné zakázky. Splnění veškerých těchto požadavků a podmínek musí být uvedeno v nabídce uchazeče, blíže viz bod 7. Přílohy.

Pokud se v Příloze uvádí pojem „objednatel“, je tím v každém případě myšlen zadavatel. V případě, že se v Příloze objevuje pojem „poskytovatel“, je tím v každém případě myšlen uchazeč.

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

# Předmětem veřejné zakázky je poskytování „housingových“ služeb, spočívajících zejména umístění vlastních serverů a souvisejícími ICT zařízeními zadavatele v technologických rozvaděčích (racích) (dále též jen „ICT zařízení Objednatele“) v datovém centru uchazeče (dále též jen „DC uchazeče“ nebo též jen „DC“), zajištění specifických parametrů těchto služeb a poskytování související technické podpory, to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky (dále vše též jen „služby“). Uvedeným způsobem tak dojde k faktickému vytvoření a následnému provozování nového datového centra zadavatele (dále jen „DC zadavatele“), což je účelem této veřejné zakázky. Souvisejícími IT zařízeními zadavatele se pro účely této veřejné zakázky rozumí například disková pole, magnetopáskové zálohovací jednotky, SAN switche, LAN switche atd.

# Technické požadavky a podmínky zadavatele na předmět veřejné zakázky lze rozdělit na požadavky týkající se:

- poskytování „housingových“ služeb (bližší vymezení požadavků viz body 4. a 5. Přílohy),

- poskytování technické součinnosti při zřizování a provozu datových linek od jiných smluvních poskytovatelů zadavatele do DC uchazeče (blíže viz bod 6. Přílohy).

- Základní požadavky zadavatele na poskytování „housingových“ služeb

  - Zadavatel požaduje umístění vlastních serverů a související ICT zařízení v DC uchazeče s následným umožněním jejich provozu. Specifikace racků pro servery je následující:

- počet racků 3, s následujícími rozměry

aa) 	standardní racky mají rozměr (vxhxš) 200 x 102 x 60 cm,

- předpokládaná spotřeba el. energie měřená na vstupech do serverů a IT zařízení zadavatele za období jednoho roku činí 78 480kWh,

- max. okamžitý výkon 20 kW měřený na vstupech do serverů a IT zařízení zadavatele,

- maximální spotřeba elektrické energie měřená na vstupech do serverů a IT zařízení zadavatele za období jednoho roku činí 100 000 kWh,

- max. příkon 12 kW na rack,

- max. hmotnost 1 ks racku 1000 kg.

  - Zadavatel požaduje umístění vlastních ICT technologií nejlépe do jednoho datového sálu v rámci jednoho DC uchazeče.

  - Zadavatel požaduje rezervaci zálohované energie a chlazení pro výše uvedené maximální parametry (dle bodu 3.1. písm. b) až e) Přílohy).

  - Zadavatel požaduje umístění DC uchazeče na území hlavního města Prahy, jež je v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tvořeno katastrálními územími uvedenými v příloze tohoto zákona.

  - Zadavatel předpokládá umístit do DC uchazeče následující počty, v současné době, provozovaných racků:

3ks rack s napájením A+B, 16A/3f – servery, LAN, SAN, diskové pole, pásková knihovna,

  - Zadavatel si vyhrazuje právo změny počtu umístěných racků (v počtu nižším než 3 ks) a konfigurace jejich napájení dle svých provozních potřeb s tím, že rezervace pro 3 ks racků bude trvat po celou dobu realizace této veřejné zakázky.

  - Zadavatel požaduje v případě potřeby možnost objednání dalších racků nad rámec bodu 3.1 pro umístění dalších (možnost o další rozšíření) 2 racků s výše uvedenými parametry včetně služeb dle této zadávací dokumentace. Předpokládané s napájením A+B, 16A/3f pro servery, LAN, SAN. Připojeni optických a metalických rozvodů.  Místo s racky musí být spojité. Zadavatel preferuje umístění  v datových sálech, které budou přiděleny pro umístění racků v bodě 3.1., ale připouští i možnost umístění jiného spojitého prostoru v jinem datovém sále datového centra poskytovatele.

  - Zadavatel požaduje nezbytnou technickou součinnost při instalaci serverů a souvisejích ICT zařízení po dobu realizace této veřejné zakázky, která bude sestávat zejména z:

- návrhu a optimalizace umístění racků,

- manipulace s racky v DC,

- přípravy napájecích rozvodů pro racky,

- přípravy datových rozvodů optických a metalických včetně jejich ukončení v patch panelech, které poskytne uchazeč,

- potřebných úprav pro optimalizaci chlazení včetně dodání souvisejících konstrukčních prvků (např. přepážky na volná místa rezervovaná pro rozšíření diskových polí, atp.).

  - Zadavatel požaduje samostatnou přípravnu pro navezení, rozbalení technologie a konfiguraci HW s možností přístupu pracovníků dodavatelských firem.

# Upřesňující požadavky na parametry DC uchazeče

  - Upřesňující požadavky zadavatele na parametry DC uchazeče vycházejí zejména ze specifikace TIER III (dle Uptime Institute LLC), a jsou blíže specifikovány v tabulce č. 1 – parametry DC uchazeče, kde jsou uvedeny zadavatelem požadované minimální parametry DC uchazeče a v tabulce č. 2 – parametry datového sálu, kde jsou uvedeny zadavatelem požadované minimální parametry datového sálu DC uchazeče.

Současně je v těchto tabulkách uveden zadavatelem požadovaný způsob prokázání/splnění příslušných parametrů DC uchazeče resp. příslušných parametrů datového sálu DC uchazeče (k způsobu prokázání/splnění parametrů viz bod6. Přílohy)

  - Datové centrum uchazeče musí splňovat parametry dle specifikace např. Uptime Institute alespoň na úrovni TIER III. Všechny systémy, které přímo ovlivňují provoz datového sálu, musí být servisovatelné za nepřetržitého provozu. Jedná se především o systém napájení a chlazení DC, kde musí být zajištěna redundance.

  - Zajištění požadavků (parametrů) uvedených v tabulce č. 2 – parametry datového sálu, musí být uchazečem zahrnuto v měsíční paušální ceně za poskytování Služeb.

Tabulka č. 1 – parametry DC uchazeče

| číslo parametru | Parametr DC uchazeče | Způsob prokázání/splnění příslušného parametru DC uchazeče |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poskytovatel je vlastníkem objektu, ve kterém bude pro objednatele poskytovat veškeré služby dle této zadávací dokumentace nebo na základě jiného právního vztahu (např. smluvního), je oprávněn poptávané služby v něm pro objednatele po dobu trvání smlouvy uzavírané na základě této VZ poskytovat. | Čestným prohlášením o splnění požadavku |
| 2. | Poskytovatel disponuje Osvědčením podnikatele od NBÚ na stupeň TAJNÉ | Doloží prostou kopií osvědčení |
| 3. | Poskytovatel disponuje certifikací splněním normy ISO: 27001 | Doloží prosotu kopií osvědčení |
| 4. | DC uchazeče splňuje technologické a provozní požadavky na úroveň TIER III dle specifikace Uptime Institute zejména v následujících parametrech (4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13); DC uchazeče je provozováno ve shodě se zásadami udržitelného provozu – viz např. Uptime Institute: Data Center Site infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability. | Čestným prohlášením o splnění požadavku |
| 5. | DC uchazeče je umístěno mimo záplavové oblasti, v bezletové zóně či v zóně s omezeným letovým provozem. | Čestným prohlášením o splnění požadavku |
| 6. | V DC uchazeče je zajištěna dostupnost služeb definovaných pro úroveň TIER III dle specifikace Uptime Institute (dále jen „dostupnost služeb“) alespoň 99,982%. | Nutno doložit metodu průběžného sledování dostupnosti a hodnotu dostupnosti DC uchazeče za minulé období (min. poslední 5 let). |
| 7. | V DC uchazeče musí být zajištěn: a) přívod el. energie ze dvou nezávislých rozvodných soustav; b) rozvodná soustava může být nahrazena motorgenerátory, které musí být schopny dodávat energii v trvalém provozu a musí být servisovatelné za provozu, tedy s redundancí s návaznými dvěma distribučními cestami. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 8. | Min. jeden motorgenerátor s výkonem pokrývajícím příkon DC (IT + non-IT) min. v redundanci N+1 se zásobou paliva na min. 12 hodin provozu, včetně SLA servisovatelné za provozu. | Popisem záložního napájení DC uchazeče |
| 9. | UPS pro zálohování IT příkonu zákaznických zařízení po dobu minimálně 10 minut s následným plynulým přepnutím na jiný zdroj el. energie. | Popisem infrastruktury UPS v DC uchazeče |
| 10. | Možnost fyzického přístupu objednatelem určených pracovníků k rackům a souvisejícím ICT zařízením objednatele v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. | Popisem, jak bude zajištěno |
| 11. | Možnost parkování objednatele v areálu DC při závozu technologie. | Popisem, jak bude zajištěno |
| 12. | DC disponuje systémem rychlé detekce a hlášení kouře např. (Very Early Smoke Detection Apparatus – VESDA) nebo jiným systémem s obdobnými parametry. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 13. | DC disponuje plynovým hasícím systémem INERGEN nebo chemickým plynem např. (FM-200, Novec 1230); systém zónové aktivace. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 14. | DC disponuje systémem detekce vody. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 15. | DC je integrováno do veřejného systému hlášení požárů | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 16. | Monitoring napájení z veřejné sítě – parametry napájení, provozní podmínky VN transformátorů | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 17. | Monitoring systému záložního napájení (diesel generátory) – palivové hospodářství. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 18. | Monitoring řídícího systému rozvodny – provozní stav a poruchy klíčových prvků, energetické veličiny (napětí, proud, výkon, účiník). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 19. | Monitoring systému nepřetržitého napájení (zdroje UPS, případně i DC systémů) - v kontextu napájecího schématu a potřeb uživatele (redundance, doba zálohování apod.). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 20. | Monitoring technologie chlazení – vnitřní klimatizační resp. distribuční jednotky, externí jednotky a související technologie. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 21. | Monitoring prostředí energo-centra – (teplota a vlhkost). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 22. | Monitoring distribuce napájení. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 23. | Existence autonomních systémů – výstupy systémů: - EZS (elektronický zabezpečovací systém), - EPS (elektronická požární signalizace), - HZ (hasicí zařízení), - CCTV (kamerový systém), - VZT (vzduchotechnika a klimatizace). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 24. | V DC je zaveden systém evidence autorizovaných osob s právem vstupu do DC. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 25. | Požadavek na omezení vstupu neautorizovaných osob do DC. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 26. | Způsob poskytování informací o přístupu autorizovaných osob autorizovaných Objednatelem k jeho ICT zařízením umístěným v DC. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 27. | Požadavek na elektronické identifikační vstupní karty se záznamem pohybu Systém elektronických karet musí zajistit nepřenositelnost identifikační karty (např. pomocí biometrických prvků). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 28. | Požadavek na přítomnost ostrahy objektu DC v režimu 7x24. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 29. | Požadavek na záznam návštěv na recepci. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 30. | Požadavek na systém monitorování osob v prostorách DC pomocí průmyslové televize s 30denním záznamem s možností přístupu k záznamům na vyžádání. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 31. | Přítomnost alarmů narušení vstupu a vnitřních prostor DC. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 32. | Systém automatického hlášení bezpečnostních incidentů na pult centrální ochrany policie ČR nebo bezpečnostní agentury v režimu 7x24. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |

Tabulka č. 2 – parametry datového sálu DC uchazeče

| číslo parametru | Požadavky objednatele na parametry datového sálu | Způsob prokázání/splnění příslušného parametru datového sálu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Požadavek na zajištění rozvodů napájení pro všech 3 rackových pozic ve zdvojené podlaze; samozhášecí nebo nehořlavé kabely; silové napájecí okruhy musí být zakončeny pod racky v „průmyslových“ zásuvkách typu IEC/EN 60309. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 2. | Min. dva nezávislé okruhy napájení do každého racku v závislosti na požadovaném příkonu racku; dedikované rozvaděče určené výhradně pro racky objednatele, bez možnosti zásahu třetích stran. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 3 | Prokazatelné měření spotřeby el. energie odebrané zadavatelem jedním nebo více elektroměry (suma odebrané energie měřená na vstupu do racků objednatele); objednatel požaduje online sledování. | Popisem, jak bude zabezpečeno |
| 4. | Zajištění rozvodů dat pro všech 3 racků - strukturovaná kabeláž s vývody ve dvou racích uchazeče umístěných tak, aby byla minimalizována délka strukturované kabeláže; - metalická kabeláž v samostatných žlabech – kabely a veškerý spojovací HW v kategorii 6A; - optická kabeláž – vedena v samostatných žlabech se seběhy do racků, ne drátěný žlab. Linky v rámci datového sálu v provedení OM4. Linky V rámci budovy DC přivádějící služby telekomunikačních operátorů OM4 resp. OS2. Preference tzv. předkonektorovaného řešení; - pro každý rack zabezpečí uchazeč ukončení 24 metalických a 24 optických propojů na vnitřním patch panelu v racku. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 5. | Zamykatelný prostor pro servery a související ICT zařízení zadavatele - zaklecování nebo samostatná část sálu, případně ochrana přístupu do racků autonomním elektronickým přístupovým zabezpečovacím systémem | Popisem, jak bude zabezpečeno |
| 6. | Regulovaná teplota (22+-3˚C) - měřeno na vstupu při horní úrovni racku (42U); Objednatel požaduje online sledování - bude součástí vyhodnocování kvalitativních parametrů služby – viz Příloha č. 2 Smlouvy. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 7. | Dva nezávisle okruhy rozvodu chladu v datovém sále. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 8. | Regulovaná relativní vlhkost (25-65%): Zadavatel požaduje online sledování - bude součástí vyhodnocování kvalitativních parametrů služby - viz Příloha č. 2 Smlouvy. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 9. | Monitoring distribuce napájení. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 10. | Monitoring technologie chlazení. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 11. | Monitoring prostředí datového sálu – teplota a vlhkost. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 12. | Autonomní systémy – výstupy systémů: - EZS (elektronický zabezpečovací systém), - EPS (elektronická požární signalizace), - HZ (hasicí zařízení), - CCTV (kamerový systém), - VZT (vzduchotechnika a klimatizace). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 13. | Zákaznická podpora: Remote Hand služba pro všechna ICT zařízení objednatele v rozsahu 10 hodin za měsíc – jednoduché uživatelské zásahy technického personálu DC na ICT zařízeních objednatele: - zjištění stavu zařízení určeného objednatelem podle vnějších signalizačních prvků (světelné indikátory stavu, údaje na displejích) - vypnutí a zapnutí serverů a ICT zařízení určeného objednatelem - organizační podpora při zabezpečení chodu datového sálu (vytvoření identifikačních karet pro pracovníky objednatele podle seznamů předaných a doplňovaných objednatelem – pokrytí nákladů na celý proces včetně kroků při ztrátě identifikační karty. | Čestný prohlášením o splnění požadavku |
| 14. | Objednatel požaduje zajištění: - zákaznické podpory formou telefonické podpory (7x24), - online přístup ke statistice využívání služby a přístup plnění SLA (dostupnost, parametry přímo ovlivňující zařízení objednatele – teplota, vlhkost), - poskytování informací o přístupu pracovníku k rackům a souvisejícím ICT zařízením objednatele (měsíčně a na vyžádání). | Čestný prohlášením o splnění požadavku |

- Základní požadavky na poskytování technické součinnosti při zřizování a provozu datových linek od jiných smluvních poskytovatelů zadavatele do DC uchazeče

5.1. Zadavatel požaduje zřízení DC zadavatele na území hlavního města Prahy (viz bod3.4. Přílohy) tak, aby bylo možné zřídit a provozovat datové linky dle specifikace uvedené v tabulce č. 3.

5.2. Zřízení a provoz těchto datových linek si zadavatel bude zajišťovat sám. Zadavatel požaduje závazné prohlášení uchazeče, že mu bude umožněno datové služby nasmlouvat se stávajícím poskytovatelem datových služeb (České radiokomikace a.s.), popřípadě s dalšími poskytovateli datových služeb; MPLS přípojka musí být od poskytovatele České radiokomunikace a.s., a to z důvodu MPLS/VPN.

5.3.	Uchazeč musí umožnit v DC zřízení a provozovat propojení v tabulce č. 3  uvedených datových linek až do racků. Pro vyločení pochybností uchazeč nemusí být zároveň provozovatel jednotlivých konektivit uvedených v bodě 5. a 6., tento dodavatel vyjde ze samostatné veřejné zakázky.

Tabulka č. 3 – specifikace datových linek

| číslo připojení | typ | počet přípojek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Internet 300 Mb/s bez FUP a agregace | 1 |
| 2. | Přípojka do centrálního místa služeb státní správy MepNet | 1 |
| 3. | Přípojka do pevné hlasové sítě | 1 |
| Pro synchronní provoz DWDM technologie: |  |  |
| 5. | optický spoj DF na adresu Štefnikova 13,15 Praha 5 | 1 trasa po dvou vláknech |
| 6. | optický spoj DF na adresu Náměstí 14 října 1381/4 Praha 5 | 1 trasa po dvou vláknech |

- Způsob prokázání a splnění technických požadavků a podmínek zadavatele v nabídce uchazeče

  - Uchazeč je povinen splnit veškeré technické požadavky a podmínky uvedené zejména v tabulkách 1 a 2 Přílohy.

  - Za účelem splnění povinnosti uvedené v bodě 6.1. uchazeč do své nabídky vloží specifikaci předmětu plnění (dále též „specifikace“), ve které detailním způsobem popíše splnění příslušných technických podmínek a požadavků z Přílohy.

  - Uchazeč je zároveň do specifikace povinen vložit veškeré výše zadavatelem poptávané dokumenty a potvrzení, jež potvrzují prokázání požadavků/podmínek uvedených v Příloze.

  - V specifikaci musí být rovněž uveden návrh požadavků uchazeče na součinnost ze strany zadavatele.

Tento návrh je pro zadavatele nezávazný, má pouze informativní charakter a nezakládá povinnost zadavatele součinnost v navrhovaném rozsahu poskytnout.

- Seznam použitých zkratek

| Seznam použitých zkratek |  |
| --- | --- |
| Zkratka | Vysvětlení |
| CCTV | Closed Circuit Television (Kamerový systém) |
| DC | Datové Centrum |
| DF | Dark Fibre |
| DP | Diskové Pole |
| EML | Enterprise Modular Library |
| EPS | Elektronická Požární Signalizace |
| EZS | Elektronický Zabezpečovací Systém |
| FUP | Fair User Policy |
| GSM | Globální Systém pro Mobilní komunikaci |
| HZ | Hasicí Zařízení |
| HW | Hardware |
| ICT | Information and Communication Technologies |
| ISO | International Organization for Standardization |
| IT | Informační technologie |
| LAN | Local Area Network |
| LTO | Linear Tape Open |
| PUE | Power Usage Effectiveness (Indikátor energetické efektivity) |
| QoS | Quality of Service |
| VESDA | Very Early Smoke Detection Apparatus |
| VZT | Vzduchotechnika |
| SW | Software |
| ZVZ | Zákon o veřejných zakázkách |