Znalec oboru:     stavebnictví

dřevokazné houby v budovách

Objednatel:         Městská část Praha 5

Nám. 14. října 1381/4

Praha 5

150 22

IČ: 00063631        DIČ: CZ00063631

Z n a l e c k ý    p o s u d e k

Stavebně-mykologický a entomologický průzkum   dřevěných  vodorovných nosných konstrukcí v bytě č. 30/32 (3.a 4.NP) bytového domu na adrese Plzeňská 442/209,  Praha 5. Návrh sanačních opatření.

Zadání znal. posudku: 28. 1. 2022                    Počet stran:  9, půdorys 2, foto příloh II

Posudek zpracován:    10. 2. 2022                     Počet kopií: 2 +elektronická verze (pdf)

Na základě objednávky Městské části Praha 5, zastoupené střediskem správy nemovitostí Centra a.s., Praha 5, ze dne 7. 2. 2022, byl proveden stavebně-mykologický a entomologický (přírodovědný) průzkum vodorovných nosných konstrukcí v bytě č. 30/32, objektu na adrese Plzeňská 442/209, Praha 5.

Průzkum byl zaměřen na zjištění technického stavu dřevěných prvků z hlediska jejich poškození biotickými škůdci, tj. dřevokaznými houbami a hmyzem. Zadání průzkumu se týkalo veškerých odhalených stropních trámů.

Návštěva objektu, terénní práce a odběry vzorků se uskutečnily dne 28. 1.2022. Přítomna byla ing. L. Dominiková.

Půdorys podlaží bytu byl zpracovateli poskytnut.

Odebrané vzorky jsou uloženy u znalce po dobu 3 měsíců a v této době mohou být poskytnuty k revizi. Znalec je ochoten podat požadované vysvětlení a umožnit nahlédnutí do odborné literatury. Výsledky zjištěné průzkumem mají platnost jen k datu vydání posudku.

Zpracovatel posudku je členem výboru České vědecké společnosti pro mykologii Akademie věd ČR, absolvoval kurs Chemická ochrana dřeva (osvědčení 31.3. l998, Výzkum. a vývoj. ústav dřevařský, Březnice), je držitelem osvědčení odborné způsobilosti speciální ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace vydaného hlavním hygienikem (Praha 4.3.2002). Soukromě pobýval v Hussvamp-laboratoriet ApS, Gl. Holte v Dánsku (2000, 2007) a Botanisch-mykologisches Inst., Labor. Hausschwamm und andere hausbewohnende Pilze, Mintraching-Sengkofen, Německo (2000, 2017), kde studoval moderní metody ochrany dřeva proti biotickým škůdcům. Je autorem nebo spoluautorem cca 119 odborných prací z oboru mykologie a toxikologie, čtyř knih z oboru mykologie.

Fotodokumentace šetřených prostor byla provedena, její část je v příloze posudku.

Pomocné práce v terénu: -

Práce v laboratoři: K. Králová

Úvod

Stavební firma snesla pochozí podlahové vrstvy, a zhotovila v kritické místnosti pásové podlahové sondy nad 2. NP, jak při obvodovém zdivu, tak pří zdivu středním. Současně snesla stropní podbití při zhlaví, čímž byl umožněn přístup k trámům nad 3. NP. Bylo-li to nezbytné, byly zkoumány stropní trámy v celé délce.

MATERIÁL   A   METODY   PRŮZKUMU

Byl zkoumán technický stav všech stropních přístupných trámů. V případě sporných nálezů byly odebrány vzorky dřeva či vývrty (celkem 5) k dalšímu laboratornímu šetření. Odběrová místa s positivním nálezem jsou popsána a vše zakresleno do půdorysného schématu. Pro orientaci (lokalisaci) v terénu a výkresu jsou stropní trámy, resp. zhlaví číslována ve 3. NP T1-T11, ve 4. NP T1-T9.

Na výkresu jsou všechna zjištěná závažnější napadení biotickými škůdci vyznačena barevně (červeně), v terénu jsou vážně poškozené prvky označeny fluorescenční červenou   barvou.

Metodou vpichů, seků a především návrty speciálním vrtákem IRWIN 6 mm (metoda postupných vývrtů shora a z boku) byla zjišťována tvrdost dřeva a rozsah poškození. Elektrickým kapacitním vlhkoměrem Greisinger GMH 100 (NSR) měřena momentní vlhkost dřeva a zdiva (wp+h hm.%) na povrchu a v hloubce cca 25 mm. Rozsah daného poškození dřeva (d) je vyjádřen v procentech poškozené plochy houbou nebo hmyzem celkového průřezu (profilu) dřeva. Hodnota d je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu. Vitální stadium škůdce je označeno vykřičníkem (!).

Stadium destrukce dřeva (stupeň poškození dřeva) je hodnocen stupnicí 1 – 5. Stupeň 1 – dřevo dosud tvrdé a pevné, makroskopicky bez známek napadení biotickými škůdci, napadení houbou či hmyzem převážně povrchové. Stupeň 2 – dřevo žlutohnědé (hniloba), tvrdé a pevné, občas požerové chodby larev hmyzu. Stupeň 3 – dřevo hnědé, kompaktní, pevnost a tvrdost oslabena výskytem hniloby či žírem larev hmyzu. Stupeň 4 – dřevo rezavě hnědé, křehké, snadno lámavé, často s prasklinami, hojně požerových chodeb larev dřevokazného hmyzu. Stupeň 5 – dřevo rezavě hnědé, velmi křehké, lehké, často kostkovitě se rozpadající. Někdy až stadium bezstrukturního, rozpadavého „trouchu“. Poškození žírem larev dřevokazného hmyzu velmi hojné, někdy až voštinovitý vzhled.

Laboratorní metody

Vzorky v celkovém počtu 5 byly posouzeny vizuálně, makroskopicky pod stereoskopickou lupou Technival a mikroskopicky (NIKON – Microphot FXA, 1200x). Mikroskopické preparáty byly barveny safraninem s pikrinanilínovou modří, a anilínovou modří. Fluorescenční barvení akridinovou oranží a fluoresceindiacetátem. Izolační techniky a kultivace hub prováděna ve vlhké komůrce a na sladinovém agaru s Ca ionty a karboxymetylcelulosou, pH 4 a 6,5. Kultivace ve tmě 15 dní, při teplotách 22 0C a 26 0C.

Fluorescenční mikroskopie a kultivace byly použity z důvodu zjištění, zda je dřevokazná houba v aktivním, vitálním stadiu, nebo se jedná o stadium hniloby historicky dávné, ukončené.

V  Ý  S  L  E  D K  Y

Byt č. 30/32

S t r o p n í     k o n s t r u k c e   3. NP  (strop nad 2. NP)

Trámy nejčastěji profilu 190x270 mm (viz půdorys) jsou položeny v osové vzdálenosti 8200-8600 mm, rákosníky nepřítomny. Uložení trámů v kapsách zdiva 20 cm. Materiál stropních trámů – smrk. Celkový počet zkoumaných zhlaví trámů 11. Zhlaví trámů natvrdo zazděné, bez ponechání vzduchové mezery, ošetření trámů (zhlaví) proti napadení biotickými škůdci v minulosti neprovedeno.

Technický stav zdravého dřeva

(na základě vizuálního třídění, posuzováno dle částí viditelných dřevěných prvků)

Stropní trámy (jakost- ČSN 73 2824-1 (DIN 4074-1), EN 338): třída pev. S10  (třída pev. C22)   tj. normální pevnost.

Výsledky naměřených hodnot vlhkosti (hm.%)

(wP: vlhkost dřeva v povrchové vrstvě prvku, wH: vlhkost dřeva uvnitř profilu prvku – zjištěno pomocí hloubkových bodců cca 6 mm pod povrchem).  Naměřené hodnoty elektrickým odporovým vlhkoměrem je nutno považovat pouze za orientační. Přesné zjištění vlhkosti je v případě potřeby nutné provést gravimetricky (váhovou metodou), jak předpisuje ČSN 49 0103.

Stropní trámy

wP: 12,4-13,3 hm.%     místa se zvýšenou vlhkostí nezaznamenána

wH: 12,2-13,3 hm.%

Hodnoty vlhkostní vyšší než  18% znamenají riziko výskytu dřevokazných hub.

Výsledky mikroskopické identifikace původu dřeva:

Vzorky odebrány ze dvou trámů. Identifikace provedena mikroskopicky na radiálních a příčných řezech dřeva, při zvětšení 400x.

T1- smrk (Picea abies)

V11- smrk

Technické vady konstrukce.

Technické vady konstrukce nebyly shledány.

Výskyt biotických škůdců poškozujících dřevo

Dřevokazný hmyz:

0

Dřevokazné houby:

Zjištěna dominantně ve zhlaví dřevokazná houba – dřevomorka domácí (Serpula lacrymans). Jedná se o druh  celulosovorní, způsobující hnědé destrukční tlení dřeva. Stadium devitalizované, v jednom případě vitální.

Poškození dřevěných prvků

Zjištěná místa závažného poškození vyžadující výměnu prvku či jeho části, případně potřebu statického zpevnění, jsou uvedena níže v Tab. 1 pod pozicemi číslování trámů/zhlaví s uvedením poškození v přibližném procentním vyjádření oslabení na průřezu prvku. V pravém sloupci jsou doporučená sanační opatření. Náhrady prvku či jen jeho části provádíme shodnými profily jako prvek původní, pokud je to možné lze prvek dodatečně zpevnit dřevěnými oboustrannými příložkami, případně ocelovými U profily atp.

Tab. 1

Zhlaví             Zmenšení  profilu               Délka                    Stupeň                    Návrh sanace

číslo               oslabení    (-d=%)              poškození (cm)    destrukce dřeva

(T)____________________________________________________________________________

#### Trámy 1-6, zhlaví označena 1-11

Délka poškození trámu je udána včetně části zapuštěné v kapse zdiva.

T1

zhlaví                 20                                     20                            3                          odborná sanace, infuse

chemické ošetření zdiva

T3, 4, 5, 7, 10

zhlaví                 10                                      20                            3                         odborná sanace

chemické ošetření zdiva

T8

zhlaví                 40                                      50                          3-4  !                    odborná sanace

chemické ošetření zdiva

2x dřev. příložka, lépe

jednostranná ocel. příl.

T9

zhlaví                 40                                      50                          3-4                      odborná sanace

chemické ošetření zdiva

2x dřev. příložka

Záklopová prkna

Záklopová prkna na kontaktu u zhlaví 8 a 9 je třeba odstranit, ostatní je možné na stavbě ponechat.

S t r o p n í     k o n s t r u k c e   4. NP (strop nad 3. NP)

Trámy nejčastěji profilu 190x270 mm (viz půdorys) jsou položeny v osové vzdálenosti 8200-8600 mm, rákosníky nepřítomny. Uložení trámů v kapsách zdiva 20 cm. Materiál stropních trámů – smrk. Celkový počet zkoumaných zhlaví trámů 9. Zhlaví trámů natvrdo zazděné, bez ponechání vzduchové mezery, ošetření trámů (zhlaví) proti napadení biotickými škůdci v minulosti neprovedeno.

Technický stav zdravého dřeva

(na základě vizuálního třídění, posuzováno dle částí viditelných dřevěných prvků)

Stropní trámy (jakost- ČSN 73 2824-1 (DIN 4074-1), EN 338): třída pev. S10 (třída pev. C22)   tj. normální pevnost.

Výsledky naměřených hodnot vlhkosti (hm.%)

(wP: vlhkost dřeva v povrchové vrstvě prvku, wH: vlhkost dřeva uvnitř profilu prvku – zjištěno pomocí hloubkových bodců cca 6 mm pod povrchem).  Naměřené hodnoty elektrickým odporovým vlhkoměrem je nutno považovat pouze za orientační. Přesné zjištění vlhkosti je v případě potřeby nutné provést gravimetricky (váhovou metodou), jak předpisuje ČSN 49 0103.

Stropní trámy

wP: 13,4-13,6 hm.%     místa se zvýšenou vlhkostí nezaznamenána

wH: 13,2-13,6 hm.%

Hodnoty vlhkostní vyšší než 18% znamenají riziko výskytu dřevokazných hub.

Výsledky mikroskopické identifikace původu dřeva:

Vzorky odebrány ze dvou trámů. Identifikace provedena mikroskopicky na radiálních a příčných řezech dřeva, při zvětšení 400x.

T1- smrk (Picea abies)

T9- smrk

Technické vady konstrukce.

Technické vady konstrukce nebyly shledány.

Výskyt biotických škůdců poškozujících dřevo

Dřevokazný hmyz:

0

Dřevokazné houby:

Zjištěna dominantně ve zhlaví dřevokazná houba–dřevomorka domácí (Serpula lacrymans). Jedná se o druh celulosovorní, způsobující hnědé destrukční tlení dřeva. Stadium devitalizované.

Poškození dřevěných prvků

Zjištěná místa závažného poškození vyžadující výměnu prvku či jeho části, případně potřebu statického zpevnění, jsou uvedena níže v Tab. 2 pod pozicemi číslování trámů s uvedením poškození v přibližném procentním vyjádření oslabení na průřezu prvku. V pravém sloupci jsou doporučená sanační opatření. Náhrady prvku či jen jeho části provádíme shodnými profily jako prvek původní, pokud je to možné lze prvek dodatečně zpevnit dřevěnými oboustrannými příložkami, případně ocelovými U profily atp.

Tab. 2

Zhlaví             Zmenšení  profilu               Délka                    Stupeň                    Návrh sanace

číslo               oslabení    (-d=%)              poškození (cm)    destrukce dřeva

(T)____________________________________________________________________________

#### Trámy 1-6, zhlaví označena 1-9

Délka poškození trámu je udána včetně části zapuštěné v kapse zdiva.

T6

zhlaví                 20                                      20                           3                      odborná sanace, infuse

chemické ošetření zdiva

T7

zhlaví                 70                                      70                         3-4                    odborná sanace

chemické ošetření zdiva

ocelová U příložka (2ks?)

T8

zhlaví                 30                                      40                        3-4                      odborná sanace

chemické ošetření zdiva

Hodnocení technického stavu stropních konstrukcí – doporučení sanace

3. NP

Dřevěná stropní konstrukce byla ve větší míře napadena destrukční hnilobou dřevomorky domácí. Vitální stadium hniloby bylo zjištěno u zhlaví č. 8, shodný rozsah napadení, ale devitalizované stadium houby byl zjištěn i u trámu sousedního, zhlaví č. 9. Rozsah napadení nebyl v takovém stupni, aby bylo nutné trámy snášet. Je však nezbytné statické zpevnění obou trámů, jak je jmenováno v Tab. 1.  Vhodnost navrženého zpevnění posoudí statik. Odborná sanace, resp. kvalitní chemické ošetření je zcela nezbytné, viz níže.

4. NP

Dřevěná stropní konstrukce byla v malé míře napadena destrukční hnilobou dřevomorky domácí. Závažné poškození zhlaví způsobené dřevomorkou v devitalisovaném stadiu bylo zjištěno u zhlaví č. 7.  Rozsah napadení nebyl v takovém stupni, aby bylo nutné trám snášet. Je však nezbytné statické zpevnění tohoto trámu, jak je jmenováno v Tab. 2. Zřejmě nejvhodnější (nejšetrnější) je jednostranné zpevnění trámu ocelovou U příložkou. Vhodnost navrženého zpevnění posoudí statik. Odborná sanace, resp. chemické ošetření je zcela nezbytné, viz níže.

Všeobecné poznámky k sanačním postupům

Všechny kapsy ve zdivu je nutné kolem zhlaví mírně otevřít, zvětšit, umožnit tak výměnu vzduchu a provést chemické ošetření všech zhlaví. Volný prostor cca 2-3 cm, kolem dřevěných prvků současné stav. normy přikazují. Tak bude možné do dutiny na zhlaví aplikovat fungicid. Vytvořená dutina kolem trámů se následně nezazdívá.

Odborná sanace zhlaví trámů zahrnuje osekání, vyříznutí hniloby menšího rozsahu, povrchovou impregnaci a rovněž i aplikaci fungicidu a insekticidu infusí-injektáž netlaková (minimálně 3 návrty do různé hloubky) a případně suché návrty. Týká se zhlaví 8, 9 ve 3. NP a zhlaví 7 ve 4. NP. Do kapes zdiva i na zhlaví (injektáž, infuse) je vhodné aplikovat fungicid v nevodném nosiči (např. v etanolu, isopropanolu, solventní naftě, napouštěcí fermeži aj.). Vodné roztoky jsou rovněž možné, avšak musí být zaručen dostatečný čas k vysušení dřeva a zdiva. Tam, kde byla zjištěna vitální dřevomorka na kontaktu se zdivem, musí být odborně sanováno rovněž zdivo! Nové dřevo použité k opravám musí být kvalitně impregnované a jeho vlhkost nesmí překročit 25 %. Nové trámy, příložky neklademe přímo na zdivo, ale na dubové podkládky, případně na asfaltovou lepenku. Čelo trámu se nesmí zdiva dotýkat.

Před aplikací chemických prostředků je však nezbytné obroušení, lépe šetrné odstranění všech nečistot na trámech, což lze provést speciálními brusnými kotouči, hrnkovými drátěnými kartáči atp. Pouze tímto způsobem bude dosaženo požadovaného vsáknutí a tím i účinnosti impregnačního přípravku.

Do kapes zdiva případně na další kritická místa je vhodné vpravit malé množství sypkého boronitu, tetraboritanu sodného či síranu měďnatého (modrá skalice).

# C e l k o v ý   z á v ě r

Byl proveden stavebně-mykologický a entomologický průzkum konstrukce stropů v bytové jednotce č. 30/32 činžovního domu na adrese Plzeňská 209, Praha 5. Celkem 3 stropní trámy vykazují závažné poškození hnilobou a z hlediska statického je nutné jejich zpevnění. Odborná sanace (odstranění hniloby, impregnace) je naprostou nezbytností. Odborná firma by měla na  uvedené práce poskytnout minimálně šestiletou záruku.

Všechna jmenovaná doporučení, budou-li provedena kvalitně a za dodržení platných stavebních norem, zaručují trvání dřevěných konstrukcí minimálně na dalších 100 let.

V Praze, dne  10. 2. 2022                                      Doc. RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.

znalec oboru stavebnictví,

dřevokazné houby v budovách

Nedvězská 1837/13, Praha 10

Tel./fax:  224967183, 602 874319, 777261047

# Pracoviště zpracovatele posudku

# Ústav  soudního  lékařství a  toxikologie  1. LF UK,  Národní  referenční

laboratoř pro toxiny hub Min.zdrav. a Labor. pro toxiny rostlin a hub FN,

Ke Karlovu 2, 128 01  P r a h a  2. E-mail:  jaroslav.klan@LF1.cuni.cz

jaroslav.klan@seznam.cz

# Znalecká doložka

Znal. posudek vypracoval Doc. RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.,

který   byl   rozhodnutím  Městského  soudu  ze  dne  31. 10. 1988

č.j.93/88 a  doplňkem jmenovací listiny ze dne  6.6.2001 jmenován

soudním znalcem pro obor stavebnictví,  odv. dřevokazné houby

v budovách a pro obor zdravotnictví, odv. toxikologie. Jmenovaný

může před orgánem činným  v trestním řízení stvrdit správnost po-

sudku  a  podat   požadované  vysvětlení. Zapsáno  ve znal. deníku

pod č.452/22.Znalečné účtuji hodinovou  mzdou, nebo dohodou na

základě vyhlášky 504/2020.   Počet stran: 9, výkresy 2, foto příl. II

„Znalec  si je vědom následků  vědomě   nepravdivého znaleckého

posudku podle § 127 a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád

v platném znění“.

Příloha 1

Vzhledem ke zjištěnému poškození dřevěných prvků v objektu biotickými škůdci je přiložen pro základní orientaci v problematice chemické sanace stručný přehled:

CHEMICKÁ  OCHRANA   DŘEVA  a  ZDIVA   PROTI   DŘevokazným  houbám, PLÍSNÍM   a  DŘEVOKAZNÉMU    HMYZU

(všeobecné a velmi stručné informace, které nemohou sloužit jako návod k provádění sanačních prací)

Pozn.: aplikace chemických přípravků na dřevo jakkoli znečištěné (stavební materiál, prach, trus holubí, zbytky nátěrů protipožárních, laků, vápna aj.) je neúčinná a zbytečná a musí být hodnocena jako závažné porušení technologie. Dřevo před impregnací musí být dokonale očištěné, nejlépe povrchově přebroušené, aby bylo dosaženo předepsaného příjmu, který zaručuje účinnost přípravku. Aplikace chemických přípravků na dřevo „vlhké“ (vlhkost vyšší než 25%) je rovněž nepřípustná.

V případě napadení dřevěných prvků v objektu dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem, doporučuji aplikovat na dřevo, které lze zachovat, chemickou povrchovou nebo hloubkovou impregnaci s kombinovaným účinkem fungicidním a insekticidním. Jako nejvhodnější se jeví přípravky BOCHEMIT QB profi a BOCHEMIT OPTIMAL forte, /výrobce Bochemie Bohumín/, jejichž účinnost, včetně dlouhodobé stability byla znalcem ověřena. Přípravek Bochemit QB lze použít jak na impregnaci dřeva (postřikem, nátěrem, máčením, vakuotlakově) tak na plošné sanace zdiva. Oba přípravky lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru. V exteriéru jsou ze dřeva jen obtížně vyluhovatelné (po 5 letech je vhodné nátěr obnovit), stabilní k vyšším teplotám (krokve, střešní latě přímo pod krytinou, okenní rámy, střešní bednění). Uvedené prostředky mají obecně nižší toxicitu ve srovnání s jinými a odpovídají současným požadavkům z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Bochemit QB vzhledem k obsahu kyseliny borité chrání částečně dřevo i proti ohni (tzv. retardér hoření)- při trojnásobném nástřiku a ředění 1:5 je účinek téměř shodný s protipožárními nátěry (ochrany proti ohni docílíme rovněž speciálním přípravkem BOCHEMIT antiflash, kde je účinnou látkou 20% kyselina boritá a další komponenty snižující dobu zahoření). Použití ochranných pomůcek při aplikaci jmenovaných chemických přípravků je nutností (vodné roztoky Bochemitu QB a Bochemit antiflash působí jako slabá kyselina!).

Speciální sanační činnosti patří mezi živnosti vázané s nutností odborné způsobilosti udělené také hlavním hygienikem. Běžná stavební firma tyto práce nemůže provádět. Bez uvedených oprávnění nemůže být poskytnuta záruka kvality. Záruky na sanační práce se pohybují od 6 do 10 let. Po provedené chemické sanaci musí předat zhotovitel objednateli „protokol“ o provedené impregnaci, kde musí být mimo jiné uveden název použitého chemického přípravku.                               Někteří pražští distributoři/prodejci impregnačních přípravků: Kupbarvy.cz, Poděbradská 100, Praha-Hloubětín, tel. 724174969. Drogerie PeMi, Táboritská 24, Praha 3 tel. 222717445. Internetový prodej-M. Hloušek-Lipůvka, tel. 603547652.

Při dodržení doporučeného technologického postupu vychází Bochemit QB profi jako nejlevnější přípravek na našem trhu – 14-17 Kč/m2 (jeden nátěr, bez DPH). Bochemit optimal forte je poněkud dražší, – 16-18 Kč/m2 (jeden nátěr, bez DPH).

BOCHEMIT QB profi (účinné látky: kys. boritá 20%, kvartérní amoniová sůl alkylbenzyldimetylamonium chlorid 20% ve vodě) – je-li dřevo přeschlé, tj. obsah vody pod 8 % (např. u krokví v létě), doporučuji aplikovat první postřik vodou s přidáním smáčedla, např. Jaru (případně přidat sodu, Borax, nebo nejlépe užít slabý přestřik Bochemitem QB ředěném 1:10) a po mírném zaschnutí druhou aplikaci postřikem Bochemitu (1:5) a další aplikaci nátěrem, válečkem, nebo rovněž nástřikem. Jako preventivní ochranu je možné použít postřik dvakrát až třikrát po sobě. Je vhodný především na zhlaví trámů a nástřikem do kapes ve zdivu resp. dutin uložení zhlaví trámů, či na předpokládaná kritická místa (pozednice, paty krokví), dále na řezné plochy po odstranění hniloby a též je vhodný jako infusní prostředek. Bochemit QB je dodáván jak čirý, tak se signálními barevnými pigmenty (zelený, hnědý), což umožňuje lepší kontrolu aplikace. Aby bylo dosaženo účinnosti impregnace doporučuji ředění základního roztoku Bochemitu dodávaného výrobcem 1:5 (6), čímž dosáhneme příjmu,  cca 40 (30) g na m2 s aplikací na dřevo 2x (nátěr, postřik).

BOCHEMIT OPTIMAL forte (účinné látky: alkylbenzyldimetylamonium chlorid 6%, tebuconazol 0,6%,  propiconazol 0,6%, fenoxycarb 0,08%, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (0,8%) ve vodě) – doporučuji aplikovat nátěrem, postřikem především na zhlaví trámů a nástřikem do kapes ve zdivu resp. dutin uložení zhlaví trámů, či na předpokládaná kritická místa (pozednice, paty krokví), dále na řezné plochy po odstranění hniloby a též je vhodný jako infusní prostředek. Přípravek  lze používat i do exteriéru a vzhledem k pomalé vyluhovatelnosti se musí nátěr  po 5 letech  obnovit. Indikační barvy jsou hnědá, zelená a bezbarvá. Oba přípravky, Bochemit QB a Bochemit optimal forte mají účinky protiplísňové a jsou rovněž baktericidní a virucidní.

Další přípravek firmy Bochemie BOCHEMIT Plus, (účinné látky: cypermethrin (1%), permenthrin (0,1%) ve vodě), který může být po ředění 1 : 4 vodou nebo etanolem, isopropanolem  používán i na infusní aplikace (podobně i Bochemit QB profi). Vzhledem ke zvýšenému obsahu insekticidu cypermethrinu (0,1%) je tento přípravek velmi účinný proti dřevokaznému hmyzu. Doba účinnosti přípravku je 5 let.

Všechny přípravky řady Bochemit jsou nehořlavé, nepáchnoucí, s minimální toxicitou a lze je aplikovat v interiéru i exteriéru do teplot +5 0C.

Chemické impregnační přípravky účinkem srovnatelné se jmenovanými přípravky řady Bochemit jsou např.: Adolit BaQ 100, Adolit beta,  Lignofix Eko Profi, Lignofix stabil, L. super, Karbolineum, Dřevosan, Dexan, které vycházejí cenově dražší.

Dřevo nově vnášené do stavby náhradou za poškozené prvky musí být suché resp. splňovat požadavky norem ČSN 491531 (Dřevo ve stavbě) a ČSN 732810 (Provedení dřevěných konstrukcí)-obsah vody w= max. 25 %, a je třeba jej preventivně ošetřit stejnými chemickými prostředky.

Předpokladem dlouhodobé účinnosti všech impregnačních přípravků je udržovat dřevěné prvky stavebně technickými opatřeními v trvale suchém prostředí, což je současně prevence proti všem biotickým škůdcům.

Při chemické ochraně dřeva je třeba dodržovat platné české resp. evropské normy: ČSN EN 335-1,2. ČSN EN 351-1.  ČSN 49 0615. ČSN ES 599-1,2. ČSN 490600. ČSN 490600-1. ČSN 490615.

Náhrady, napojování, nastavování dřeva musí být provedeno tesařskými konstrukčními spoji samozřejmě za použití spojovacích prostředků. Konstrukční spoje musí být dimensovány podle ČSN 731701. V případě oprav historicky cenných krovů je třeba respektovat technologie daného historického období.

FOTO   PŘÍLOHA

Text k foto tabulím  I  a II   je uveden přímo na fotografiích.