MÍSTNÍ ŠETŘENÍ  - PLZEŇSKÁ 442b / 211; PRAHA 5 – KOŠÍŘE 150 00 BYTOVÉ JEDNOTKY 19 / 4 v 1. NP – KOMÍNOVÝ PRŮZKUM

Číslo zprávy:					011 / 05 / F / 2023

Datum vystavení zprávy:			19. 05. 2023

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby:	Michal Frič, Tomáš Kařízek

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	064 / 36 - 024 / 2010

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:	IČO: 754 91 826; IČO: 279 13 724; DIČ: CZ 279 13 724

Hlavín Jiří s.r.o.; Plzeňská 198 / 49; Praha 5 – Košíře

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí posudek spalinové cesty:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Mariánské náměstí 2 / 2; Praha 1 – Staré Město 110 00

Městská část Praha 5	náměstí 14. října 1381/4; Praha 5 – Smíchov; 150 00

Objednavatel: 				CENTRA a.s.; Na Zatlance 1350 / 13; Praha 5 – Smíchov

150 00

Ing. Lenka Dominiková.

Adresa kontrolovaného objektu:	Plzeňská 442b / 211	Praha 5 – Košíře	150 00

Datum posouzení spalinové cesty:	19. 4. 2023

Specifikace spalinové cesty.

Dne 19. 4. 2023 proběhlo místní šetření v bytové jednotce 19 / 4 v 1. NP zvýšené přízemí domu V objektu: Plzeňská 442b / 211; Praha 5 – Košíře; 150 00.

V bytové jednotce 19 / 4 se nachází komínové těleso vodorovné s hřebenem objektu. V prostoru bytu, není patrná komínová záslepka jen mřížka na odvětrání, není patrné zaústění původního sopouchu. Komínová konstrukce vedena mezi chodbou ke koupelně a pokojem bytové jednotky.

Komínové těleso sdružené se třemi komínovými průduchy bez komínových vložek v minulosti byl jeden průduch využíván pro topení pevnými palivy. Komínové těleso je kolmé na Plzeňská.

V nadstřešní části oplechování na betonové monolitické komínové hlavě. Dva komínové průduchy opatřeny azbestocementovým komínovým nástavcem kruhového průřezu. Přístup k ústí komínového tělesa, není bezpečný, přestože se u tělesa nachází dřevěná komínová lávka, schází pochozí komunikace ke komínové lávce.

Komínové těleso v nadstřešní části omítnuto, ale vnitřní část komínového zdiva silně je narušena povětrnostními vlivy je patrné narušení jak pojiva – mezi jednotlivými komínovými příčkami, ale i značně narušené cihlové zdivo. Havarijní stav komínového zdiva v nadstřešní části. Komínový průduchy třetí od jižní strany objektu.

Komínový průduch úzkého průřezu čtvercového provedení o rozměrech 150 x 150 mm v nadstřešní části mírně zvětšen. Vnitřkem objektu je komínový průduch vnitřně omítnut, s odklonem od svislice. Nachází se uprostřed střechy v prostoru středu objektu.

Nejsevernější komínový průduch – nejblíže ulici Plzeňská

V původní pasportizaci označeno v obrázku pod číslem 4. Nejprve zkoušeny průchodnosti komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 15,5 m komínovým závažím. V přiložené pasportizaci uveden pod číslem 4. Pevná paliva. (jedná se o historický údaj, jelikož není ověřován je uváděn k bytové jednotce 30 / 3 z 1. NP, který bytový prostor je udaný záznam platný). Provedena kamerová prohlídka viz. záznam FILE 0039; FILE 0041.

Kromě původního zaslepení v hloubce 12,8 m, které je zazděno nebylo zjištěno další zaústění.

Zkoušena sonda o průměru 130 mm a do bytové jednotky je i přes odklony od svislice v původní zděné konstrukci průchozí. Do prostoru 19 / 4 je komínová průchozí.

Zkoušena komínová sonda o průměru 130 mm do hloubky 14 m od komínového ústí. Pokud má být komínový průduch modernizován, je nutné  provést prohlídky v bytových jednotkách nad bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení. Doporučuji prověřit i sousední bytovou jednotku.

Provedena kamerová prohlídka komínového průduchu. V nadstřešní části značně narušené komínové zdivo dále komínový průduch vnitřně vymazáván. Vnitřní vymazáni čtvercového průřezu místy značně narušeno.

Druhý komínový průduch (prostřední) – od ulice Plzeňská

Komínový průduch je opatřen v nadstřešní části komínovým nástavcem.

Nejprve zkoušena průchodnost komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 8,2 m komínovým závažím. Zkoušená hloubka neodpovídá hloubce do bytové jednotky 19 / 4 umístěné v 1. NP zvýšeném přízemí bytového domu. Komínový průduch nebyl dále zkoumán a zkoušen.

Třetí komínový průduch od ulice Plzeňská

Krajní komínový průduch je opatřen v nadstřešní části komínovým nástavcem nad původní komínovou hlavou.

Nejprve zkoušena průchodnost komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 6,4 m komínovým závažím. Zkoušená hloubka neodpovídá hloubce do bytové jednotky 19 / 4 umístěné v 1. NP zvýšeném přízemí bytového domu. Komínový průduch nebyl dále zkoumán a zkoušen. V poznámkách s pasportizace, je uvedeno příprava na digestoř.

ZÁVĚR:

Bytová jednotka 19 / 4 umístěná v 1. NP zvýšené přízemí domu. Komínový průduch nebyl v prostoru nalezen sopouch. Sopouchové napojení je patrné pouze z kamerového záznamu v hloubce 12 m. Komínový průduchu je zkoušen komínovou sondou s průchodností o průměru 130 mm.  Doporučuji prověřit v které bytové jednotce je sopouch do komínového průduchu. V bytové jednotce 19 / 4, není patrné zaústění, bylo vyznačeno procházení prostor.

Komínový průduch má odklony od svislice případné využití a modernizace, musí být provedena v souladu s podklady a stavební příslušností komínových průduchů. Podklady a zpracování necháme na projektové firmě.

FOTO PŘÍLOHA:

KAMEROVÝ ZÁZNAM: FILE 0039; FILE 0041

Michal Frič

Podpis a razítko.

Foto příloha: