## List2
VÝKAZ VÝMĚR
- Činnost: Odstranění závad z revize elektroinstalace
- Objekt : Štefánikova 13 a 15, Praha 5 – úřad MČ Praha 5
ROZVADĚČE | POPIS ZÁVADY: | CENA CELKEM:
RE | *vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RE | * okruh výtah 2 má přeznačený ochranný vodič PEN modrou barvou a je připojen na svorku N v rozvaděči | 0
RE | * chybí pant na pravých dveřích | 0
RPS 1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS 1: | * otvor v masce rozvaděč | 0
RPS 1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS 1: | * rozvaděč nemá štítek výrobce | 0
RPS 1: | * kabel CYKY 3x1,5 jištění C16/1 | 0
RPS 1: | *přívod pro rozvaděč jako vodič N je použít samostatný vodič CY 10 barvy zelená a žlutá popsaný tužkou N | 0
R 1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
R 1: | * kabel CYKY 3x1,5 jištění B16/1!! | 0
RHC-1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RHC-1: | * jistič C25/3 propojen vodiči CY 2,5!! | 0
R VZT-1 : | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RHC-2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RHC-2: | * za chrániči jsou napojeny kabely CYKY 4x10 a přeznačenými vodiči PEN na N směr kabelů neznámý!! | 0
RHA: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RHA: | * u vývodu CYKY 5x35 je u vodičů PE a N používá vodivá konstrukce rozvaděč!! | 0
RPA-1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPA-1: | * ochozený zámek ve dveřích rozvaděče!! | 0
RPS-2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS-2: | * u stoupacího vedení změna průřezu bez jištění !! | 0
RPB-2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPB-2: | * u stoupacího vedení změna průřezu bez jištění | 0
RPB-2: | * ochozený zámek ve dveřích rozvaděče | 0
RPA 2: | * chybí schéma zapojení | 0
RPA 2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RS 1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS 3: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPA 2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPA 2: | * otvory v masce rozvaděče | 0
RPA 2: | * kabely CYKY 3x1,5 jištěny C16/1 | 0
RUPS 1.1: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RUPS 1.1: | * otvory v masce rozvaděče | 0
RUPS 1.1: | * komponent Elko namontován obráceně | 0
RUPS 1.1: | * kabel z komponentů F- lajzar protažen dírou ve dvířkách rozvaděče | 0
RUPS 1.2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RUPS 1.2: | * chybí štítek výrobce rozvaděče | 0
RS-2: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS-4: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS-4: | * ochozený zámek dveří rozvaděče | 0
RPB-4: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RS-3: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RST n2.: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RST n2.: | chybí štítek výrobce rozvaděče | 0
RST n2.: | * není zapojen hlavní jistič | 0
RST n1.: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RST n1.: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPB-5.: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS-5-1.: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RPS-5-1.: | * chybí štítek výrobce rozvaděče | 0
RS-4: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RS-01: | * otvor v masce rozvaděče | 0
(RVZT): | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
(RVZT): | * chybí štítek výrobce rozvaděče | 0
DT: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
RK: | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
rozvaděč pohon hodin | * vyčistit rozvaděč a dotáhnout proudové spoje | 0
rozvaděč pohon hodin | * neodborně připojené vývody | 0
S21b | * na zářivce chybí kryt | 0
S21b | * vypadlé kabely z lišt | 0
S24 KMČ | * nad dveřmi neukončený kabel slaboproudu | 0
S02 kotelna | * zásuvka 24V nefunkční | 0
304 | * uvolněná zásuvka | 0
305 serverovna | * 1ks zásuvky nefunkční | 0
chodba | * nefunkční osvětlení | 0
recepce | * chybí kryt u LED zář | 0
recepce | * zásuvka a vypínač montovány v dřevěném obložení bez ochrany proti požáru | 0
010 chodba | * uvolněná zásuvka | 0
8 | * světlo bez krytu | 0
8 | * otevřená krabice | 0
8 | * kabely visící u stropu | 0
8 | * kabely spojované ve stropě bez krabic | 0
36 | * uvolněná zásuvka | 0
41 | * 1ks zásuvky nefunguje | 0
103 chodba | * prodlužovač visící ze stropu | 0
144 | * rozbitá zásuvka | 0
202 | * řádně ukončit vývod pro osoušeč | 0
302 | * otevřený strop a volně visící kabely | 0
206 | * prasklá zásuvka u dveří | 0
207 | * nedrží kryt zásuvky za stolem | 0
211 | * nefunkční zásuvka | 0
212 | * uvolněná a nefunkční zásuvka | 0
úklid 229 | * vypínač visící na drátech u umyvadla | 0
404 | * uvolněná zásuvka | 0
407 | * uvolněná a prasklá zásuvka vlevo u okna | 0
411 | * uvolněná zásuvka vlevo u okna | 0
421 | * chybí kryt spínače | 0
421 | * 2ks zásuvky bez napětí | 0
425 | * otevřená slaboproudá zásuvka | 0
502 | * svítidlo vytržené ze zdi | 0
601 | * osoušeč NEFUNKČNÍ | 0
602 | * řádně ukončit vývod pro osoušeč | 0
610 | * uvolněná zásuvka | 0
606 | * uvolněná visací slaboproudé kabely | 0
606 | * za Rackem otevřená krabice s holými vodiči | 0
půda | * volně položené kabely | 0
půda | * neukončené kabelové vývody | 0
střecha | * neupevněné a rozbité trubky na přívodech ke klimatizacím | 0
nouzové schodiště | * uvolněná zásuvka | 0
průjezd z ulice | * světlo nesvítí nefungují vypínače 6ks | 0
průjezd přední - zadní dvůr | * uvolněná zásuvka | 0
průjezd přední - zadní dvůr | * zás 230V silně znečištěná - má vysokou impedanci proudové smyčky vyměnit | 0
| cena celkemza odstranění závad elektroinstalace bez DPH | 0
- Činnost: Vypracování schéma zapojení rozvaděčů
- Objekt: Štefánikova 13 a 15, Praha 5 - úřad Městské části Praha 5
41 ks | - Demontování krycího plechu rozvaděče | 0
| - Odborné načrtnutí schéma zapojení rozvaděče do pracovního formátu | 0
| - Zpětné zakrytování rozvaděče | 0
| - Inženýrská činnost | 0
| - Projektové zpracování do příslušného formátu | 0
| - Výsledné schéma umístit do jednotlivého rozvaděče | 0
| cena celkem za vypracování schéma zapojení rozvaděčůbez DPH | 0
- Činnost: Popsání neoznačených okruhu jističů v rozvaděči
- Objekt: Štefánikova 13 a 15, Praha 5 - úřad Městské části Praha 5
rozvaděč: | umístění: | cena celkem
RE | přízemí na chodbě u výtahu | 0
RPS 1: | přízemí na chodbě u výtahu | 0
RPS 1.1: | přízemí na chodbě u výtahu | 0
R 1: | přízemí oddělení ověřování | 0
RHC-1: | přízemí na chodbě - Evidence obyvatel | 0
R VZT-1 : | přízemí na chodbě - Evidence obyvatel | 0
RHC-2: | přízemí na chodbě - Evidence obyvatel | 0
RHA: | přízemí v průjezdu z ulice | 0
RPA-1: | na chodbě v přízemí oddělení hospodářské správy | 0
RPS-2: | 1. patro na chodbě u výtahu | 0
RPB-2: | 1. patro na chodbě výtahu | 0
RPA 2: | 1. patře na chodbě správa a živnostenský odbor | 0
RS 1: | 1. patro na chodbě odbor ekonomický | 0
RPS 3: | 2. patro na chodbě u výtahu | 0
RPB 3: | 2. patro na chodbě u výtahu | 0
RPA 2: | ve 3. patře odbor kancelář nájemníka na chodbě | 0
RPA 2: | v serverovně 3.p. odbor kancelář nájemníka | 0
RUPS 1.1: | v serverovně 3.p. odbor kancelář nájemníka | 0
RUPS 1.2 | v serverovně 3.p. odbor kancelář nájemníka | 0
RS-2: | 2. patro odbor právní | 0
RPS-4: | 4. patro na chodbě u výtahu | 0
RPB-4: | 4. patro na chodbě u výtahu | 0
RS-3: | 4. patro na chodbě odbor kanceláří starosty | 0
RST n2.: | 5. patro na chodbě | 0
RST n1.: | 5. patro na chodbě | 0
RPS-5.: | 6. patro na chodbě | 0
RPB-5.: | 6. patro na chodbě | 0
RPS-5-1.: | zázemí jednací síně | 0
RS-4: | 6. patro na chodbě odbor zasedací místnost rady | 0
RS-01: | na chodbě v suterénu | 0
(RVZT): | na chodbě v suterénu | 0
DT: | na chodbě v suterénu | 0
RK: | na chodbě v suterénu | 0
K-PHA05-03 | přízemí na stěně | 0
K-PHA05-6 | místnost č. 034 | 0
HRF 3 | místnost č. 034 | 0
HRF 2 | místnost č. 034 | 0
HRF 4 | místnost č. 041 | 0
RM1 | 6. patro místnost č. 606a | 0
PL věž | ve spodní části věže na schodech | 0
rozvaděč pohon hodin | umístěn ve spodní části věže uprostřed | 0
| Cena celkem za popsání neoznačených okruhů jističů bez DPH | 0
| cena celkem za dílo bez dph | 0