## List1
Pořadí |  | Položka | Popis | M.J. | Počet | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka
1 |  | 001 | Středotlaká UV lampa s InLine reaktorem pro kolmý nátok vody na instalované UV výbojky v ochranných trubicích s kontinuální plynulou regulací výkonu 30 -100% a intenzitou záření 60 mJ/cm2. Max. Příkon 3,5 kW a ostatní požadavky dle předmětu zakázky. | ks | 2 | 0 | 0
2 |  | 002 | Středotlaká UV lampa s InLine reaktorem pro kolmý nátok vody na instalované UV výbojky v ochranných trubicích s kontinuální plynulou regulací výkonu 30 -100% a intenzitou záření 60 mJ/cm2. Max. Příkon 1,3 kW a ostatní požadavky dle předmětu zakázky. | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | 003 | Demontáž stávajících UV lamp | ks | 4 | 0 | 0
4 |  | 004 | Montáž nových UV lamp do systému včetně potřebného materiálu | ks | 4 | 0 | 0
5 |  | 005 | Obchvat DN 150 u plaveckého a relaxačního bazénu (2 x T kus DN 160, 6 x L DN 150, TR DN 150 6 m, 3 x uzavírací klapka DN 150 včetně přírub a těsnění) | kompl | 2 | 0 | 0
6 |  | 006 | Připojení elektro ke stávajícím rozvodům dle platných ČSN, revizní zpráva | kompl. | 1 | 0 | 0
7 |  | 007 | Provozní zkoušky 72 hod včetně měření vázaného chlóru ve vodě před začátkem provozu a po 72 hodinách. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | 008 | Pravidelná čtvrletní servisní prohlídka obsahující návštěvu aquaparku s případnou výměnou spotřebního materiálu například buffera a dále revizi UV reaktoru, el. Předřadníku, uv senzoru a kalibrace UV senzoru pro optimalizaci výkonu a spotřebu el. Energie | komp. | 16 | 0 | 0
|  | 009 | Pravidelná roční kontrola obsahující kompletní demontáž a čištění UV reaktoru včetně předepsanévýměny opotřebitelných dílů včetně nefunkčních výbojek a následná kalibrace | kompl. | 4 | 0 | 0
|  | 010 | Pravidelná povinná dvouletá výměna výbojek. | kompl. | 2 | 0 | 0
|  |  | Nabídková cena za dodávku UV lamp a související služby v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | výše DPH v Kč |  |  |  | 0
|  |  | Nabídková cena za dodávku UV lamp a související služby v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | Nabídková cena za servisní služby celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | výše DPH v Kč |  |  |  | 0
|  |  | Nabídková cena za servisní služby celkem v Kč včetně DPH |  |  |  | 0
|  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH * |  |  |  | 0
|  |  | výše DPH v Kč |  |  |  | 0
|  |  | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  |  | 0
* BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ