Technická zprava

Akce: Výměna ventilů otopných těles v objektech Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16

Investor: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4; Praha 5, Smíchov; 150 22 Praha 5

Úvodem:

V objektech Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5, je nutné vyměnit, nebo doplnit termostatické ventily. Termostatické ventily jsou z velké části již nefunkční, nebo na otopných tělesech chybí. Z těchto důvodů není možné v objektech dostatečné regulovat teplotu a vytápět budovu efektivně. V objektu Radlická 2000/3 budou termostatické hlavice vyměněny ve všech podlažích mimo 3.NP (2. patro), kde jsou termostatické hlavice již vyměněny. V objektu Ostrovského 11/16 budou ventily a termostatické hlavice vyměněny v 1. PP, 1NP a 2.NP. V ostatních podlažích byly ventily a termostatické hlavice již vyměněny.

Popis prací:

V obou objektech bude vypuštěn celý topný systém. Bude provedena demontáž stávajících ventilů a termostatických hlavic. Otopná tělesa budou na přívodu nově osazena regulačním ventilem, na kterém bude osazena termoregulační hlavice. Po provedení výměny všech ventilů a termostatických hlavic je nutné zkontrolovat, aby byly všechny uzávěry dostatečně těsné, a po té je nutné provést tlakovou zkoušku. V případě, že bude tlaková zkouška v pořádku, tak bude možné provést napuštění celého topného systému na 1,5 baru. Po napuštění se musí odvzdušnit všechna topná tělesa. Pokles tlaku v důsledku ztráty odvzdušněním je nutné vyrovnat na 1,5 baru.

Veškeré práce budou probíhat za plného provozu v obou objektech, a proto je nutné minimálně omezit provoz budov a zajistit dostatečnou bezpečnost osob, které se v budovách budou v průběhu provádění prací pohybovat.

Počet armatur:

Pro orientaci a určení počtu výměny ventilů s termostatickými hlavicemi byla zpracována výkresová část jednotlivých podlaží, která vycházela z PD pasportu objektů z 9. května 2001. V půdorysech jednotlivých podlaží jsou označeny místnosti s počtem ventilů a termostatických hlavic, a to na základě místního šetření všech místností.

Ostrovského 11/16:                                                                  Radlická 2000/3:

Ventil 3/8“ přímý 2 ks                                                              Ventil 3/8“ přímý 31 ks

Ventil 1/2“ přímý 2 ks                                                              Ventil 1/2“ přímý 9 ks

Ventil 1/2“ rohový 32 ks                                                          Ventil 1/2“ rohový 66 ks

Ventil 3/4“ rohový 5 ks                                                            Ventil 3/4“ přímý 1 ks

Ventil 3/4“ přímý 3 ks                                                              Ventil 3/4“ rohový 9 ks

Ventil 1“ rohový 2 ks                                                                Ventil 3/8“ rohový 81 ks

Do místnosti č. 235 ve 2.NP objetu Ostrovského nebyl možný přístup, ale předpoklad je, že bude v místnosti jedno topné těleso s rohovým ventilem ½“.

Závěr:

Při montáži je nutné postupovat s ohledem na bezpečnost práce a dodržení všech platných norem a vyhlášek. Navrhované výrobky budou mít platné atesty popř. doklady o shodě, které je dodavatel povinen doložit při předání díla. Všechny změny oproti projektu je třeba konzultovat se zástupcem investora. Povinností GD bude odevzdání dokladové části k dodaným zařízením, včetně revizních zpráv a zkoušek.

MAPAMI s.r.o.

Rudník 229, 543 72

IČO:49812807

Pavel Šmahel tel: 734 579 112, e-mail: pavel.smahel@tiscali.cz

V Rudníku dne 14. 8. 2023